## Información LDS
ÍTEM | CÓDIGO DE POSTE ANTIGUO | TIPO POSTE | SICODI | CRITICIDAD | RED | TIPO DE RED | ALTURA EN SOPORTE | ALTURA EN VANO | CÓDIGO DEL DISTRITO | TIPO VÍA | NOMBRE VIA | N° | MZA | LOTE | COORDENADAS | URBANIZACIÓN | POSTE SIGUIENTE | EMPRESA | SOPORTE | ALTURA EN SOPORTE | ALTURA EN EL VANO | FO | CX | ACOM | M,ACER, | CANTIDAD DE CABLES | CANTIDAD DE APOYOS | OBSERVACION 1 | OBSERVACION 2 | OBSERVACION 3 | CONDICIÓN | TRABAJO A REALIZAR
1 | 821021732 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.5 | FIN | Mala | Av. | Antigua Panamericana Sur | S/N |  |  | 323168.72;-8599105.62 | Praderas de Lumbreras | 821021731 | CABLE MALA | 1 | 6.4 | 6.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA instalado en pastoral/abrazaderas/encima | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
2 | 821021731 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.5 | 6.2 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | C | 4 |  | Praderas de Lumbreras | 821021730 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
3 | 821021730 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.2 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | C | 8 |  | Praderas de Lumbreras | 821021729 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
4 | 821021729 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | C | 13 |  | Praderas de Lumbreras | 821021716 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
5 | 821021716 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | C | 17 |  | Praderas de Lumbreras | 821021715 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.6 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
6 | 821021715 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | C | 17 |  | Praderas de Lumbreras | 821021727 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
7 | 821021727 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.5 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 3 |  | Praderas de Lumbreras | 821021726 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
8 | 821021726 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 6 |  | Praderas de Lumbreras | 821021725 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
9 | 821021725 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.9 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 11 |  | Praderas de Lumbreras | 821021724 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.3 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
10 | 821021724 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.5 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 15 |  | Praderas de Lumbreras | 821021723 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
11 | 821021723 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 19 |  | Praderas de Lumbreras | 821021722 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
12 | 821021722 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 23 |  | Praderas de Lumbreras | 821021721 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
13 | 821021721 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.8 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 26 |  | Praderas de Lumbreras | 821021720 | CABLE MALA | 1 | 5 | 5.7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
14 | 821021720 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.3 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 31 |  | Praderas de Lumbreras | 821021719 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C. | POSTE APTO
15 | 821021719 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.2 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 34 |  | Praderas de Lumbreras | 821021718 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | Cable instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T(con caja de distribucion de BT) | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
16 | 821021718 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 38 |  | Praderas de Lumbreras | 821021717 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C. | POSTE APTO
17 | 821021717 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.7 | Mala | Ca. | Cedros |  | E | 40 |  | Praderas de Lumbreras | 821021696 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.9 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
18 | 821021696 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Pinos |  | F | 6 |  | Praderas de Lumbreras | 821021695 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.7 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T.;C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
19 | 821021695 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.4 | Mala | Ca. | Pinos |  | F | 10 |  | Praderas de Lumbreras | 821021694 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
20 | 821021694 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Pinos |  | F | 12 |  | Praderas de Lumbreras | 821021714 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.7 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T.;C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
21 | 821021714 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque | S/N |  |  | 323289.53;-8599162.19 | Praderas de Lumbreras | 821021713 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.4 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
22 | 821021713 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.2 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque | S/N |  |  | 323310.09;-8599175.3 | Praderas de Lumbreras | 821021702 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.9 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC, CC existente no cumple DMS en cruce de calle. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
23 | 821021702 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Paseo del Bosque | S/N | D | 4 |  | Praderas de Lumbreras | 821021701 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
24 | 821021701 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.7 | 5.4 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | D | 8 |  | Praderas de Lumbreras | 821021700 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
25 | 821021700 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | D | 11 |  | Praderas de Lumbreras | 821021699 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
26 | 821021699 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.4 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | D | 15 |  | Praderas de Lumbreras | 821021698 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
27 | 821021698 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.6 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | D | 19 |  | Praderas de Lumbreras | 821021693 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.1 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
28 | 821021693 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | F | 12 |  | Praderas de Lumbreras | 821021692 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
29 | 821021692 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque |  | D | 18 |  | Praderas de Lumbreras | 821021685 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
30 | 821021685 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque | S/N |  |  | 323485.39;-859936.25 | Praderas de Lumbreras | 821021682 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle (colocar ferreteria)
31 | 821021682 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque | S/N |  |  | 323510.66;-8199351.02 | Praderas de Lumbreras | 821021680 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle (colocar ferreteria)
32 | 821021680 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque | S/N |  |  | 323529.04;-8599361.27 | Praderas de Lumbreras | 821021677 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle (colocar ferreteria)
33 | 821021677 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.1 | Mala | Ca. | Paseo del Bosque | S/N |  |  | 323550.43;-8599373.05 | Praderas de Lumbreras | 821021673 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle (colocar ferreteria)
34 | 821021673 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | FIN | Mala | Ca. | Paseo del Bosque | S/N |  |  | 323572.33;8599385.41 | Praderas de Lumbreras | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle (colocar ferreteria)
35 | 432045886 | C 10/300 | PPC52 |  | BT | CAAIS AP/SP | 8.2 | 7.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | 1 | 63 |  | San Marcos de la Aguada | 821021905 | CABLE MALA | 1 | 7.3 | 7.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
36 | 821021905 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z1 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821021906 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
37 | 821021906 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z1 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821021907 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
38 | 821021907 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z1 | 15 |  | San Marcos de la Aguada | 821021904 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
39 | 821021904 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z1 | 15 |  | San Marcos de la Aguada | 821021903 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
40 | 821021903 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z1 | 17 |  | San Marcos de la Aguada | 821002693 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
41 | 821002693 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z1 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821002694 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
42 | 821002694 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z1 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821003053 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
43 | 821003053 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z1 | 6 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
44 | 821021911 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821021912 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
45 | 821021912 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821021913 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
46 | 821021913 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E2 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821021914 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
47 | 821021914 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E2 | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821021919 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
48 | 821021919 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E2 | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821021920 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
49 | 821021920 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E2 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821021921 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.9 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste de fibra de vidrio. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
50 | 821021921 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E2 | 14 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.9 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste de fibra de vidrio. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
51 | 821003061 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821001372 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
52 | 821001372 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821001166 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
53 | 821001166 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E1 | 15 |  | San Marcos de la Aguada | 821001371 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
54 | 821001371 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E1 | 16 |  | San Marcos de la Aguada | 821001373 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
55 | 821001373 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E1 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821001374 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
56 | 821001374 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E1 | 17 |  | San Marcos de la Aguada | 821001375 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
57 | 821001375 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E1 | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 821001376 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
58 | 821001376 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E1 | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 821008584 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste inclinado. | C.C. existente no cumple DMS con el limite de vivienda. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
59 | 821008584 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B1 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821001377 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
60 | 821001377 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B1 | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821001378 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
61 | 821001378 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B1 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821001379 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
62 | 821001379 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B1 | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821000667 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
63 | 821000667 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821001353 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
64 | 821001353 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 4.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821008574 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
65 | 821008574 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B2 | 22 |  | San Marcos de la Aguada | 821008573 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
66 | 821008573 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B2 | 20 |  | San Marcos de la Aguada | 821008572 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
67 | 821008572 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B2 | 17 |  | San Marcos de la Aguada | 821001352 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
68 | 821001352 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W1 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002432 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
69 | 821002432 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821000669 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
70 | 821000669 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821002434 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
71 | 821002434 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821002816 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
72 | 821002816 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A1 | 20 |  | San Marcos de la Aguada | 821001380 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
73 | 821001380 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821001381 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
74 | 821001381 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 821000633 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
75 | 821000633 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821000634 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
76 | 821000634 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002355 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
77 | 821002355 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002352 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
78 | 821002352 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | LL | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 8210000636 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
79 | 821000636 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | LL | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821002351 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
80 | 821002351 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | LL | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821002894 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
81 | 821002894 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P2 | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 821029976 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
82 | 821029976 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P2 | 17 |  | San Marcos de la Aguada | 821025707 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
83 | 821025707 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P2 | 19 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
84 | 821025708 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P2 | 25 |  | San Marcos de la Aguada | 821022001 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
85 | 821022001 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P2 | 19 |  | San Marcos de la Aguada | 821002827 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
86 | 821002827 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821002828 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
87 | 821002828 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821002829 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
88 | 821002829 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002893 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
89 | 821002893 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P2 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821002361 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
90 | 821002361 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | K | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821000642 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
91 | 821001421 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821009864 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste inclinado. | Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
92 | 432009864 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 432007671 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
93 | 432026711 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | O2 | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 901005732 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
94 | 901005732 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | O2 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 901005731 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
95 | 901005731 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | O2 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821021388 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
96 | 821021388 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | O2 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821002769 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
97 | 821002769 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821002770 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con Mufa;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
98 | 821002770 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | U | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002771 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
99 | 821002771 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | U | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821002772 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
100 | 821002772 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | U | 10 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
101 | 821002768 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821001422 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
102 | 821001422 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821002685 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con Mufa;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
103 | 821002685 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P | 11 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
104 | 821002684 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | U | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821002683 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
105 | 821002683 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | U | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821000628 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
106 | 821000628 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821002349 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucionde red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
107 | 821002349 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821001423 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
108 | 821001423 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821002354 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
109 | 821002354 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | P | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 821000640 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
110 | 821000640 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821001317 | CABLE MALA | 1 | 6.5 | 4.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucionde red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
111 | 821001317 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821000641 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
112 | 821000641 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 821001318 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
113 | 821001318 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | LL | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821000642 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucionde red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
114 | 821000642 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | LL | 7 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
115 | 821001321 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 18 |  | San Marcos de la Aguada | 821000650 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
116 | 821000650 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 16 |  | San Marcos de la Aguada | 821002365 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
117 | 821002365 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 821004280 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
118 | 821004280 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 10 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
119 | 821001322 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 13A |  | San Marcos de la Aguada | 821000653 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
120 | 821000653 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 13B |  | San Marcos de la Aguada | 821003055 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
121 | 821003055 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 11 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
122 | 821001387 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821001386 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
123 | 821001386 | C 8.7/200 | PPC38 | B1 | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 5 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
124 | 821001419 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821008578 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
125 | 821008578 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821008577 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
126 | 821008577 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821008576 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
127 | 821008576 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821001506 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
128 | 821001506 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 821001507 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
129 | 821001507 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821001508 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste inclinado. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
130 | 821001508 | C 10/300 | PPC52 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.9 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 13 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | FIN | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
131 | 821001491 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 821001490 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
132 | 821001490 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 4.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821001487 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
133 | 821001487 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.9 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821001488 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
134 | 821001488 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821001489 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
135 | 821001489 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821008587 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
136 | 821008587 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821008586 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
137 | 821008586 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821008569 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
138 | 821008569 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821008567 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
139 | 821008567 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821008568 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste esta ligeramente inclinado (menor a 4Â°). |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
140 | 821008568 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S | 7 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
141 | 821000626 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821000627 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
142 | 821000627 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S | 5 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
143 | 821001310 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.6 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | T | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821000625 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
144 | 821000625 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.2 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | T | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821000624 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
145 | 821000624 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 4.9 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | T | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821001354 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
146 | 821000622 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | FIN | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | J | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821000620 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
147 | 821000620 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.1 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | J | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821000649 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
148 | 821000649 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | A | 1 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste inclinado. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
149 | 821002370 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821000655 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
150 | 821000655 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821001385 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
151 | 821001385 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821000654 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
152 | 821000654 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 821001384 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
153 | 821001384 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 13 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
154 | 821001320 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 821000648 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
155 | 821000648 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 821001309 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
156 | 821001309 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 16 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
157 | 821002814 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | K | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821002348 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
158 | 821002348 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | K | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821000630 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
159 | 821000630 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | K | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821008589 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
160 | 821008589 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 851008590 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
161 | 821008590 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N | 2 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | FIN | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
162 | 821002346 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821000629 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
163 | 821000629 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | J | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002345 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
164 | 821002345 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | J | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 901005769 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
165 | 901005769 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821029985 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
166 | 821029985 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 432018157 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con brazo separador de red B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
167 | 432018157 | FV 8.7/200 | PPC05 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M | 7 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T, Poste de fibra de vidrio. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
168 | 821001484 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821001485 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
169 | 821001485 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821001486 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
170 | 821001486 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M | 1 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
171 | 821008846 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | J | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 901022927 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
172 | 901022927 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F2 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 901022926 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
173 | 901022926 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F2 | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 432004604 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 6.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
174 | 901022925 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F2 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 901022924 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
175 | 901022924 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F2 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002360 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 4.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
176 | 821002360 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | I | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821001313 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
177 | 821001313 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | I | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821001314 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
178 | 821001314 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | J | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821000637 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
179 | 821000637 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | J | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821001315 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
180 | 821001315 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  |  |  | 324518.8;-8600050.2 | San Marcos de la Aguada | 821000638 | CABLE MALA | 1 | 6.7 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con Mufa;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
181 | 821000638 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821001316 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
182 | 821001316 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | K | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821000639 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
183 | 821000639 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | K | 4 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
184 | 901010061 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A3 | 19 |  | San Marcos de la Aguada | 901010060 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
185 | 901010060 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A3 | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 901010059 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
186 | 901010059 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A3 | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 901010058 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
187 | 901010058 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A3 | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 901010057 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
188 | 901010057 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A3 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 901010068 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
189 | 901010068 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  |  |  | 341138.06;-8600122.7 | San Marcos de la Aguada | 901010067 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con brazo separador de red B.T.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
190 | 901010067 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B3 | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 432033719 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.6 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
191 | 432033719 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D3 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 901010064 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
192 | 901010064 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D3 | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 901010063 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
193 | 901010063 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D3 | 6 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | FIN | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
194 | 901010056 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.9 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A3 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 432028339 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 6.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
195 | 432028339 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.8 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | J2 | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 432025624 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
196 | 821021636 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | J2 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821003049 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
197 | 821003049 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | J2 | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 901010050 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
198 | 901010050 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L2 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 901010051 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
199 | 901010051 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L2 | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 901010052 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
200 | 901010052 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L2 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 901010053 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
201 | 901010053 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C3 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | FIN | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
202 | 821021634 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | I | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 901010073 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.7 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
203 | 901010073 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | I | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 821021633 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
204 | 821021633 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | I2 | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821000616 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
205 | 821000616 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 4.9 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | A | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821000631 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 4.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
206 | 821000631 | C 10/300 | PPC52 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.1 | 6.5 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | K | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821025706 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
207 | 821025706 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.4 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | F | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821002364 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.9 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
208 | 821002364 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | FIN | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | F | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821002367 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.1 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
209 | 821002367 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | FIN | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  | B | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821003040 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
210 | 821003040 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.4 | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  |  |  | 324511.27;-8599838.96 | San Marcos de la Aguada | 821003039 | CABLE MALA | 1 | 6.4 | 4.9 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av.;Poste con reserva de C.C.;Poste con Mufa;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
211 | 821003039 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | FIN | Mala | Av. | Sanchez Cerro |  |  |  | 324488.75;8599817.53 | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
212 | 821000647 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821001319 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
213 | 821001319 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821000645 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
214 | 821000645 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821002366 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
215 | 821002366 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 8 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | FIN | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
216 | 821008818 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821000643 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
217 | 821000643 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821002359 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
218 | 821002359 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821000644 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
219 | 821000644 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 16 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
220 | 821021632 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N2 | 15 |  | San Marcos de la Aguada | 821021631 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
221 | 821021631 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N2 | 18 |  | San Marcos de la Aguada | 821021630 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
222 | 821021630 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N2 | 23 |  | San Marcos de la Aguada | 821021788 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
223 | 821021788 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N2 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821021629 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
224 | 821021629 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G1 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821000657 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
225 | 821000657 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G1 | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821001388 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
226 | 821001388 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G1 | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821000658 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
227 | 821000658 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | H | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821001389 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
228 | 821001389 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | H | 3 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
229 | 821008550 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821008549 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
230 | 821008549 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002479 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
231 | 821002479 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821002478 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
232 | 821002478 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  |  |  | 324096.2;-8599581.22 | San Marcos de la Aguada | 821002477 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
233 | 821002477 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | X2 | 9 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
234 | 901010072 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L2 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 901010071 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con brazo separador de red B.T.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
235 | 901010071 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L2 | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 901010070 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con brazo separador de red B.T.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
236 | 901010070 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L2 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 901010069 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
237 | 901010069 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L2 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con brazo separador de red B.T.;Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
238 | 821021763 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M2 | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821021764 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
239 | 821021764 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M2 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821021765 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
240 | 821021765 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M2 | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821021795 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.9 | 1 |  | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
241 | 821021795 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | M2 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | FIN |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
242 | 821021793 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A2 | 15 |  | San Marcos de la Aguada | 821021792 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
243 | 821021792 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A2 | 20 |  | San Marcos de la Aguada | 831021791 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
244 | 821021791 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A2 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821021790 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | FIN |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
245 | 821021790 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A2 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821021789 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
246 | 821021789 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A2 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821021787 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
247 | 821021787 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N2 | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821021774 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
248 | 821021774 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.6 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  |  |  | 324184.6;-8599826.42 | San Marcos de la Aguada | 821021775 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Proteccion de subida de B.T. en mal estado. | C.C. existente no cumple DMS con red de M.T. de la S.E. (21343) | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
249 | 821021775 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  |  |  | 324168.59;-8599842.38 | San Marcos de la Aguada | 821021776 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
250 | 821021776 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N2 | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 821021777 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
251 | 821021777 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G2 | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821021778 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
252 | 821021778 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G2 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821021779 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
253 | 821021779 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.9 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G2 | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821021780 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
254 | 821021780 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W2 | 2 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste ubicado en cerro. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
255 | 821000694 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821000695 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
256 | 821000695 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821000696 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
257 | 821000696 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 821000697 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
258 | 821000697 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R | 12 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
259 | 432046848 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.7 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 6 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
260 | 432009790 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | U2 | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821008614 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
261 | 821008614 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | U2 | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821008583 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
262 | 821008583 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | V2 | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 432068196 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
263 | 821008582 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | V2 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821002819 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
264 | 821002819 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | V2 | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 821002818 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
265 | 821002818 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | V2 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821002817 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
266 | 821002817 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 821002373 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.Poste inclinado | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
267 | 821002373 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 821000666 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
268 | 821000666 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821002374 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
269 | 821002374 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821003062 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
270 | 821003062 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W | 18 |  | San Marcos de la Aguada | 821002820 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
271 | 821002820 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | V1 | 17 |  | San Marcos de la Aguada | 821002822 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
272 | 821002822 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | V | 16 |  | San Marcos de la Aguada | 821002823 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.Poste inclinado |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
273 | 821002823 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T2 | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821008556 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
274 | 821008556 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T2 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
275 | 821002375 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.5 | Mala | Av. | San Marcos |  | A | 23 |  | San Marcos de la Aguada | 821000665 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
276 | 821000665 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Av. | San Marcos |  | A | 20 |  | San Marcos de la Aguada | 821002376 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Poste con retenida existente. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
277 | 821002376 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.1 | Mala | Av. | San Marcos |  | A | 16 |  | San Marcos de la Aguada | 821000664 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
278 | 821000664 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Av. | San Marcos |  | A | 15 |  | San Marcos de la Aguada | 821002382 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste inclinado. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
279 | 821002382 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.6 | Mala | Av. | San Marcos |  | Z | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821000663 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
280 | 821000663 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Av. | San Marcos |  | Z | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821002383 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
281 | 821002383 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.1 | Mala | Av. | San Marcos |  | Z | 9 |  | San Marcos de la Aguada | 821000662 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
282 | 821000662 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.6 | Mala | Av. | San Marcos |  | Y1 | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821002380 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
283 | 821002380 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.5 | Mala | Av. | San Marcos |  | Y1 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821002381 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
284 | 821002381 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.6 | Mala | Av. | San Marcos |  | X | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821002384 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.7 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
285 | 821002384 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 4.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 821000671 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
286 | 821000671 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 12 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
287 | 821001347 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D1 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821000693 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.8 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
288 | 821000693 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D1 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821002803 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.5 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
289 | 821002803 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D1 | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821000692 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
290 | 821000692 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 4.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D1 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | 821002788 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
291 | 821002788 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D1 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821000691 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | FIN | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con Mufa;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
292 | 821000691 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C1 | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821002387 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
293 | 821002387 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821000690 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
294 | 821000690 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Z | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 432039595 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
295 | 432039595 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Y | 3 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
296 | 821001392 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | O1 | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821001445 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.7 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
297 | 821001445 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | O1 | 3 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
298 | 821000689 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N1 | 12 |  | San Marcos de la Aguada | 821001346 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T.;Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
299 | 821001346 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Ñ1 | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821000688 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
300 | 821000688 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Ñ1 | 10 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | FIN | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
301 | 821021910 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E2 | 1A |  | San Marcos de la Aguada | 821021909 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
302 | 821021909 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E2 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821021908 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
303 | 821021908 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F1 | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821001365 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
304 | 821001365 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F1 | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821001364 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
305 | 821001364 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F1 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 432025838 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
306 | 432025838 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F1 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821001358 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
307 | 821001358 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B1 | 13 |  | San Marcos de la Aguada | 821001357 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
308 | 821001357 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D1 | 16 |  | San Marcos de la Aguada | 821001356 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
309 | 821001356 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D1 | 17 |  | San Marcos de la Aguada | 432025923 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
310 | 432025923 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D1 | 17 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
311 | 821021958 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821021957 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
312 | 821021957 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821021956 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
313 | 821021956 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821021960 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
314 | 821021960 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821021961 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
315 | 821021961 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 11 |  | San Marcos de la Aguada | 821021966 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
316 | 821021966 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 14 |  | San Marcos de la Aguada | 821021967 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
317 | 821021967 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 17 |  | San Marcos de la Aguada | 821021968 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
318 | 821021968 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 20 |  | San Marcos de la Aguada | 821021969 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
319 | 821021969 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2 | 22 |  | San Marcos de la Aguada | 821021976 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
320 | 821021976 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S2 | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821021977 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
321 | 821021977 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S2 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821021975 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
322 | 821021975 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821021974 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
323 | 821021974 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S2 | 2 |  | San Marcos de la Aguada | 821021972 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
324 | 821021972 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q2 | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821021971 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
325 | 821021971 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q2 | 7 |  | San Marcos de la Aguada | 821021970 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
326 | 821021970 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q2 | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821021962 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
327 | 821021962 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2A | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821021963 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
328 | 821021963 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2A | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821021955 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | FIN | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
329 | 821021955 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T2A | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 821021954 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
330 | 821021954 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2A | 5 |  | San Marcos de la Aguada | 821021996 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado.;C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca.;Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
331 | 821021996 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | R2A | 11 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
332 | 821001395 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Y | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821001169 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
333 | 821001169 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Y | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821001367 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
334 | 821001367 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | X | 1 |  | San Marcos de la Aguada | 821001368 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
335 | 821001368 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | X | 4 |  | San Marcos de la Aguada | 821001369 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
336 | 821001369 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | X | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 821001168 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
337 | 821001168 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W1 | 10 |  | San Marcos de la Aguada | 821001370 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
338 | 821001370 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W1 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 432002796 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
339 | 432002796 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W1 | 8 |  | San Marcos de la Aguada | 432002798 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
340 | 432002798 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | CA1 | 6 |  | San Marcos de la Aguada | 432002799 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.8 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
341 | 432002799 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C1A | 22 |  | San Marcos de la Aguada | 432039068 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
342 | 432039068 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C1A | 22 |  | San Marcos de la Aguada | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | FIN | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste con retenida existente. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
343 | 432037665 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 3 |  | La Huaca | 432037655 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
344 | 432037655 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.3 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 4 |  | La Huaca | 432038385 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
345 | 901018638 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.3 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 6 |  | La Huaca | 432037657 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C. | POSTE APTO
346 | 432037657 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 7 |  | La Huaca | 432037654 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
347 | 432037664 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 8 |  | La Huaca | 432028045.. | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C. | POSTE APTO
348 | 432028045 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 9 |  | La Huaca | 432030992 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T.;C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
349 | 432020992 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 11 |  | La Huaca | 432020988 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
350 | 432020988 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 9B |  | La Huaca | 432020987 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
351 | 432020987 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 7 |  | La Huaca | 432020991 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
352 | 432020991 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.4 | FIN | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 6 |  | La Huaca | 432020989 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T.;C.C. existente no cumple DMS con red de M.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
353 | 432020989 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.2 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 4 |  | La Huaca | 432041222 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
354 | 432041222 | C 15/400 | PPC24 |  | BT-MT | CAAIS AP/SP | 7.1 | 6.7 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 3 |  | La Huaca | 432021003 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
355 | 432021003 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6.2 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 1 |  | La Huaca | 432037658 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE APTO
356 | 432037658 | C 15/400 | PPC24 |  | BT-MT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.1 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  | 1B |  | La Huaca | 432021000 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
357 | 432021000 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.3 | Mala | Ca. | Coronel Castillo |  |  |  | 321951.13;-8599150.04 | La Huaca | 432041221 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
358 | 432041221 | C 15/400 | PPC24 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.8 | 7.3 | Mala | Ca. | Bolognesi |  |  |  | 321950;-8599196.62 | La Huaca | 821021897 | CABLE MALA | 1 | 6.4 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto al predio.
359 | 821021897 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Bolognesi |  | B | 23 |  | La Huaca | 821021898 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
360 | 821021898 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Bolognesi |  | B | 19 |  | La Huaca | 821021899 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
361 | 821021899 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | Bolognesi |  | B | 17 |  | La Huaca | 821021900 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
362 | 821021900 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Bolognesi |  | B | 12 |  | La Huaca | 821021492 | CABLE MALA | 1 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
363 | 821021492 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.1 | Mala | Ca. | Bolognesi |  | B | 8 |  | La Huaca | 821021901 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
364 | 821021901 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Bolognesi |  | B | 4 |  | La Huaca | 821021902 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
365 | 821021902 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Bolognesi |  | B | 1 |  | La Huaca | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. |  | POSTE APTO
366 | 831000092 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.7 | Mala | Av. | Santa Cruz | 685 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000431 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
367 | 831000431 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Av. | Santa Cruz | 683 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000091 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
368 | 831000091 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Av. | Santa Cruz | 669 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000090 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
369 | 831000090 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.2 | Mala | Av. | Santa Cruz | 641 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000089 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 4.9 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste/estructura corroído en la base. Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
370 | 831000089 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.1 | Mala | Av. | Santa Cruz | 633 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000088 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
371 | 831000088 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.1 | Mala | Av. | Santa Cruz | 629 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000087 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.9 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
372 | 831000087 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Av. | Santa Cruz | 617 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000086 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
373 | 831000086 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.4 | Mala | Av. | Santa Cruz | 611 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000085 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
374 | 831000085 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Av. | Santa Cruz | 601 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000084 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
375 | 831000084 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.5 | Mala | Av. | Santa Cruz | 583 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000083 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
376 | 831000083 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 4.8 | Mala | Av. | Santa Cruz | 565 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000082 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.9 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
377 | 831000082 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.6 | 6.2 | Mala | Av. | Santa Cruz | 527 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000343 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste/estructura corroído en la base. Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
378 | 831000343 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.6 | - | Mala | Av. | Santa Cruz | 507 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000081 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
379 | 831000081 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 4.9 | Mala | Av. | Santa Cruz | 483 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000080 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
380 | 831000080 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CPI AP/SP CON SUBIDA | 5.9 | - | Mala | Av. | Santa Cruz | 465 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.8 | FIN | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
381 | 831000079 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP CON SUBIDA | 6.3 | 5.1 | Mala | Av. | Santa Cruz | 385 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000078 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
382 | 831000078 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 6.8 | 6 | Mala | Av. | Santa Cruz | 325 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000077 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
383 | 831000077 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.3 | Mala | Av. | Santa Cruz | 301 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 910023127 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.8 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE APTO
384 | 910023127 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.3 | 5.6 | Mala | Ca. | Ayacucho | 480 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000180 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.8 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
385 | 831000180 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 5.8 | 5 | Mala | Ca. | Ayacucho | 470 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000181 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 5.1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste/estructura corroído en la base. Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
386 | 831000181 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.1 | 5.8 | Mala | Ca. | Ayacucho | 215 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 432067899 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.8 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
387 | 831000420 | C 15/400 | PPC24 |  | BT-MT | CAAIS AP/SP | 7.5 | 4.5 | Mala | Av. | Pedro Ayala | 380 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 432067900 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.5 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
388 | 831000051 | C 15/400 | PPC24 |  | BT-MT | CAAIS AP/SP | 5.9 | 4.4 | Mala | Av. | Pedro Ayala | 363 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000390 | CABLE MALA | 1 | 5 | 4.3 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
389 | 831000390 | C 13/300 | PPC19 |  | BT-MT | CAAIS AP/SP | 7.1 | 6.2 | Mala | Av. | Pedro Ayala | 451 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 432067902 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
390 | 831000194 | C 15/400 | PPC24 |  | BT-MT | CAAIS AP/SP | 6.9 | 4.8 | Mala | Av. | Pedro Ayala | 507 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000285 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | FIN |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
391 | 831000285 | C 13/300 | PPC19 | CV | BT-MT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.8 | Mala | Av. | Pedro Ayala | 314 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000057 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
392 | 831000057 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.4 | Mala | Av. | Pedro Ayala | 370 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000060 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.7 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
393 | 831000060 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Av. | Pedro Ayala | 607 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000061 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste/estructura corroído en la base. Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
394 | 831000061 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.4 | FIN | Mala | Av. | Pedro Ayala | 697 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000124 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | FIN |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
395 | 831000124 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 794 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
396 | 432009097 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 5.6 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 698 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000126 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
397 | 831000126 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 660 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000127 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
398 | 831000127 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 630 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000128 | CABLE MALA | 1 | 3 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
399 | 831000128 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.1 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 600 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000099 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
400 | 831000099 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 446 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000100 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
401 | 831000100 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Circunvalacion | 1080 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000101 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
402 | 831000101 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 5 | Mala | Ca. | Circunvalacion | 358 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 432070221 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
403 | 831000102 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Circunvalacion | 340 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 432069830 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
404 | 831000103 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Circunvalacion | 330 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 432070222 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
405 | 831000104 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5 | Mala | Ca. | Circunvalacion | 320 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000105 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con brazo separador de red B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
406 | 831000105 | C 7/200 | PPC32 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6 | 4.7 | Mala | Ca. | Circunvalacion | 242 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000106 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
407 | 831000106 | C 7/200 | PPC32 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5 | Mala | Ca. | Circunvalacion | 286 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000107 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
408 | 831000107 | C 7/200 | PPC32 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.7 | Mala | Ca. | Circunvalacion | 270 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000108 | CABLE MALA | 1 | 5.1 | 4.7 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
409 | 831000108 | C 7/200 | PPC32 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.1 | FIN | Mala | Ca. | Circunvalacion | 260 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.6 | FIN | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
410 | 831000129 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 4.9 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 380 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000130 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
411 | 831000130 | C 7/200 | PPC32 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.1 | 4.9 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 392 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000131 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
412 | 831000131 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Av. | 3 de Mayo |  | J3 | 9 |  | Santa Cruz de Flores | 831000132 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
413 | 831000132 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 431 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000133 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4.7 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste cuenta con caja de distribución B.T. (RTB) |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
414 | 831000133 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Av. | 3 de Mayo | 412 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste/estructura corroído en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
415 | 831000174 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 4.8 | Mala | Psj. | Huanuco | 510 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000173 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
416 | 831000173 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 4.8 | Mala | Psj. | Huanuco | 570 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
417 | 910005969 | C 10/300 | PPC52 |  | BT | CAAIS AP/SP | 8.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Puno | 597 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 910027420 | CABLE MALA | 1 | 6.7 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
418 | 910027420 | FV 8.7/200 | PPC05 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6.2 | Mala | Ca. | Puno | 598 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000152 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste de fibra de vidrio. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
419 | 831000152 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Puno |  | O | 47 |  | Santa Cruz de Flores | 831000153 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
420 | 831000153 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 6.3 | 6 | Mala | Ca. | Puno | 499 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000183 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste/estructura corroído en la base. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
421 | 831000183 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 6 | Mala | Ca. | Puno | 459 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000154 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
422 | 831000154 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Puno | 444 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000155 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
423 | 831000155 | C 7/200 | PPC32 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Mala | Ca. | Puno | 424 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 432058756 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
424 | 432058756 | FV 8.7/200 | PPC05 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Puno | 455 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000157 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste de fibra de vidrio. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
425 | 831000157 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6 | 5.3 | Mala | Ca. | Puno | 412 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000158 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 3.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
426 | 861000266 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | K | 8 |  | Capilla de Asia | 861000267 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC;Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
427 | 861000267 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | K | 9 |  | Capilla de Asia | 861000268 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
428 | 861000268 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | K | 11 |  | Capilla de Asia | 861000269 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
429 | 861000269 | C 13/400 | PPC20 |  | MT |  |  |  | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | J | 8 |  | Capilla de Asia | 861000270 | CABLE MALA | 1 | 6.4 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto al predio.
430 | 861000270 | C 13/300 | PPC19 |  | BT-MT | CAAIS AP/SP | 7 | 6 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | J | 10 |  | Capilla de Asia | 821000271 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
431 | 861000271 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | J | 2 |  | Capilla de Asia | 861000272 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 6.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base.;Poste cuenta con caja de distribucion B.T. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
432 | 861000272 | C 13/300 | PPC19 |  | BT-MT | CAAIS AP/SP | 7 | 6 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | G | 8 |  | Capilla de Asia | 861000273 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
433 | 861000273 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | G | 9 |  | Capilla de Asia | 861000274 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
434 | 861000274 | C 13/300 | PPC19 | CV | MT - BT | CAAIS AP/SP | 7 | 6 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | G | 1 |  | Capilla de Asia | 861000275 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
435 | 861000275 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | D | 13 |  | Capilla de Asia | 861000276 | CABLE MALA | 1 | 6 | FIN |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
436 | 861000276 | C 13/300 | PPC19 | B2 | MT - BT | CAAIS AP/SP | 7.1 | 6.2 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | D | 7 |  | Capilla de Asia | 861000277 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
437 | 861000277 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.2 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | D | 17 |  | Capilla de Asia | 861000281 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
438 | 861000281 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 7.1 | 6.2 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | A | 10 |  | Capilla de Asia | 432011952 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
439 | 432011952 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.3 | Mala | Av. | Pedro la Rosa |  | A | 13 |  | Capilla de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
440 | 861000286 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Av. | Ricardo Palma |  | A1 | 13 |  | Capilla de Asia | 861000285 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
441 | 861000285 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Av. | Ricardo Palma |  | A1 | 11 |  | Capilla de Asia | 861000287 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 6.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | Poste no cumple DMS con respecto al predio. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
442 | 861000287 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Av. | Ricardo Palma |  | A | 18 |  | Capilla de Asia | 861000288 | CABLE MALA | 1 | 6.4 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
443 | 861000288 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CONCENTRICO AP | 6.4 | 6 | Mala | Av. | Ricardo Palma |  | A | 19 |  | Capilla de Asia | 861000307 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
444 | 861000307 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 6.5 | 6 | Mala | Ca. | Lima | S/N |  |  | -331068.26 -8587359.53 | Capilla de Asia | 432022235 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.7 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
445 | 432022235 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.4 | 5.3 | Mala | Ca. | Lima |  | D | 1 |  | Capilla de Asia | 861000161 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
446 | 861000161 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP CON SUBIDA | 6.1 | 5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 2 |  | Capilla de Asia | 861000162 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
447 | 861000162 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 6 |  | Capilla de Asia | 861000163 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
448 | 861000163 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 10 |  | Capilla de Asia | 861000541 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
449 | 861000541 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 12 |  | Capilla de Asia | 861000540 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE APTO
450 | 861000540 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 12 |  | Capilla de Asia | 861002822 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
451 | 861002822 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 2 |  | Capilla de Asia | 861002823 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
452 | 861002823 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 4 |  | Capilla de Asia | 861002824 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
453 | 861002824 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 8 |  | Capilla de Asia | 861002825 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
454 | 861002825 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 9 |  | Capilla de Asia | 861002826 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
455 | 861002826 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 13 |  | Capilla de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | - | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
456 | 831000158 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.3 | 5.5 | Mala | Ca. | Puno | 480 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000159 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
457 | 831000159 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 6.3 | 5.2 | Mala | Ca. | Puno | 488 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000160 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
458 | 831000160 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6 | 5.5 | Mala | Ca. | Puno | 502 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 432028817 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.4 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | Poste inclinado. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
459 | 432028817 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.1 | 5.6 | Mala | Ca. | Puno | 580 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | FIN |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
460 | 831000072 | C 7/200 | PPC32 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Ca. | Pablo Nosglia | 497 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000071 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
461 | 831000071 | C 7/200 | PPC32 |  | BT | CPI AP/SP | 6.1 | 5.2 | Mala | Ca. | Pablo Nosglia | 448 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
462 | 831000069 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.3 | 4.9 | Mala | Ca. | Pablo Nosglia | 351 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | 831000068 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4.8 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
463 | 831000068 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 6 | FIN | Mala | Ca. | Pablo Nosglia | 301 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
464 | 831000049 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 4.8 | Mala | Av. | Pedro Ayala | 297 |  |  |  | Santa Cruz de Flores | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
465 | 821001291 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 6 |  | Lumbreras | 821000712 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
466 | 821000712 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 3 |  | Lumbreras | 821000713 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
467 | 821000713 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 2 |  | Lumbreras | 821000714 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
468 | 821000714 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 2A |  | Lumbreras | 821008915 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
469 | 821008915 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 1 |  | Lumbreras | 432031971 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
470 | 432031971 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 5 |  | Lumbreras | 821008913 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
471 | 821008913 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 9 |  | Lumbreras | 432003592 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
472 | 432003592 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 10 |  | Lumbreras | 821008911 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
473 | 821008911 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.2 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  |  |  | 323649.72;-8599154.13 | Lumbreras | 821000710 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
474 | 821000710 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 6 |  | Lumbreras | 821000711 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
475 | 821000711 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | E | 1 |  | Lumbreras | 821000709 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
476 | 821000709 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 6 |  | Lumbreras | 821002763 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
477 | 821002783 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | G | 3 |  | Lumbreras | 821008916 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
478 | 821008916 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F | 2 |  | Lumbreras | 821008917 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
479 | 821008917 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F | 1 |  | Lumbreras | 821001290 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
480 | 821001290 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 1 |  | Lumbreras | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
481 | 861000177 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP CON SUBIDA | 6.1 | 5.2 | Mala | Av. | Lima |  | K | 6 |  | Capilla de Asia | 861000176 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
482 | 861000176 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP CON SUBIDA | 6.1 | 5 | Mala | Av. | Lima |  | K | 4 |  | Capilla de Asia | 861000175 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
483 | 861000175 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.6 | 5.2 | Mala | Av. | Lima |  | K | 2 |  | Capilla de Asia | 861000174 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
484 | 861000174 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.2 | Mala | Av. | Lima |  | J | 6 |  | Capilla de Asia | 861000173 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
485 | 861000173 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.2 | 5.5 | Mala | Av. | Lima |  | J | 4 |  | Capilla de Asia | 861000172 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
486 | 861000172 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.3 | Mala | Av. | Lima |  | J | 1 |  | Capilla de Asia | 861001646 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
487 | 861001646 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.5 | 5.8 | Mala | Av. | Lima |  | G | 5 |  | Capilla de Asia | 861000171 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
488 | 861000171 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.3 | Mala | Av. | Lima |  | G | 3 |  | Capilla de Asia | 861000170 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
489 | 861000170 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.1 | Mala | Av. | Lima |  | G | 1 |  | Capilla de Asia | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
490 | 861000168 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 5.3 | Mala | Av. | Lima |  | D | 5 |  | Capilla de Asia | 861000167 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
491 | 861000167 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6 | 5.8 | Mala | Av. | Lima |  | D | 1 |  | Capilla de Asia | 861000166 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
492 | 861000166 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.1 | 5.3 | Mala | Av. | Lima |  | A | 8 |  | Capilla de Asia | 861000165 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
493 | 861000165 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 6 | 5.2 | Mala | Av. | Lima | 412 |  |  |  | Capilla de Asia | 861000164 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorizacion.;Poste/estructura corroido en la base. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
494 | 861000164 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 6.4 | 6.1 | Mala | Av. | Lima | 400 |  |  |  | Capilla de Asia | 861000208 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
495 | 861000208 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.6 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 1 |  | Capilla de Asia | 861000209 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
496 | 861000209 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.6 | 6.4 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 5 |  | Capilla de Asia | 861000210 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
497 | 861000210 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.6 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | B | 9 |  | Capilla de Asia | 861000211 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
498 | 861000211 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6 | 5.4 | Mala | Av. | Incas |  | E | 4A |  | Capilla de Asia | 861000212 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
499 | 861000212 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 5.3 | Mala | Av. | Incas |  | E | 2B |  | Capilla de Asia | 861000213 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
500 | 861000213 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.3 | 5.2 | Mala | Av. | Incas |  | F | 6 |  | Capilla de Asia | 450001451 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
501 | 450001451 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 4.9 | Mala | Av. | Incas |  | F | 4 |  | Capilla de Asia | 861000215 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
502 | 861000215 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 5.7 | Mala | Av. | Incas |  | F | 1 |  | Capilla de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
503 | 861000221 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.3 | 5.8 | Mala | Av. | Incas |  | V | 1 |  | Capilla de Asia | 861000222 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
504 | 861000222 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.3 | 5.7 | Mala | Av. | Incas |  | B2 | 1 |  | Capilla de Asia | 861000223 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
505 | 861000223 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Av. | Incas |  | B2 | 1 |  | Capilla de Asia | 861001323 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE APTO
506 | 861001323 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6 | Mala | Av. | Incas |  | P | 2A |  | Capilla de Asia | 861001322 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
507 | 861001322 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.4 | Mala | Av. | Incas |  | P | 5 |  | Capilla de Asia | 861001568 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
508 | 861001568 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.4 | Mala | Av. | Incas |  | P | 9 |  | Capilla de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
509 | 861000183 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 5.4 | Mala | Ca. | 28 de Julio |  | P | 10 |  | Capilla de Asia | 861000182 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
510 | 861000182 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.4 | 6.1 | Mala | Ca. | 28 de Julio |  | L | 8A |  | Capilla de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
511 | 861000186 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L | 10 |  | Capilla de Asia | 861000187 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
512 | 861000187 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | L | 12 |  | Capilla de Asia | 861000188 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
513 | 861000188 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  |  |  |  | Capilla de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
514 | 861000548 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.2 | 5.4 | Mala | Ca. | Miramar | 410 |  |  |  | Capilla de Asia | 861000184 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
515 | 861000184 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | Miramar | 420 |  |  |  | Capilla de Asia | 861000191 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
516 | 861000191 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | La Mar |  | G | 7 |  | Capilla de Asia | 861000192 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C.;Poste con caja de distribucion de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
517 | 861000192 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | La Mar |  | G | 6 |  | Capilla de Asia | 432009678 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
518 | 432009678 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Ramon Castilla |  | D | 11 |  | Capilla de Asia | 432009679 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA cumple DMS con BT.
519 | 432009679 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.7 | Mala | Ca. | Ramon Castilla |  | D | 10 |  | Capilla de Asia | 432009677 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA cumple DMS con BT.
520 | 432009677 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Ca. | Ramon Castilla |  | D | 9 |  | Capilla de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorizacion. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
521 | 861000571 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.30 | Asia | Av. | Los Deportes | L | 3 |  |  | Los Deportes | 861001311 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 3.50 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
522 | 861000570 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.50 | Asia | Av. | Los Deportes |  | M | 8 |  | Los Deportes | 861000568 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.50 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
523 | 861000568 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 5.7 | 5.10 | Asia | Av. | Los deportes |  | M | 5 |  | Los Deportes | 861001394 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.60 |  | 3 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
524 | 861001394 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.70 | Asia | Av. | Los Deportes |  | M | 3 |  | Los Deportes | 861001292 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.60 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
525 | 861001292 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.10 | Asia | Av. | Los deportes |  | M1 | 8 |  | Los Deportes | 861001293 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.90 |  | 3 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
526 | 861001311 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 5.70 | 5.50 | Asia | Av. | Los deportes |  | L | 1 |  | Los Deportes | 861000570 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.60 |  | 3 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
527 | 861001294 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | FIN | Asia | Av. | Los deportes |  | 1 | 416 |  | Los Deportes | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Amplificador, Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE APTO
528 | 861001288 | C 8.7/300 | PPC39 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 6.40 | Asia | Av. | Las Tunas |  | R8 | 7 |  | Los Deportes | 861001401 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.20 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
529 | 861001289 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS SP | 6.70 | 6.40 | Asia | Av. | Las Tunas |  | 1 | 11 |  | Los Deportes | 861001291 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.4 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE APTO
530 | 861001291 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.1 | 5.60 | Asia | Av. | Las tunas |  | 1 | 14 |  | Los Deportes | 861001401 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.40 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE APTO
531 | 861001401 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 5.20 | Asia | Av. | Las Tunas | Sn |  |  | -12,756830510574-76,6008351184825 | Los Deportes | 861001402 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.30 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
532 | 861001402 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.50 | Asia | Av. | Las Tunas |  | M | 13A |  | Los Deportes | 931008097 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.30 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado frente a cochera., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
533 | 931008097 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | FIN | Asia | Av. | Las Tunas |  | M | 11B |  | Los Deportes | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE APTO
534 | 861000525 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.10 | 5.40 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | A | 3 |  | 9 de Octubre | POSTE TERCERO | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.50 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
535 | 861000526 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 6.10 | Asia | Av. | Anexo 9 de Octubre |  | A | 7 |  | 9 de Octubre | 861000568 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
536 | 861000535 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP | 5.8 | 4.70 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | A1 | 9 |  | 9 de Octubre | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.70 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
537 | 861000527 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | B | 1 |  | 9 de Octubre | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.20 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
538 | 861000488 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | B1 | 15 |  | 9 de Octubre | 861000487 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°). | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
539 | 861000487 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 5.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | B1 | 13 |  | 9 de Octubre | 861000486 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Poste con reserva de C.C., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
540 | 861000485 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.4 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | B1 | 10 |  | 9 de Octubre | 861000484 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | Poste con reserva de C.C., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
541 | 861000482 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | C | 15 |  | 9 de Octubre | 861001350 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 6.10 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
542 | 861000484 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 5.5 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | C1 | 20 |  | 9 de Octubre | 861000483 | CABLE MALA | 1 | 6 | 4.80 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
543 | 861000483 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | C1 | 17 |  | 9 de Octubre | 861000482 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 3.20 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
544 | 861000486 | C 8.7/200 | PPC38 | B1 | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 5.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | M | B1 |  | 9 de Octubre | 361000485 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
545 | 861001361 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.50 | 4.70 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 14 |  | 9 de Octubre | 861000489 | CABLE MALA | 1 | 4.70 | 4 40 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste ubicado en cerro. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
546 | 861020042 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.30 | 6.10 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | V | 28 |  | 9 de Octubre | 861020009 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
547 | 861020009 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | V | 25 |  | 9 de Octubre | 861020010 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.20 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. |  | POSTE APTO
548 | 861001293 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | N | 5 |  | 9 de Octubre | 861001348 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 3.70 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
549 | 861000489 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.70 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | B1 | 17 |  | 9 de Octubre | 861007153 y POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.40 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
550 | 861000478 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.80 | 5.40 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | C1 | 10 |  | 9 de Octubre | 861000477 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 3.20 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
551 | 861000477 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.30 | 5.10 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | G | 7 |  | 9 de Octubre | 861000476 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 3.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
552 | 861000476 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.40 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | G | 7 |  | 9 de Octubre | 861000475 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.90 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
553 | 861000475 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP | 6.60 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | G | 4 |  | 9 de Octubre | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.10 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
554 | 861000493 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | G | 3 |  | 9 de Octubre | 861000494 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.4 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
555 | 861020049 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.20 | 5.80 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | J | 10 |  | 9 de Octubre | 861001349 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
556 | 861001349 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 6.60 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | J | 23 |  | 9 de Octubre | 861001348 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.30 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T. |  | POSTE APTO
557 | 861001348 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.60 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | J | 26 |  | 9 de Octubre | 861001347 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
558 | 861001351 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.30 | 6.00 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 3 |  | 9 de Octubre | 861001352 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.50 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
559 | 861001352 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.40 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 5 |  | 9 de Octubre | 861001353 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.30 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
560 | 861001353 | C 8.7/200 | PPC38 | B1 | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 7 |  | 9 de Octubre | 861001354 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.50 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
561 | 861001354 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.40 | 6.30 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 9 |  | 9 de Octubre | 861001355 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.30 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
562 | 861001355 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 11 |  | 9 de Octubre | 861001356 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
563 | 861001356 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.30 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 13 |  | 9 de Octubre | 861001257 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.30 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Amplificador, Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
564 | 861001357 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 15 |  | 9 de Octubre | 861020044 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.70 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
565 | 861020046 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.10 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 30 |  | 9 de Octubre | 861020048 y 8610020040 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.60 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
566 | 861020040 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 6.30 | 6.40 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 16 |  | 9 de Octubre | 861020038 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.40 |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
567 | 861020038 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.30 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 15 |  | 9 de Octubre | 851020057 y 861020039 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.70 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
568 | 861020048 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.40 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 18 |  | 9 de Octubre | 861020049 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.90 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
569 | 861001347 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 28 |  | 9 de Octubre | 861001479 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
570 | 861000479 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 29 |  | 9 de Octubre | 861000489 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al cruce de calle.
571 | 861020039 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.30 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | K | 15 |  | 9 de Octubre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.30 | FIN |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
572 | 861000494 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | M | 25 |  | 9 de Octubre | 861000495 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.80 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
573 | 861000495 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.10 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | M | 23 |  | 9 de Octubre | 432038956 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
574 | 432038957 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 5.80 | 5.60 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | M | 20 |  | 9 de Octubre | 861011465 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
575 | 861020017 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 7.00 | 6.80 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | N | 10 |  | 9 de Octubre | 861020018 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 6.10 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
576 | 861020006 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 7.00 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | Q | 16 |  | 9 de Octubre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.30 | FIN | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
577 | 861020024 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 6.70 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | S | 14 |  | 9 de Octubre | 861020005 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 5.30 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de inicio o final de tramo sin retenida., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
578 | 861020005 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.20 | 7.00 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | S | 2 |  | 9 de Octubre | 861020004 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 5.50 |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
579 | 861020004 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.20 | 5.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | S | 8 |  | 9 de Octubre | 861020003 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 4.30 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
580 | 861020003 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 6.10 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | S | 4 |  | 9 de Octubre | 861020023 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.70 | 2 | 1 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
581 | 861020023 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | S | 1 |  | 9 de Octubre | 861020027 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.70 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
582 | 861020010 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | V | 22 |  | 9 de Octubre | 861020034 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
583 | 861020044 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.30 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 1 |  | 9 de Octubre | 861020012 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.90 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
584 | 861020012 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.40 | 5.60 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 6 |  | 9 de Octubre | 861020013 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
585 | 861020013 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.30 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 7 |  | 9 de Octubre | 861020014 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.80 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
586 | 861020014 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 11 |  | 9 de Octubre | 861020045 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.10 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
587 | 861020041 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.40 | 6.30 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 16 |  | 9 de Octubre | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.50 | 1 | 1 | 4 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
588 | 861020051 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.10 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 22 |  | 9 de Octubre | 861020020 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.50 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste ubicado en cerro. |  | POSTE APTO
589 | 861020045 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 13 |  | 9 de Octubre | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
590 | 861020047 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.60 | 6.40 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 18 |  | 9 de Octubre | 861020016 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.30 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
591 | 861020016 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 22 |  | 9 de Octubre | 861020915 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Poste con reserva de C.C. | POSTE APTO
592 | 861020015 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.40 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | X | 24 |  | 9 de Octubre | 861020046 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.30 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | , C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
593 | 861001350 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.10 | 5.80 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,737357625365-76,6130415194148 | 9 de Octubre | 861001351 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.50 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., Poste inclinado. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
594 | 861011465 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.80 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,7359816895866-76,611978171698 | 9 de Octubre | 861020035 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.50 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
595 | 861020035 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 6.40 | 6.30 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,7361762129459-76,6119050882387 | 9 de Octubre | 861020036 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.79 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
596 | 861020036 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 7.20 | 6.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,7363878665558-76,6118542133194 | 9 de Octubre | 861020037 | CABLE MALA | 1 | 6.40 | 6.30 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
597 | 861020037 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP | 6.50 | 5.60 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,7366244143135-76,6117975100867 | 9 de Octubre | 861020042 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.70 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
598 | 861020034 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.40 | 5.70 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,7358616079591-76,6119842272534 | 9 de Octubre | 861020033 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.40 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
599 | 861020033 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.40 | 5.70 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,7356290278916-76,6120425207368 | 9 de Octubre | 861020017 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.70 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
600 | 861020011 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 7.20 | 6.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | V | 17 |  | 9 de Octubre | 821020043 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.80 |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS, C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
601 | 861020043 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 7.20 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | V | 15 |  | 9 de Octubre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.90 | FIN |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
602 | 432040533 | FV 8.7/200 | PPC05 | C | BT | CAAIS AP | 6.90 | 6.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | V | 2 |  | 9 de Octubre | 861020035 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.90 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio., Poste de inicio o final de tramo sin retenida., Acometida B.T. impide instalar C.C., Poste ubicado en cerro. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
603 | 432040534 | FV 8.7/200 | PPC05 | C | BT | CAAIS AP | 7.10 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | T1 | 20 |  | 9 de Octubre | 432040533 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.40 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste de fibra de vidrio., Poste ubicado en cerro. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
604 | 861020050 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP | 6.5 | 6.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,7355445769529-76,6118679470268 | 9 de Octubre | 861020033 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.50 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Poste ubicado en cerro. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
605 | 861020018 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.00 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | M | 12 |  | 9 de Octubre | 861001258 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.50 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
606 | 861001358 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | 6.20 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | M | 8 |  | 9 de Octubre | 861000492 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.30 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
607 | 861000492 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.40 | 4.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | M | 6 |  | 9 de Octubre | 861000491 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
608 | 861000491 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.00 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | M | 3 |  | 9 de Octubre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.80 | FIN |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
609 | 861001359 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 6.80 | 6.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 18 |  | 9 de Octubre | 861001360 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 6.10 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
610 | 861001360 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.80 | 6.60 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 19 |  | 9 de Octubre | 861020051 | CABLE MALA | 1 | 6.70 | 6.50 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste inclinado., Poste no cumple DMS con respecto al predio., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
611 | 861020020 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.70 | 6.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 25 |  | 9 de Octubre | 861020019 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 6.10 |  | 2 | 2 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
612 | 861020019 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.70 | 5.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 28 |  | 9 de Octubre | 861020031 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 4.90 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Amplificador, Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
613 | 861020031 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 7.20 | 6.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 31 |  | 9 de Octubre | 861020032 | CABLE MALA | 1 | 6.40 | 4.90 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste involucrado en medio vano. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
614 | 861020032 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP CON SUBIDA | 6.60 | 6.00 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre | Sn |  |  | -12,7352901693301-76,6121262025571 | 9 de Octubre | 861020030 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.40 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE APTO
615 | 861020030 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 7.00 | 6.30 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 31 |  | 9 de Octubre | 861019998 y 861020030 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.60 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 5 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
616 | 861019998 | C 8.7/300 | PPC39 | B2 | BT | CAAIS AP | 7.10 | 6.80 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | T | 1 |  | 9 de Octubre | 861020000 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.10 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
617 | 861020000 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 6.50 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | T | 4 |  | 9 de Octubre | 861020001 | CABLE MALA | 1 | 6.5 | 6.2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
618 | 861020001 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.40 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | T | 11 |  | 9 de Octubre | 861020002 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
619 | 861020002 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.30 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | T | 14 |  | 9 de Octubre | 861020029 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste ubicado en cerro., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
620 | 861020028 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.80 | 6.10 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 33 |  | 9 de Octubre | 861020027 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.00 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
621 | 861020027 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.90 | 6.30 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 35 |  | 9 de Octubre | 861020026 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.80 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
622 | 861020026 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.70 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | O | 38 |  | 9 de Octubre | 861020025 | CABLE MALA | 1 | 6.40 | 4.60 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste inclinado. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
623 | 861020025 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.20 | FIN | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | I | 41 |  | 9 de Octubre | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 4.90 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste inclinado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
624 | 861020021 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 7.10 | 6.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | Q | 26 |  | 9 de Octubre | 861020008 | CABLE MALA | 1 | 6.40 | 6.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
625 | 861020008 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 7.20 | 6.90 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | Q | 24 |  | 9 de Octubre | 861020007 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
626 | 861020007 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.20 | 7.10 | Asia | Ca. | Anexo 9 de Octubre |  | Q | 19 |  | 9 de Octubre | 861020006 | CABLE MALA | 1 | 6.40 | 6.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
627 | 861000460 | C 8.7/300 | PPC39 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.80 | Mala | Ca. | S/N |  | F | 14 |  | Santa Cruz de Asia | 861000459 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.00 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización.,Acometida B.T. impide instalar C.C. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
628 | 861000459 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP | 6.20 | 4.90 | Mala | Ca. | S/N |  | F | 16 |  | Santa Cruz de Asia | 861000458 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Red B.T. destensada.,CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
629 | 861000458 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP | 6.20 | 4.75 | Mala | Ca. | S/N |  | F | 18 |  | Santa Cruz de Asia | 861000457 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Red B.T. destensada.,CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente cruza por encima de red B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
630 | 861000457 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.25 | 5.00 | Mala | Av. | Los deportes |  | E | 10 |  | Santa Cruz de Asia | 861000456 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.86 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste con retenida existente en mal estado.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
631 | 861000456 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.00 | 3.80 | Mala | Av. | Los deportes |  | E | 13 |  | Santa Cruz de Asia | 861001346 | CABLE MALA | 1 | 5.20 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada.,CABLE MALA instalado sin autorización. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
632 | 861001346 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.20 | 5.70 | Mala | Av. | Los deportes |  | E | 16 |  | Santa Cruz de Asia | 861000467 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
633 | 861000467 | C 10/300 | PPC52 |  | BT | CPI AP | 7.80 | 7.00 | Mala | Av. | S/N |  | E | 16E |  | Santa Cruz de Asia | 861000466 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.80 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización.,Acometida B.T. impide instalar C.C. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
634 | 861000466 | C 10/300 | PPC52 |  | BT | CAAIS AP | 7.20 | 7.00 | Mala | Av. | S/N |  | E | 1 |  | Santa Cruz de Asia | 432014791 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 3.50 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
635 | 432014791 | FV 8.7/200 | PPC05 |  | BT | CAAIS AP | 6.00 |  | Mala | Av. | S/N |  | E | 1 |  | Santa Cruz de Asia | 861001069 | CABLE MALA | 1 | 4.90 | 4.80 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
636 | 861000455 | C 11.5/200 | PPC40 | B2 | BT | CAAIS AP | 7.00 |  | Mala | Av. | S/N |  | D | 9 |  | Santa Cruz de Asia | 861000454 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.50 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste/estructura corroído en la base.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
637 | 861000454 | C 11.5/200 | PPC40 |  | BT | CAAIS AP | 6.80 | 5.00 | Mala | Av. | Los deportes |  | D | 12 |  | Santa Cruz de Asia | 432053678 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
638 | 432053678 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 6.20 | 5.00 | Mala | Av. | Los deportes |  | D | 15 |  | Santa Cruz de Asia | 861001851 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.20 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente cruza por encima de red B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
639 | 861001851 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.22 | 5.85 | Mala | Av. | Las dunas |  |  |  | -12.7598281,-76.602078 | Santa Cruz de Asia | 861000452 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.10 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste inclinado. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
640 | 861000452 | C 11.5/200 | PPC40 | C | BT | CAAIS AP | 5.20 | 5.00 | Mala | Av. | Los deportes |  | C | 9 |  | Santa Cruz de Asia | 861001303 | CABLE MALA | 1 | 7.00 | 6.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
641 | 861001303 | C 8.7/300 | PPC39 | B2 | BT | CAAIS AP | 6.30 | 5.90 | Mala | Av. | Primavera |  |  |  | -12.7606224,-76.5991039 | Santa Cruz de Asia | 861001304 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.66 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste/estructura corroído en la base.,CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
642 | 861001304 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.00 | Mala | Av. | Primavera |  |  |  | -12.7602871,-76.6009278 | Santa Cruz de Asia | 861001305 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
643 | 861001305 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.00 | Mala | Av. | Primavera |  |  |  | -12.7601166,-76.6007214 | Santa Cruz de Asia | 861001306 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | CABLE MALA debe normalizar su instalación (colocar soporte)
644 | 861001306 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 6.25 | 6.10 | Mala | Av. | Primavera |  |  |  | -12.7599461,-76.6005039 | Santa Cruz de Asia | 361001308 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
645 | 861001308 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.30 | 6.10 | Mala | Ca. | Las tunas |  | I | 16 |  | Santa Cruz de Asia | 861001309 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.10 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
646 | 861001309 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.08 | Mala | Ca. | Las tunas |  | I | 13 |  | Santa Cruz de Asia | 861001310 | CABLE MALA | 1 | 5.25 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
647 | 861001310 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.05 | Mala | Ca. | Las dunas |  | I | 19 |  | Santa Cruz de Asia | 861001307 | CABLE MALA | 1 | 5.25 | 5.05 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
648 | 861001307 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.05 | Mala | Av. | Las dunas |  |  |  | -12.7598107,-76.6004837 | Santa Cruz de Asia | 861000576 | CABLE MALA | 1 | 5.25 | 5.10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste/estructura corroído en la base.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
649 | 861000576 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.00 | Mala | Ca. | S/N |  | K | 8 |  | Santa Cruz de Asia | 861000577 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 5.00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
650 | 861000577 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS SP | 6.25 | 6.05 | Mala | Ca. | S/N |  |  |  | -12.759491, -76.599679 | Santa Cruz de Asia | 861000573 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.05 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste/estructura corroído en la base.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
651 | 861000573 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS SP | 6.00 | 5.80 | Mala | Av. | Los deporte |  | K | 5 |  | Santa Cruz de Asia | 861000574 | CABLE MALA | 1 | 6.25 | 6.10 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste con retenida existente.,CABLE MALA instalado sin autorización. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
652 | 861000574 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 | 5.80 | Mala | Av. | Los Deportes |  | K | 3 |  | Santa Cruz de Asia | 861001277 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C., Poste con suministro eléctrico/BT6.,CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente cruza por encima de red B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
653 | 861001277 | C 8.7/300 | PPC39 | B2 | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.20 | 6.00 | Mala | Ca. | S/N |  | K |  | -12.7587774,-76.6024361 | Santa Cruz de Asia | 861001271 | CABLE MALA | 1 | 5.35 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste/estructura corroído en la base.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
654 | 861001271 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 | 6.00 | Mala | Ca. | S/N |  | K | 1A |  | Santa Cruz de Asia | 861001272 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
655 | 861001272 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP | 6.20 | 6.00 | Mala | Ca. | S/N |  |  |  | -12.758412, -76.599614 | Santa Cruz de Asia | 861001273 | CABLE MALA | 1 | 5.25 | 5.05 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste/estructura corroído en la base.,CABLE MALA instalado sin autorización. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
656 | 861001273 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.10 | 5.80 | Mala | Av. | S/N |  | L | 9 |  | Santa Cruz de Asia | 861001274 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
657 | 861001274 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 |  | Mala | Ca. | Las dunas |  | L | 12 |  | Santa Cruz de Asia | 861000575 | CABLE MALA | 1 | 5.15 | 5.00 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste/estructura corroído en la base.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
658 | 861000575 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.22 | 6.05 | Mala | Av. | Los deportes |  | L | 2 |  | Santa Cruz de Asia | 861000572 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
659 | 861000572 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 | 6.00 | Mala | Av. | Los deportes |  | L | 5 |  | Santa Cruz de Asia | - | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Acometida B.T. impide instalar C.C.,CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
660 | 901001472 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS SP | 6.50 | - | Mala | Av. | La Cantera |  | C | 1 |  | Lomas de San Pedro | 901001471 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.30 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
661 | 901001471 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 6.10 | Mala | Av. | La Cantera |  | B | 7 |  | Lomas de San Pedro | 901001470 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.70 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
662 | 901001470 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.60 | Mala | Av. | La Cantera |  | B | 5 |  | Lomas de San Pedro | 901001469 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.70 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
663 | 901001469 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 6.5 | 5.4 | Mala | Av. | La Cantera |  | B | 2 |  | Lomas de San Pedro | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
664 | 901001463 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.90 | Mala | Av. | Josue |  | D | 11 |  | Lomas de San Pedro | 901001456 | CABLE MALA | 1 | 3.80 | 3.60 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
665 | 901001456 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 6.90 | 6.10 | Mala | Av. | Las Lomas |  | A | 4 |  | Lomas de San Pedro | 901001455 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.60 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste con retenida existente. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
666 | 901001455 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.50 | Mala | Av. | Las Lomas |  | A | 2 |  | Lomas de San Pedro | 901001454 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.40 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
667 | 901001454 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP | 6.90 | FIN | Mala | Av. | Las Lomas |  | A | 1 |  | Lomas de San Pedro | 901001459 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.90 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
668 | 901001459 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.00 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 4 |  | Lomas de San Pedro | 901001458 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.60 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. |  | POSTE APTO
669 | 901001458 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.90 | 6.35 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 2 |  | Lomas de San Pedro | 901001497 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.3 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. |  | POSTE APTO
670 | 901001457 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | - | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 1 |  | Lomas de San Pedro | 901001453 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.00 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al cruce de calle.
671 | 901001453 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP CON SUBIDA | 7.20 | FIN | Mala | Av. | Las Lomas | S/N |  |  | (-12.6511914721511 -76.6204329949368) | Lomas de San Pedro | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.80 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
672 | 821021612 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.20 | 5.20 | Mala | Ca. | Mariano Melgar |  | T | 14 |  | Lomas de San Pedro | 821021611 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.30 | 2 |  | 6 |  | 8 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con Mufa, Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
673 | 821021611 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.20 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | T | 10 |  | Lomas de San Pedro | 821021510 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.70 | 2 |  | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
674 | 821021510 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.10 | 5.30 | Mala | Ca. | Mariano Melgar |  | T | 6 |  | Lomas de San Pedro | 821021609 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.60 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
675 | 821021609 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.30 | FIN | Mala | Ca. | Mariano Melgar |  | T | 1 |  | Lomas de San Pedro | 821021608 | CABLE MALA | 1 | 5.25 | 4.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
676 | 821021613 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 6.10 | 5.50 | Mala | Ca. | Mariano Melgar | S/N |  |  | (-12.6511937124725 -76.621654381084) | Lomas de San Pedro | 821021615 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.80 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
677 | 821021614 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.40 | 4.60 | Mala | Ca. | Jose Carlos Mariategui |  | U | 3 |  | Lomas de San Pedro | 821021615 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 3.80 |  | 1 | 4 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Vano mayor a 40m. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
678 | 821021615 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.20 | 5.70 | Mala | Ca. | Jose Carlos Mariaregui |  | U | 8 |  | Lomas de San Pedro | 821021616 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.00 |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE APTO
679 | 821021616 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | FIN | Mala | Ca. | Jose Carlos Mariategui |  | U | 13 |  | Lomas de San Pedro | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.80 |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
680 | 821021622 | FV 7.5/150 | PPC01 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.60 | 4.60 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Y | 1 |  | Lomas de San Pedro | 432067504 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste de fibra de vidrio. | C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
681 | 821021623 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP | 5.60 | 4.80 | Mala | Ca. | Jose Carlos Mariaregui |  | W | 1 |  | Lomas de San Pedro | 432067482 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 3.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
682 | 821021624 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP | 5.70 | 5.00 | Mala | Ca. | Jose Carlos Mariaregui |  | W | 5 |  | Lomas de San Pedro | 432067481 | CABLE MALA | 1 | 4.50 | 4.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste de fibra de vidrio., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
683 | 821021625 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | - | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | W | 6 |  | Lomas de San Pedro | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.40 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
684 | 821021608 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.35 | - | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | S | 1 |  | Lomas de San Pedro | 821021607 | CABLE MALA | 1 | 5.35 | 5.10 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
685 | 821021607 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP CON SUBIDA | 6.3 | 5.50 | Mala | Av. | Los Alamos | S/N |  |  | (-12.6514782933792 -76.6216516669025) | Lomas de San Pedro | 821021603 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 2.10 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste inclinado. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Amplificador, Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
686 | 821021603 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.20 | Mala | Av. | Los Alamos |  | S | 5 |  | Lomas de San Pedro | 821021604 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.80 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
687 | 821021604 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.20 | 5.30 | Mala | Av. | Los Alamos |  | S | 10 |  | Lomas de San Pedro | 821021605 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.10 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
688 | 821021605 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.30 | - | Mala | Av. | Los Alamos |  | S | 15 |  | Lomas de San Pedro | 821021600 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.30 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
689 | 821021601 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.10 | FIN | Mala | Av. | Los Alamos |  | R | 9 |  | Lomas de San Pedro | 821021604 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.30 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T. , Poste cuenta con caja de distribución B.T. , Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
690 | 821021600 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.45 | Mala | Av. | Los Alamos |  | R | 4 |  | Lomas de San Pedro | 432035232 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 4.80 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
691 | 432035232 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP | 6.40 | 4.90 | Mala | Av. | Los Alamos |  | A | 2 |  | Lomas de San Pedro | 821021666 | CABLE MALA | 1 | 4.70 | 4.50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
692 | 821021666 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.70 | - | Mala | Av. | Los Alamos |  | A | 6 |  | Lomas de San Pedro | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.70 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
693 | 432028336 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.50 | FIN | Mala | Ca. | Circunvalación |  | B | 1 |  | Lomas de San Pedro | 821021664 | CABLE MALA | 1 | 4.60 | 4.50 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
694 | 821021664 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | - | Mala | Ca. | Circunvalación |  | A | 15 |  | Lomas de San Pedro | 432028344 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.90 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
695 | 432028344 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 4.40 | Mala | Ca. | Circunvalación |  | B | 2 |  | Lomas de San Pedro | 432028340 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.60 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
696 | 432028340 | FV 7.5/150 | PPC01 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 5.50 | Mala | Ca. | Trinidad |  | B | 5 |  | Lomas de San Pedro | 821021655 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.90 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste de fibra de vidrio. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
697 | 821021655 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.40 | Mala | Ca. | Trinidad |  | A | 1 |  | Lomas de San Pedro | 432067513 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 3.70 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
698 | 821021656 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.70 | 5.00 | Mala | Ca. | Virgen de la Candelaria |  | C | 5 |  | Lomas de San Pedro | 432067514 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 4.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste de fibra de vidrio. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
699 | 821021657 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.80 | - | Mala | Ca. | Virgen de la Candelaria |  | C | 8 |  | Lomas de San Pedro | FINAL | CABLE MALA | 1 | 4.10 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
700 | 821021658 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | - | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | D | 3 |  | Lomas de San Pedro | 821021654 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.60 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
701 | 821021654 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.10 | Mala | Ca. | Virgen de la Candelaria |  | D | 2 |  | Nuevo San Juan | 821021653 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
702 | 821021653 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.20 | Mala | Ca. | Virgen de la Candelaria |  | D | 1 |  | Nuevo San Juan | 821021662 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Avenida/Calle en curva. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
703 | 821021662 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.80 | Mala | Ca. | Las Flores |  | A | 9 |  | Nuevo San Juan | 821021663 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4 50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
704 | 821021663 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 6.10 | Mala | Ca. | Las Flores |  | A | 14 |  | Nuevo San Juan | 821021652 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 6.10 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
705 | 821021652 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.70 | 5.40 | Mala | Ca. | Virgen de la Candelaria |  | Q | 13 |  | Nuevo San Juan | 432007353 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALAinstalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
706 | 432007353 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 7.00 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 12 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.00 | FIN |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste inclinado. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
707 | 821021651 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.60 | 5.40 | Mala | Ca. | Virgen de la Candelaria |  | Fte A | 1 |  | Nuevo San Juan | 821021600 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.90 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
708 | 821021602 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | - | Mala | Av. | Los Alamos |  | R | 4 |  | Nuevo San Juan | 821021603 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
709 | 432007354 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | - | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Q | 8 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 4.80 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
710 | 432063180 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.70 | 4.50 | Mala | Ca. | Jose Santos Chocano |  | P | 2 |  | Nuevo San Juan | 432063176 | CABLE MALA | 1 | 4.20 | 3.50 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
711 | 432063176 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS SP | 5.90 | FIN | Mala | Ca. | Jose Santos Chocano |  | P | 4 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 3.20 | FIN |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
712 | 821021561 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.20 | Mala | Ca. | Haya de la Torre |  | I | 2 |  | Nuevo San Juan | 821021562 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.20 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
713 | 821021562 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.50 | Mala | Ca. | Haya de la Torre |  | I | 6 |  | Nuevo San Juan | 821021566 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.80 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
714 | 821021566 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.30 | 4.9 | Mala | Ca. | Haya de la Torre |  | I | 9 |  | Nuevo San Juan | 821021569 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.40 | 2 | 1 | 3 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
715 | 821021569 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.9 | Mala | Ca. | Haya de la Torre |  | E | 5 |  | Nuevo San Juan | 821021568 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.50 | 2 | 1 | 3 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
716 | 821021568 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.40 | Mala | Av. | Los Alamos |  | E | 5 |  | Nuevo San Juan | 821021567 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.50 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
717 | 821021567 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.70 | 6.10 | Mala | Av. | Los Alamos |  | E | 9 |  | Nuevo San Juan | 821021555 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.80 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al cruce de calle.
718 | 821021555 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.30 | Mala | Ca. | Manuel Gonzales Prada |  | A | 2 |  | Nuevo San Juan | 821021554 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 3.60 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
719 | 821021554 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.00 | Mala | Ca. | Manuel Gonzales Prada |  | A | 6 |  | Nuevo San Juan | 821021553 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.50 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
720 | 821021553 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.40 | Mala | Ca. | Manuel Gonzales Prada |  | A | 11 |  | Nuevo San Juan | 821021557 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.10 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
721 | 821021557 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 | 5.30 | Mala | Ca. | Manuel Gonzales Prada |  | Fte A | 16 |  | Nuevo San Juan | 821021556 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.20 | 1 |  | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
722 | 821021556 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.40 | FIN | Mala | Ca. | Manuel Gonzales Prada |  | B | 3 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 4.80 | FIN | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Base de poste sin definición de condición. (Desmonte) | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
723 | 821021558 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 1 |  | Nuevo San Juan | 821021559 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.30 |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
724 | 821021559 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 4 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.00 | FIN |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
725 | 821021560 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.50 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C | 10 |  | Nuevo San Juan | 821021562 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 3.50 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
726 | 821021565 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.10 | Mala | Ca. | Las Estrellas |  | D | 6 |  | Nuevo San Juan | 821021566 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.20 |  | 1 | 4 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
727 | 821021564 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.10 | Mala | Ca. | Las Estrellas |  | I | 13 |  | Nuevo San Juan | 821021563 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.30 | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
728 | 821021563 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.80 | Mala | Ca. | Las Estrellas |  | I | 18 |  | Nuevo San Juan | 432011212 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.20 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
729 | 432011212 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS SP | 6.50 | FIN | Mala | Ca. | Las Estrellas |  | I | 23 |  | Nuevo San Juan | 821021575 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | FIN |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
730 | 821021575 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP | 8.20 | 6.00 | Mala | Av. | Los Alamos |  | Fte E | 8 |  | Nuevo San Juan | 821021574 | CABLE MALA | 1 | 6.60 | 4.40 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
731 | 821021574 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.70 | Mala | Av. | Los Alamos |  | F | 4 |  | Nuevo San Juan | 821021573 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 3.50 | 2 | 1 | 3 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
732 | 821021573 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.00 | Mala | Av. | Los Alamos |  | Fte J | 20 |  | Nuevo San Juan | 821021572 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.40 | 2 | 1 | 3 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste con seccionador de red M.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
733 | 821021572 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | FIN | Mala | Av. | Los Alamos |  | K | 5 |  | Nuevo San Juan | 821021584 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.30 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
734 | 821021584 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.20 | Mala | Av. | Los Alamos | S/N |  |  | (-12.6514223526159 -76.6232820501744) | Nuevo San Juan | 821021585 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.50 | 2 | 1 | 3 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
735 | 821021534 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.50 | - | Mala | Av. | Los Alamos |  | J | 13 |  | Nuevo San Juan | 821021571 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.1 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
736 | 821021571 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | - | Mala | Av. | Los Alamos |  | J | 18 |  | Nuevo San Juan | 821021570 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 4.90 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
737 | 821021570 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | FIN | Mala | Av. | Los Alamos |  | J | 21 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.20 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
738 | 821021585 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.9 | Mala | Av. | Sin Nombre |  | L | 16 |  | Nuevo San Juan | 821021586 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.00 | 2 | 1 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
739 | 821021586 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP CON SUBIDA | 6.30 | 5.20 | Mala | Av. | Palma Alta |  | L | 13 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.20 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
740 | 821021578 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.40 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | F | 12 |  | Nuevo San Juan | 821021577 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.20 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
741 | 821021577 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.60 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | K | 7 |  | Nuevo San Juan | 821021576 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
742 | 821021576 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.80 | Mala | Av. | Palma Alta |  | K | 6 |  | Nuevo San Juan | 821021580 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 3.70 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
743 | 821021580 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.60 | Mala | Av. | Palma Alta |  | Fte L | 6 |  | Nuevo San Juan | 821021583 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 3.60 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
744 | 821021583 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | - | Mala | Av. | Palma Alta |  | J1 | 21 |  | Nuevo San Juan | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
745 | 821000329 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 5.60 |  | Mala | Av. | Palma Alta |  | J1 | 16 |  | Nuevo San Juan | 821001332 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.10 |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
746 | 821001332 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 |  |  |  |  | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | K | 14 |  | Nuevo San Juan | 821001333 | CABLE MALA | 1 | 6.70 | 5.80 |  | 2 | 3 |  | 5 | 3 | Poste no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
747 | 821001333 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.40 | 4.80 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | J1 | 1 |  | Nuevo San Juan | 821017806 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.00 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
748 | 821017106 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 6.50 | - | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | J1 | 20 |  | Nuevo San Juan | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.90 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
749 | 821000348 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 5.20 | 4.00 | Mala | Ca. | Señor de los Milagros |  | J1 | 8 |  | Nuevo San Juan | 821000347 | CABLE MALA | 1 | 4.60 | 3.80 |  | 2 | 4 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
750 | 821000347 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.70 | 5.00 | Mala | Ca. | Señor de los Milagros |  | J1 | 4 |  | Nuevo San Juan | 821000346 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.60 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
751 | 821000346 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 5.80 | 5.30 | Mala | Ca. | Señor de los Milagros |  | Fte K | 13 |  | Nuevo San Juan | 821000345 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.30 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
752 | 821000345 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.70 | 5.10 | Mala | Ca. | Señor de los Milagros |  | T | 13 |  | Nuevo San Juan | 821000344 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.70 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
753 | 821000344 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.00 | - | Mala | Ca. | Señor de los Milagros |  | T | 10 |  | Nuevo San Juan | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.80 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
754 | 821021594 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.10 | Mala | Ca. | Porvenir Alto |  | K | 4 |  | Nuevo San Juan | 821021593 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.50 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
755 | 821021593 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.90 | Mala | Ca. | Porvenir Alto |  | N | 1 |  | Nuevo San Juan | 821021596 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.00 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
756 | 821021596 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.60 | 4.60 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Fte H | 13 |  | Nuevo San Juan | 432066394 | CABLE MALA | 1 | 4.50 | 3.80 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
757 | 821021516 | FV 7.5/150 | PPC01 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.60 | 4.40 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N | 9 |  | Nuevo San Juan | 432048867 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 3.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste de fibra de vidrio., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
758 | 821021515 | FV 7.5/150 | PPC01 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.80 | 5.70 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N | 13 |  | Nuevo San Juan | 432029737 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 3.60 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste de fibra de vidrio., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
759 | 432029737 | FV 7.5/150 | PPC01 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.80 | FIN | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | N | 15 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.00 | FIN | 1 |  | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste de fibra de vidrio. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
760 | 821000305 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.80 | Mala | Ca. | Porvenir Alto |  | I1 | 14 |  | Nuevo San Juan | 821000304 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 6.00 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente cruza por encima de red B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
761 | 821000304 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 5.90 | 5.20 | Mala | Ca. | Porvenir Alto |  | H1 | 17 |  | Nuevo San Juan | 821000303 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.55 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
762 | 821000303 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 5.80 | 4.60 | Mala | Ca. | Porvenir Alto |  | H1 | 21 |  | Nuevo San Juan | 821000302 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.50 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
763 | 821000302 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.00 | 4.90 | Mala | Ca. | Porvenir Alto |  | I | 25 |  | Nuevo San Juan | 821000301 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.60 | 2 | 2 | 4 |  | 8 | 6 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
764 | 821000301 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 6.00 | - | Mala | Ca. | Porvenir Alto |  | I1 | 27 |  | Nuevo San Juan | 821000300 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.20 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al cruce de calle.,Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
765 | 821000300 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 5.70 | - | Mala | Ca. | Porvenir Alto | S/N |  |  | (-12.6535312578162 -76.6247523271005) | Nuevo San Juan | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
766 | 821000295 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.70 | Mala | Ca. | Porvenir Alto |  | Fte W | 10 |  | Nuevo San Juan | 821000295 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.70 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
767 | 821000292 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | - | Mala | Ca. | Porvenir Alto | S/N |  |  | (-12.6549215735446 -76.626493599817) | Nuevo San Juan | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.50 | 2 | 1 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
768 | 821008767 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.10 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | D | 2 |  | Nuevo San Juan | 821008766 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 4.80 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
769 | 821008766 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.00 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | D | 1 |  | Nuevo San Juan | 821002033 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.80 | 2 | 1 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
770 | 821002033 | C 13/400 | PPC20 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.90 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | B | 2 |  | Nuevo San Juan | 821008785 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.80 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
771 | 821008747 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 4.8 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | Q | 4 |  | Nuevo San Juan | 821008748 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente cruza por encima de red B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
772 | 821008748 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.9 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre | S/N |  |  | (-12.6538844113924 -76.6246074575993) | Nuevo San Juan | 821008751 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al cruce de calle.,Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
773 | 821008751 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.6 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | P | 7 |  | Nuevo San Juan | 821008752 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
774 | 821008752 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.6 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | P | 4 |  | Nuevo San Juan | 821008753 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T.(En el soporte) | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
775 | 821008753 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.9 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | P | 1 |  | Nuevo San Juan | 821008754 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
776 | 821008754 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 5.8 | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | N | 5 |  | Nuevo San Juan | 821008755 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
777 | 821008755 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | FIN | Mala | Ca. | 5 de Diciembre |  | N | 2 |  | Nuevo San Juan | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | FIN | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T.(En el soporte) | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
778 | 821008763 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Psj. | San Jose |  | M | 2 |  | Nuevo San Juan | 821008762 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
779 | 821008762 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Psj. | San Jose |  | M | 4 |  | Nuevo San Juan | 821008761 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
780 | 821008761 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.7 | Mala | Psj. | San Jose |  | M | 6 |  | Nuevo San Juan | 821008760 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.9 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al largo de calle.,Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
781 | 821008781 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.40 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 5 |  | Cerro La Libertad | 821008782 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
782 | 821008782 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.20 | 3.50 | Mala | Ca. | Sin Nombre | S/N |  |  | (-12.6558587249382 -76.6241639962585) | Cerro La Libertad | 821008785 | CABLE MALA | 1 | 3.60 | 3.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
783 | 821008785 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.80 | Mala | Ca. | La Libertad |  | L | 4 |  | Cerro La Libertad | 821008786 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.00 | 2 | 1 | 4 |  | 7 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
784 | 821008786 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.70 | Mala | Ca. | La Libertad |  | L | 1 |  | Cerro La Libertad | 821008790 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.80 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
785 | 821008790 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.80 | Mala | Ca. | La Libertad |  | K | 13 |  | Cerro La Libertad | 821008791 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.70 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
786 | 821008791 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.60 | Mala | Ca. | La Libertad |  | K | 12 |  | Cerro La Libertad | 821008794 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.80 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
787 | 821008794 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.40 | Mala | Ca. | La Libertad |  | J | 12 |  | Cerro La Libertad | 821008795 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.60 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
788 | 821008795 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | Mala | Ca. | La Libertad |  | G | 9 |  | Cerro La Libertad | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.80 |  | 1 | 4 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALAinstalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
789 | 821008779 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.20 | Mala | Ca. | Bellavista |  | H | 5 |  | Cerro La Libertad | 821008778 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.40 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente cruza por encima de red B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
790 | 821008778 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.3 | Mala | Ca. | Bellavista |  | H | 1 |  | Cerro La Libertad | 821008777 | CABLE MALA | 1 | 6.60 | 5.30 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
791 | 821008777 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.50 | Mala | Ca. | Señor de Cachuy | S/N |  |  | (-12.6569716554024 -76.6236624266779) | Cerro La Libertad | 821008775 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.70 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente cruza por encima de red B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
792 | 821008775 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.10 | Mala | Ca. | Señor de Cachuy |  | I | 3 |  | Cerro La Libertad | 821008774 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.30 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
793 | 821008774 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.50 | Mala | Ca. | Prolongacion Jorge Chavez |  | B | 9 |  | Cerro La Libertad | 821008773 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.10 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
794 | 821008773 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.6 | Mala | Ca. | Prolongacion Jorge Chavez |  | B | 1 |  | Cerro La Libertad | 821008765 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.30 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al cruce de calle.,Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
795 | 821008765 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | - | Mala | Ca. | 5 de Diciemnbre |  | B | 4 |  | Cerro La Libertad | 821008772 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.40 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
796 | 821008772 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | - | Mala | Ca. | 5 de Diciemnbre | S/N |  |  | (-12.6566635700906 -76.6247622023393) | Dignidad Nacional | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.30 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
797 | 821000541 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 5.80 | 4.20 | Mala | Ca. | 15 de Junio |  | O2 | 8 |  | Dignidad Nacional | 821000540 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 3.50 |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°)., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
798 | 821000540 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 5.50 | 4.20 | Mala | Ca. | 15 de Junio |  | B1 | 10 |  | Dignidad Nacional | 821000539 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
799 | 821000539 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 5.40 | 3.90 | Mala | Ca. | 15 de Junio |  | O2 | 1 |  | Dignidad Nacional | 821000543 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 3.70 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
800 | 821000543 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.70 | 4.90 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | A | 1 |  | Dignidad Nacional | 821008554 | CABLE MALA | 1 | 4.20 | 3.50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
801 | 821008554 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.10 | Mala | Ca. | Los Libertadores |  | O4 | 1 |  | Dignidad Nacional | 821008738 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 3.90 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
802 | 821008738 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.50 | Mala | Ca. | Los Libertadores |  | O4 | 4 |  | Dignidad Nacional | 821008739 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 3.70 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
803 | 821008739 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | - | Mala | Ca. | Los Libertadores |  | O4 | 6 |  | Dignidad Nacional | 821000577 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | FIN |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
804 | 821000577 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.30 | Mala | Ca. | Prolong. Miramar |  | Fte Y | 3 |  | Dignidad Nacional | 821000576 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.90 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
805 | 821000576 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.80 | Mala | Ca. | Prolong. Miramar |  | Fte A1 | 23 |  | Digniddad nacional | 821000575 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.20 | 2 | 1 | 3 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste inclinado., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
806 | 821000575 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | - | Mala | Ca. | Prolong. Miramar (Mercado de Abastos) | S/N |  |  | (-12.6546382780882 -76.6255011097512) | Digniddad nacional | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 6.50 | 4.50 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
807 | 821021545 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | Mala | Ca. | Jose Maria de Balaguer |  | A4 | 8 |  | A.H. San Juan | 821021544 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALAinstalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
808 | 821021544 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.90 | Mala | Ca. | Jose Maria de Balaguer |  | A4 | 1 |  | A.H. San Juan | 821021541 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
809 | 821021541 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | - | Mala | Ca. | Jose Maria de Balaguer |  | A5 | 1 |  | A.H. San Juan | 821021538 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
810 | 821021538 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.40 | 5.20 | Mala | Ca. | Jose Maria de Balaguer | S/N |  |  | (-12.6506606477473 -76.6266075526807) | A.H. San Juan | 821021537 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
811 | 821021537 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.90 | Mala | Ca. | Jose Maria de Balaguer |  | A9 | 10 |  | A.H. San Juan | 821021536 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.30 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
812 | 821021536 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | - | Mala | Ca. | Jose Maria de Balaguer |  | A10 | 1 |  | A.H. San Juan | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente en mal estado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T.(En el soporte) | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
813 | 821000402 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.10 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C1 | 2 |  | A.H. San Juan | 821000401 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 3.80 |  | 1 | 4 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
814 | 821000401 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.70 | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | C1 | 8 |  | A.H. San Juan | 821000403 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 3.90 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
815 | 821000403 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | - | Mala | Ca. | Sin Nombre |  | Fte C2 | 11 |  | A.H. San Juan | 821004224 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 4.40 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
816 | 831000065 | C 7/100 | PPC31 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.70 | 5.10 | Santa Cruz de Flores | Av. | carretera Azpitia | 178 |  |  |  | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000064 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 5.10 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste inclinado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
817 | 831000064 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 5.00 | Santa Cruz de Flores | Av. | Carretera Azpitia | 108 |  |  |  | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000063 | CABLE MALA | 1 | 4.90 | 4.50 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
818 | 831000063 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.20 | Santa Cruz de Flores | Av. | Carretera Azpitia | 103 |  |  |  | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000062 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.00 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste agrietado a lo largo de su estructura (menor a 30%)., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
819 | 831000062 | C 7/100 | PPC31 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 5.30 | 5.10 | Santa Cruz de Flores | Av. | Carretera Azpitia | S/N |  |  | -12.6186740974299,-76.6402528087926 | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000062 - 831000147 | CABLE MALA | 1 | 4.40 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste no alineado al siguiente., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste con retenida existente., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°). | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
820 | 831000147 | C 7/200 | PPC32 | C | BT | CAAIS SP | 6.10 | 5.60 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | 131 |  |  |  | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000146 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 5.10 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
821 | 831000146 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.40 | 5.90 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | 214 |  |  |  | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000145 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
822 | 831000145 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.30 | 5.20 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | 248 |  |  |  | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000144 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
823 | 831000144 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 5.60 | 4.50 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | S/N |  |  | -12.6188836478194,-76.6399853817785 | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000143 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste pandeado. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente cruza por encima de red B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
824 | 831000143 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS SP | 6.50 | 6.00 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | 61 |  |  |  | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000142 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
825 | 831000142 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.50 | 5.50 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | S/N |  |  | -12.6185370011273,-76.6404976864576 | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000141 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
826 | 831000141 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS SP | 6.70 |  | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | S/N |  |  | -12.6184001364729,-76.6407048283468 | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000140 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado. | Poste con reserva de C.C. | POSTE APTO
827 | 831000140 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.40 | 4.90 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | S/N |  |  | -12.6183362688937,-76.6408010649729 | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000139 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.90 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste inclinado. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
828 | 831000139 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.00 | 5.60 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | 331 |  |  |  | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000421 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.10 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
829 | 831000421 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS SP | 7.10 | 6.10 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | S/N |  |  | -12.618035059701,-76.6412740791533 | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000138 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
830 | 831000138 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.90 | 4.40 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | S/N |  |  | -12.6179803668254,-76.6413482840571 | C.P. Santa Cruz de Flores | 432012449 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.60 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste inclinado., Poste no cumple DMS con respecto al predio., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
831 | 432012449 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 6.40 | 5.00 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | S/N |  |  | -12.6177979269961,-76.6416168021343 | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000650 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.90 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
832 | 831000650 | C 15/400 | PPC24 | C | MT - BT | CAAIS SP | 6.80 | 6.10 | Santa Cruz de Flores | Av. | 3 de Mayo | S/N |  |  | -12.617588273408,-76.6419007933376 | C.P. Santa Cruz de Flores | 831000135 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
833 | 861000031 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 7.10 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | R | 2 |  | Rosario de Asia | 861000032 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con sifón., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
834 | 861000032 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | R | 5 |  | Rosario de Asia | 861000033 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
835 | 861000033 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | R | 8 |  | Rosario de Asia | 861000034 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.20 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
836 | 861000034 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | R | 10 |  | Rosario de Asia | 861000368 - 861000035 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.70 | 2 | 1 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con Amplificador | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
837 | 861000368 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.10 | Asia | Ca. | 6 |  | U |  | -12.8003023012312,-76.5676128501077 | Rosario de Asia | 861000367 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.00 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ligeramente pandeado. |  | POSTE APTO
838 | 861000367 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.10 | Asia | Ca. | 6 |  | U | 8 |  | Rosario de Asia | 861000366 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
839 | 861000366 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 |  | Asia | Ca. | 6 |  | U | 10 |  | Rosario de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.40 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
840 | 861000035 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.30 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | U | 2 |  | Rosario de Asia | 861000036 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.50 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste corroído en la punta., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
841 | 861000036 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | U | 6B |  | Rosario de Asia | 861000037 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
842 | 861000037 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.70 | 5.80 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | U | 7 |  | Rosario de Asia | 861000038 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.10 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
843 | 861000038 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | X | 1 |  | Rosario de Asia | 861000039 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.00 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
844 | 861000039 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | X | 4 |  | Rosario de Asia | 861000040 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
845 | 861000040 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | X | 7 |  | Rosario de Asia | 861000041 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
846 | 861000041 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 6.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A1 | 1 |  | Rosario de Asia | 861000042 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.60 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
847 | 861000042 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 | 6.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A1 | 2 |  | Rosario de Asia | 861000043 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.60 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
848 | 861000043 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.80 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A1 | 5 |  | Rosario de Asia | 861000044 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.50 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
849 | 861000044 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A1 | 8 |  | Rosario de Asia | 861000045 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 3.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
850 | 861000045 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | L1 | 2 |  | Rosario de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.30 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ligeramente pandeado., Poste agrietado a lo largo de su estructura (mayor a 30%). | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
851 | 861007144 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | B | 1 |  | Tambo de Asia | 861007143 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.90 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
852 | 861007143 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.60 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | B | 5 |  | Tambo de Asia | 861007142 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.50 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
853 | 861007142 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | B | 8 |  | Tambo de Asia | 861007141 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.89 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
854 | 861007141 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A3 | 7 |  | Tambo de Asia | 861007138 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.70 | 2 | 1 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
855 | 861007138 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 7.00 | 6.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.8043309517106,-76.5635599604307 | Tambo de Asia | 861007137 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 4.50 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente en mal estado., Poste con retenida existente., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Se requiere instalar retenida.
856 | 861007137 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | C | 4 |  | Tambo de Asia | 861007136 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
857 | 861007136 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 6.00 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | C | 7 |  | Tambo de Asia | 861007135 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
858 | 861007135 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.805194110226,-76.5628200943789 | Tambo de Asia | 861007134 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
859 | 861007134 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 6.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 1 |  | Tambo de Asia | 861007133 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.80 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Mufa, Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
860 | 861007133 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 6.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 5 |  | Tambo de Asia | 861007132 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.40 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación |  | POSTE APTO
861 | 861007132 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 8 |  | Tambo de Asia | 861007131 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
862 | 861007131 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 11A |  | Tambo de Asia | 861007130 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.40 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
863 | 861007130 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 15 |  | Tambo de Asia | 861007129 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.50 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. |  | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
864 | 861007129 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.60 | 7.00 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  |  | 17 |  | Tambo de Asia | 861007128 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.20 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Poste con retenida existente., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Vano mayor a 40m. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
865 | 861007128 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 22 |  | Tambo de Asia | 861011425 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 5.40 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Vano mayor a 40m. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
866 | 861011425 | C 15/400 | PPC24 | B1 | MT - BT | CAAIS AP | 6.50 |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.8071202818052,-76.5611739325095 | Tambo de Asia | 432028314 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.90 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
867 | 432028314 | FV 7.5/150 | PPC01 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6 30 | 4.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | 162 | F | 1A |  | Tambo de Asia | 861011445 | CABLE MALA | 1 | 4.40 | 4.20 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
868 | 861011445 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | F | 2A |  | Tambo de Asia | 861011444 | CABLE MALA | 1 | 4.50 | 4.50 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
869 | 861011444 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | F | 11 |  | Tambo de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.10 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
870 | 861007149 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A1 | 2 |  | Tambo de Asia | 861007148 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 5.10 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
871 | 861007148 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A | 7 |  | Tambo de Asia | 861007147 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.50 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de red B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
872 | 861007147 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A | 10 |  | Tambo de Asia | 861007146 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.90 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
873 | 861007146 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.8043551171383,-76.5640575120018 | Tambo de Asia | 861007145 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste no alineado al siguiente., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
874 | 861007145 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 7.00 |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.8045010806837,-76.5638336593821 | Tambo de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente destensado., C.C. existente cruza por debajo de red M.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
875 | 861000865 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A2 | 9 |  | Rosario de Asia | 861000089 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
876 | 861000089 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.90 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A2 | 6 |  | Rosario de Asia | 861000087 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
877 | 861000087 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A2 | 3 |  | Rosario de Asia | 861000086 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
878 | 861000086 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.10 | 5.90 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A2 | 1 |  | Rosario de Asia | 861001814 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
879 | 861001814 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.80 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Y | 9 |  | Rosario de Asia | 861000085 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
880 | 861000085 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 4.90 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Y | 7 |  | Rosario de Asia | 861000084 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
881 | 861000084 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.00 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Y | 4 |  | Rosario de Asia | 861000083 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste pandeado., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
882 | 861000083 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Y | 1 |  | Rosario de Asia | 861000082 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.70 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
883 | 861000082 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 5.60 | 5.80 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | V | 14 |  | Rosario de Asia | 861000081 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS en el cruce de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
884 | 861000081 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 6.40 | 5.00 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | V | 16 |  | Rosario de Asia | 861000080 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
885 | 861000080 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.50 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | V | 1 |  | Rosario de Asia | 861000079 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
886 | 861000079 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.7999243701627,-76.5673212909218 | Rosario de Asia | 861000078 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.50 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
887 | 861000078 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | L |  |  | Rosario de Asia | 861001362 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Vano mayor a 40m. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
888 | 861001362 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | L |  |  | Rosario de Asia | 861000076 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
889 | 861000076 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.7991340757371,-76.5679676253844 | Rosario de Asia | 861000075 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.20 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Mufa, Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
890 | 861000075 | C 7/200 | PPC32 | CV | BT | CPI AP/SP | 5.40 | 4.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Q | 6B |  | Rosario de Asia | 861000074 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 4.50 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Mufa | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
891 | 861000074 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 5.90 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Q | 4 |  | Rosario de Asia | 861000073 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.80 | 2 | 1 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste saturado de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
892 | 861000073 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.70 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Q | 1 |  | Rosario de Asia | 861000072 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.30 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
893 | 861000072 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.30 | 4.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | O | 7 |  | Rosario de Asia | 861000071 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.20 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
894 | 861000071 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.80 | 6.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | O | 5 |  | Rosario de Asia | 861000070 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.20 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 5 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con Amplificador | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
895 | 861000070 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.50 | 6.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | O | 1 |  | Rosario de Asia | 861000069 | CABLE MALA | 1 | 6.40 | 5.90 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE APTO
896 | 861000069 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CPI AP/SP | 7.00 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | N | 9 |  | Rosario de Asia | 861000068 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada., Poste con suministro eléctrico/BT6. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
897 | 861000068 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 5.90 | 5.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | N | 7 |  | Rosario de Asia | 861000067 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
898 | 861000067 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP CON SUBIDA | 6.00 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | N | 5 |  | Rosario de Asia | 861000066 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
899 | 861000066 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.50 | 4.90 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | N | 2 |  | Rosario de Asia | 861000065 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
900 | 861000065 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.20 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | LL | 10 |  | Rosario de Asia | 861000064 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
901 | 861000064 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.80 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | LL | 5 |  | Rosario de Asia | 861000063 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.60 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
902 | 861000063 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.40 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | LL |  |  | Rosario de Asia | 861000062 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con Accesorios de Comunicaciones. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
903 | 861000062 | C 7/200 | PPC32 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.00 | 4.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | K | 8A |  | Rosario de Asia | 861000061 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 5.10 | 3 | 1 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Mufa | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
904 | 861000061 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | K | 5 |  | Rosario de Asia | 432026042 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.70 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
905 | 432026042 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP | 8.20 |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | K | 1 |  | Rosario de Asia | Poste Tercero | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.60 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Poste con reserva de C.C. | POSTE APTO
906 | 861000015 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 4.90 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | J | 1 |  | Rosario de Asia | 861000016 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.20 | 1 |  | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
907 | 861000016 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 6.20 | 4.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | J | 5A |  | Rosario de Asia | 861000017 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
908 | 861000017 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.70 | 5.30 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | J | 7 |  | Rosario de Asia | 861000018 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.10 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
909 | 861000018 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.00 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | L | 4 |  | Rosario de Asia | 861000019 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.90 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
910 | 861000019 | C 7/200 | PPC32 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | L | 7 |  | Rosario de Asia | 861000020 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
911 | 861000020 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 | 5.00 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | L | 10 |  | Rosario de Asia | 861000021 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.20 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
912 | 861000021 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | M | 1 |  | Rosario de Asia | 861000022 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
913 | 861000022 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.30 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | M | 6 |  | Rosario de Asia | 861000023 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
914 | 861000023 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | M | 8 |  | Rosario de Asia | 861000024 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
915 | 861000024 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Ñ | 1 |  | Rosario de Asia | 861000025 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
916 | 861000025 | C 7/200 | PPC32 | CV | BT | CPI AP/SP CON SUBIDA | 5.90 | 4.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Ñ | 4 |  | Rosario de Asia | 861000026 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
917 | 861000026 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.40 | 5.60 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Ñ | 7C |  | Rosario de Asia | 861000027 | CABLE MALA | 1 | 4.90 | 5.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
918 | 861000027 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | Ñ | 9 |  | Rosario de Asia | 861000028 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | F.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
919 | 861000028 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.80 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | P | 1 |  | Rosario de Asia | 432013075 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
920 | 432013075 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | P | 3 |  | Rosario de Asia | 432012635 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
921 | 432012635 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | P | 6 |  | Rosario de Asia | 432026845 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida.
922 | 861000013 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 5.70 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | H | 10A |  | Rosario de Asia | 861000012 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.70 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de avenida., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
923 | 861000012 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 5.90 | 5.00 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | H | 5 |  | Rosario de Asia | 861000011 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.70 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
924 | 861000011 | C 7/200 | PPC32 | B2 | BT | CPI AP/SP | 5.90 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | H | 1 |  | Rosario de Asia | 861000010 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.60 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
925 | 861000824 | C 13/300 | PPC19 | B2 | MT |  |  |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.7940531835572,-76.5726226803676 | Rosario de Asia | Poste Tercero | CABLE MALA | 1 | 6.60 | 6.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. existente cruza por debajo de red M.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
926 | 861000010 | C 7/200 | PPC32 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 5.50 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | F | 9 |  | Rosario de Asia | 861000009 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
927 | 861000009 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 6.30 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | F | 5 |  | Rosario de Asia | 861000008 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
928 | 861000008 | C 7/200 | PPC32 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.70 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | F | 1 |  | Rosario de Asia | 861000007 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
929 | 861000007 | C 7/200 | PPC32 | CV | BT | CPI AP/SP | 6 10 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 11 |  | Rosario de Asia | 861000006 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.70 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
930 | 861000006 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.30 | 5.40 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 7 |  | Rosario de Asia | 861000005 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
931 | 861000005 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 6.20 | 4.90 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | D | 3 |  | Rosario de Asia | 861000816 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
932 | 861000816 | C 13/400 | PPC20 | C | MT |  |  |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur | S/N |  |  | -12.7924812670721,-76.5739733649292 | Rosario de Asia | 861002942 - 861000004 | CABLE MALA | 1 | 6.80 | 7.20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente cruza por debajo de red M.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
933 | 861002942 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 7.30 | 6.10 | Asia | Ca. | Piura |  | B | 11 | -12.7924801563622,-76.5741594139381 | Rosario de Asia | 861002935 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
934 | 861002935 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.70 | Asia | Ca. | Piura |  | B |  | -12.7926507426119,-76.5743548169386 | Rosario de Asia | 861002936 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. |  |  | POSTE APTO
935 | 861002936 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | Asia | Ca. | Piura |  | B1 | 1 |  | Rosario de Asia | 861002937 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.90 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
936 | 861002937 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.40 | Asia | Ca. | Piura |  | B1 | 3 |  | Rosario de Asia | 861002938 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
937 | 861002938 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.10 | Asia | Ca. | Piura |  | B1 | 7 |  | Rosario de Asia | 861002939 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE APTO
938 | 861002939 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | Asia | Ca. | Piura |  | B1 | 10 |  | Rosario de Asia | 861002940 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.70 | 1 | 5 |  |  | 6 | 6 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
939 | 861002940 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.80 | Asia | Ca. | Piura |  | B1 | 12 |  | Rosario de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.50 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE APTO
940 | 861000004 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.80 | 5.10 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | B | 11 |  | Rosario de Asia | 861000003 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
941 | 861000003 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | B | 7 |  | Rosario de Asia | 861000002 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
942 | 861000002 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | B | 4 |  | Rosario de Asia | 861000001 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación, Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
943 | 861000001 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.80 | 5.00 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | B | 1 |  | Rosario de Asia | 861000606 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
944 | 861000606 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 |  | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | A | 3 |  | Rosario de Asia | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.90 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ligeramente pandeado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
945 | 861015847 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.30 | Asia | Ca. | Las Palmeras | S/N |  |  | -12.7892994260981,-76.5678847931269 | Palma Alta | 861000405 | CABLE MALA | 1 | 6.50 | 5.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
946 | 861000405 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.95 | Asia | Ca. | Las Palmeras |  | D | 10 | -12.7894338167096,-76.5680873347794 | Palma Alta | 861000406 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.30 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Red B.T. destensada., Poste con suministro eléctrico/BT6. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
947 | 861000406 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.50 | Asia | Ca. | Las Palmeras |  | D | 5 | -12.7896668618907,-76.5684212763587 | Palma Alta | 861000407 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.90 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
948 | 861000407 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.70 | Asia | Ca. | Las Palmeras |  | C | 11B | -12.7898461308684,-76.5686775172622 | Palma Alta | 861000408 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
949 | 861000408 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.00 | Asia | Ca. | Las Palmeras |  | C | 7 | -12.7900164095494,-76.5689254134281 | Palma Alta | 861000409 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 3.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste inclinado., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
950 | 861000409 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 6.10 | Asia | Ca. | Las Palmeras |  | C | 1 | -12.7902045364085,-76.569212104797 | Palma Alta | 861015853 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste inclinado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
951 | 861015853 | C 8.7/300 | PPC39 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 5.40 | Asia | Ca. | Las Palmeras |  | E | 6 |  | Palma Alta | 861015854 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
952 | 861015854 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 |  | Asia | Ca. | Las Gardenias | S/N |  |  | -12.790149242679,-76.5693895282129 | Palma Alta | 861000410 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
953 | 861000410 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.20 | Asia | Ca. | Las Gardenias |  | B | 2 |  | Palma Alta | 861000396 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
954 | 861000396 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.90 | Asia | Ca. | Las Gardenias |  | B | 2 |  | Palma Alta | 861000397 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
955 | 861000397 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.90 | Asia | Ca. | S/N |  | C | 4 |  | Palma Alta | 861000398 | CABLE MALA | 1 | 5.60 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
956 | 861000398 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.20 | Asia | Ca. | S/N |  |  |  | -12.7893003743961,-76.5692452037642 | Palma Alta | 861000400 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., Vano mayor a 40m. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
957 | 861000400 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.50 | Asia | Ca. | S/N |  | D | 6 |  | Palma Alta | 861000398 - 861000402 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., Poste con reserva de C.C., Vano mayor a 40m. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
958 | 861000402 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.40 | Asia | Ca. | S/N |  | C | 12 |  | Palma Alta | 861000403 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
959 | 861000403 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.60 | Asia | Ca. | S/N |  | C | 12B |  | Palma Alta | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 3.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
960 | 861000412 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.50 | Asia | Ca. | S/N |  | F | 2 |  | Palma Alta | 861015845 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste inclinado., Poste no cumple DMS con respecto al predio. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
961 | 861015845 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 |  | Asia | Ca. | S/N |  | E | 5 |  | Palma Alta | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.30 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
962 | 432056199 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.90 | Asia | Ca. | S/N | S/N |  |  | -12.790633165365,-76.5685792185726 | Palma Alta | 861015844 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.70 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
963 | 861015844 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.10 | Asia | Ca. | Los Cedros | S/N |  |  | -12.7905624558898,-76.5683089101351 | Palma Alta | 861015843 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
964 | 861015843 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | Asia | Ca. | Los Cedros |  | G | 4 |  | Palma Alta | 861000414 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 6.10 | 5 | 1 |  |  | 6 | 6 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con Mufa | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
965 | 861000414 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.40 | 5.10 | Asia | Ca. | Los Cedros |  | H | 7 |  | Palma Alta | 851000415 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.30 | 4 |  |  | 1 | 5 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
966 | 861000415 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 | 4.70 | Asia | Ca. | Los Cedros |  | H | 1B |  | Palma Alta | 861000417 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.50 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
967 | 861000417 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.60 | Asia | Ca. | Los Cedros |  | H | 1 |  | Palma Alta | 861000428 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.60 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
968 | 861000428 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.20 | Asia | Ca. | Los Cedros |  | F | 10 |  | Palma Alta | 861000416 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
969 | 861000416 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.50 | Asia | Ca. | S/N |  | H | 2 |  | Palma Alta | 861000419 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
970 | 861000418 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.70 | Asia | Ca. | S/N |  | H | 8B |  | Palma Alta | 861000422 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
971 | 861000419 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.70 | Asia | Ca. | S/N |  | I | 4 |  | Palma Alta | 861001579 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.20 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
972 | 861000422 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.60 | 5.00 | Asia | Ca. | S/N |  | K | 1 |  | Palma Alta | 861000421 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., Poste no cumple DMS con respecto al predio. | C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
973 | 861000421 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.70 | 5.00 | Asia | Ca. | S/N | S/N |  |  | -12.7902845018196,-76.5664051978432 | Palma Alta | 861000420 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
974 | 861000420 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.20 | 6.20 | Asia | Ca. | S/N |  | K | 12 |  | Palma Alta | 861000419 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 5.30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al cruce de calle.
975 | 861001579 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 6.10 | Asia | Ca. | S/N |  | I | 10 |  | Palma Alta | 861015834 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.50 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación |  | POSTE APTO
976 | 861015834 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 6.00 | Asia | Ca. | 5 | S/N |  |  | -12.7908711500148,-76.5665617126166 | Palma Alta | 861015835 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.60 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
977 | 861015835 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 5.90 | Asia | Ca. | 5 | S/N |  |  | -12.791050382487,-76.5668244009719 | Palma Alta | 861015836 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
978 | 861015836 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 |  | Asia | Ca. | 5 |  | M | 9 |  | Palma Alta | 861015837 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste no cumple DMS con respecto al predio., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
979 | 861015837 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.80 | 5.70 | Asia | Ca. | Los Geranios |  | M | 9 |  | Palma Alta | 861015839 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.50 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle.
980 | 861015839 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | Asia | Ca. | Los Geranios |  | L | 3B |  | Palma Alta | 861015840 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo la DMS a lo largo de calle., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
981 | 861015840 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 6.40 | Asia | Ca. | Los Geranios |  | G | 6 |  | Palma Alta | 861015841 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.80 | 1 | 1 | 4 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE APTO
982 | 861015841 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 6.00 | Asia | Ca. | Los Geranios |  | H | 3 |  | Palma Alta | 861015842 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación |  | POSTE APTO
983 | 861015842 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.70 |  | Asia | Ca. | Los Geranios |  | H | 7 |  | Palma Alta | 861000414 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación |  | POSTE APTO
984 | 861000413 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.80 | Asia | Ca. | Los Geranios |  | F | 9 |  | Palma Alta | 861000411 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.10 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°)., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
985 | 861000411 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.30 | Asia | Ca. | Los Geranios |  | F | 3 |  | Palma Alta | 861000406 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.30 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
986 | 861015850 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 5.70 | Asia | Ca. | S/N |  | G | 15 |  | Palma Alta | 861015849 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
987 | 861015849 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.50 | Asia | Ca. | S/N |  | G | 9 |  | Palma Alta | 861015848 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste sin codificación |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
988 | 861015848 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.30 | Asia | Ca. | S/N |  | L | 1 |  | Palma Alta | 861015840 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.70 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste sin codificación |  | POSTE APTO
989 | 861015864 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.60 | Asia | Ca. | S/N | S/N |  |  | -12.7906496745426,-76.5673229884411 | Palma Alta | 861015863 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 5.60 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
990 | 861015863 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.80 | Asia | Ca. | S/N | S/N |  |  | -12.7905063426165,-76.5671038117536 | Palma Alta | 861015862 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.10 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación |  | POSTE APTO
991 | 861015862 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 6.40 | Asia | Ca. | S/N |  | H | 8B |  | Palma Alta | 861000418 | CABLE MALA | 1 | 6.90 | 5.80 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°)., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
992 | 861000427 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 |  | Asia | Ca. | S/N |  | F | 6B |  | Palma Alta | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.60 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio.
993 | 861015861 | C 8.7/300 | PPC39 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 6.00 | Asia | Ca. | S/N |  | D | 9 |  | Palma Alta | 861015846 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.50 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cimentado. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T., Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
994 | 861015846 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.10 | Asia | Ca. | S/N | S/N |  |  | -12.7890984854946,-76.5682326342325 | Palma Alta | 861015860 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.50 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación | Poste con reserva de C.C., Poste con Mufa, Poste con Amplificador | POSTE APTO
995 | 861015860 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 |  | Asia | Ca. | S/N |  | D | 12 |  | Palma Alta | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.70 | 6.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste sin codificación | C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
996 | 861000060 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CPI AP/SP | 5.80 | 4.80 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | I1 | 4 |  | Rosario de Asia | 861000059 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.40 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
997 | 861000059 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CPI AP/SP | 5.60 | 4.60 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | I | 13 |  | Rosario de Asia | 861000058 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.30 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
998 | 861000058 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 5.50 | 4.90 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | I | 8 |  | Rosario de Asia | 861000057 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.30 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
999 | 861000057 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.10 | 5.00 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | E | 10 |  | Rosario de Asia | 432027527 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.60 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1000 | 432027527 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 7.10 | 6.20 | Asia | Av. | Ant. Panamericana Sur |  | I | 1 |  | Rosario de Asia | 432027526 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 5.60 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE APTO
1001 | 841009965 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.90 | 7.20 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 3 |  | A.H. Villa Paraiso | 841001373 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 6.20 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1002 | 841001373 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 7.80 | 7.20 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 3 |  | A.H. Villa Paraiso | 841009963 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 6.20 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1003 | 841009963 | A 7/70 | PPF10 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.60 | 5.80 | Mala | Psj. | Sin nombre |  | A | 2 |  | A.H. Villa Paraiso | 841009962 | CABLE MALA | 1 | 4.70 | 4.50 |  | 1 | 3 |  | 4 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1004 | 841009962 | A 7/70 | PPF10 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.30 | 5.50 | Mala | Psj. | Sin nombre |  | A | 5 |  | A.H. Villa Paraiso | 841009961 | CABLE MALA | 1 | 4.50 | 4.20 |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1005 | 841009961 | A 7/70 | PPF10 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.30 | 4.50 | Mala | Psj. | Sin nombre |  | A | 7 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000011 | CABLE MALA | 1 | 4.60 | 2.80 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1006 | 841000011 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 6.40 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 21 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000012 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.00 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1007 | 841000012 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.40 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 19 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000013 | CABLE MALA | 1 | 4.70 | 2.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°)., Acometida B.T. impide instalar C.C. Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1008 | 841000013 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.40 | 5.10 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 14 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000003 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1009 | 841000003 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 5.40 | 4.70 | Mala | Av. | Sin nombre |  | C | 9 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000002 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1010 | 841000002 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.60 | 3.10 | Mala | Av. | Sin nombre |  | C | 5 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000001 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1011 | 432033388 | FV 8.7/200 | PPC05 |  | BT | CPI AP/SP | 5.50 | 3.1 | Mala | Av. | Sin nombre |  | C | 1 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000141 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.7 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. Poste de fibra de vidrio. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1012 | 841000141 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.30 | Mala | Av. | Sin nombre |  | B | 15 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000195 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1013 | 841000195 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 3.70 | Mala | Av. | Sin nombre |  | B | 10 |  | A.H. Villa Paraiso | 841000142 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 2.20 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1014 | 841000023 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CPI AP | 5.50 | 4.60 | San Antonio | Ca. | Villa Paraiso |  | C | 10 |  | SAN ANTONIO | 841000014 | CABLE MALA | 1 | 4.90 | 4.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente destensado. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1015 | 841000014 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP | 6.60 | 6.50 | San Antonio | Ca. | Villa Paraiso |  | F | 2 |  | SAN ANTONIO | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste agrietado a lo largo de su estructura (mayor a 30%)., Acometida B.T. impide instalar C.C., Poste sin codificación. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1016 | 841000024 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 5.70 | 4.70 | San Antonio | Ca. | Villa Paraiso |  | B | 12 |  | SAN ANTONIO | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°)., Red B.T. destensada., Poste sin codificación. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1017 | 841000016 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 5.70 | 5.40 | San Antonio | Ca. | Villa Paraiso |  | B | 8 |  | SAN ANTONIO | 841000017 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente destensado. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio.
1018 | 841000017 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP | 6.40 | FIN | San Antonio | Ca. | Villa Paraiso |  | B | 5 |  | SAN ANTONIO | 841000018 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1019 | 841000018 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.10 | FIN | San Antonio | Ca. | Villa Paraiso | PARQUE | K | - | -12.6348494521826-76.6553029360446 | SAN ANTONIO | 841000026 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.00 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
1020 | 841000026 | C 13/400 | PPC20 | C | MT - BT | CAAIS AP | 6.80 | 6.30 | San Antonio | Ca. | Villa Paraiso |  | B | 1 |  | SAN ANTONIO | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 4.80 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Vano mayor a 40m., C.C. existente destensado., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1021 | 432021170 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP | 7.10 | 6.70 | San Antonio | Ca. | Antigua Panamericana Sur |  |  |  | -12.634455272077-76.6550070472053 | SAN ANTONIO | 841000006 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 4.80 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente destensado. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1022 | 841000006 | C 13/400 | PPC20 | C | MT - BT | CAAIS AP | 7.10 | 4.90 | San Antonio | Av. | Antigua Panamericana Sur |  | B | 26 |  | SAN ANTONIO | POSTE TERCERO | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Poste sin codificación., Red B.T. destensada. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Accesorios de Comunicaciones., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1023 | 841000005 | C 13/400 | PPC20 |  | MT - BT | CPI AP | 7.10 | 4.90 | San Antonio | Av. | Antigua Panamericana Sur |  | B | 22 |  | SAN ANTONIO | 841000004 | CABLE MALA | 1 | 4.20 | 3.80 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 4 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Poste sin codificación., Red B.T. destensada. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. existente destensado. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1024 | 841000004 | C 8.7/200 | PPC38 |  | MT - BT | CAAIS AP | 5.30 | 4.70 | San Antonio | Av. | Antigua Panamericana Sur |  | B | 19 |  | SAN ANTONIO | 841000003 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. | Poste con reserva de C.C.C.C. existente destensado. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1025 | 841000142 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.7 | San Antonio | Av. | Antigua Panamericana Sur |  | B | 4 |  | San Antonio | 841000196 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C. Red B.T. destensada | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1026 | 841000196 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.70 | San Antonio | Av. | Antigua Panamericana Sur |  | A | 5 |  | San Antonio | 841000182 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.80 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°)., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. Poste ubicado en suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. Poste con reserva de C.C. Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1027 | 841000182 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.50 | San Antonio | Psj. | Sin nombre |  | B | 24 |  | San Antonio | 841000464 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 5.40 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1028 | 841000464 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 6.00 | San Antonio | Psj. | Sin nombre |  | B | 27 |  | San Antonio | FINAL | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 3.80 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1029 | 841000474 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 4.6 | San Antonio | Av. | Antigua Panamericana Sur |  | A | 1 |  | San Antonio | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1030 | 841000144 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.60 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 7 |  | San Antonio | 841000145 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.30 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste no cumple DMS con respecto al predio., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste cuenta con brazo separador de C.C. de CABLE MALA. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1031 | 841000145 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.50 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 4 |  | San Antonio | 841000366 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 3.60 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. C.C. proyectado no cumple DMS con el límite de vivienda. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1032 | 841000366 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.80 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | B | 1 |  | San Antonio | 841000146 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.15 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1033 | 841000146 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 4.8 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | D | 2 |  | San Antonio | 841000469 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1034 | 841000469 | C 8.7/300 | PPC39 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 4.35 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | E | 1 |  | San Antonio | 841009996 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 3.90 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1035 | 841009996 | A 6 | PPF01 | C | BT | CAAIS AP/SP | 4.90 | 4.35 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | E | 4 |  | San Antonio | 4320252269 | CABLE MALA | 1 | 4.30 | 3.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1036 | 432025269 | FV 8.7/200 | PPC05 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.50 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | F | 1 |  | San Antonio | 841009998 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 3.25 | 1 | 1 |  |  | 2 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste de fibra de vidrio., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1037 | 841009998 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.90 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | E | 7 |  | San Antonio | 841009999 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA cumple DMS con BT.
1038 | 841009999 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 3.80 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | E | 9 |  | San Antonio | 4320179975 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 3.60 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1039 | 432017975 | C 6/200 | PPC30 |  | BT | CAAIS AP/SP | 4.80 | 3.8 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | G | 3 |  | San Antonio | FINAL | CABLE MALA | 1 | 4.00 | 3.6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1040 | 841000202 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 6.20 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 13 |  | San Antonio | 841000201 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1041 | 841000201 | C 10/300 | PPC52 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.80 | 6.60 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 10 |  | San Antonio | 841000200 | CABLE MALA | 1 | 6.50 | 5.00 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste inclinado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1042 | 841000200 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.30 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 6 |  | San Antonio | 841000199 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.30 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1043 | 841000199 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.50 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 3 |  | San Antonio | 841000196 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.20 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1044 | 841000198 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.20 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 5 |  | San Antonio | 841000197 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.2 | 2 | 1 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste inclinado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1045 | 841000197 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 6.1 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | P | 9 |  | San Antonio | 841000239 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1046 | 841000239 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 3.80 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.6363134,-76.6550761 | San Antonio | 841000238 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.50 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ligeramente pandeado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Red B.T. destensada. Poste inclinado. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1047 | 841000238 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 3.8 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | C | 1 |  | San Antonio | 841000237 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 4.5 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1048 | 841000237 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 4.50 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.635707,-76.6552112 | San Antonio | 841000462 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.80 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1049 | 841000462 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.5 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | C | 9 |  | San Antonio | 841000398 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.8 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1050 | 841000398 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.80 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 1 |  | San Antonio | 841000399 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente en mal estado., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1051 | 841000399 | C 8.7/200 | PPC38 | B1 | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.8 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | A | 2 |  | San Antonio | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1052 | 841000038 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.80 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | B | 3 |  | San Antonio | 841000385 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.30 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C. Poste inclinado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1053 | 841000385 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | C | 15 |  | San Antonio | 841000386 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.20 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1054 | 841000386 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.20 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | C | 10 |  | San Antonio | 841000467 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1055 | 841000467 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.20 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | C | 7 |  | San Antonio | 432014475 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.30 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1056 | 432014475 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6 | 5.5 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | D | 6 |  | San Antonio | 432014470 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. Poste de fibra de vidrio. | Poste con reserva de C.C. Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1057 | 432014470 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6 | 5.5 | San Antonio | Ca. | Sin nombre |  | D | 4 |  | San Antonio | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. Poste de fibra de vidrio. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1058 | 841000387 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 5.30 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 5 |  | A.H Valle Paraiso | 841000388 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. Poste cimentado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1059 | 841000388 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 5.40 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 5 |  | A.H Valle Paraiso | 841000389 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.30 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste inclinado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1060 | 841000389 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 6.00 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 9 |  | A.H Valle Paraiso | 841000390 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5.20 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1061 | 841000390 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.70 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 6 |  | A.H Valle Paraiso | 841000391 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.60 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1062 | 841000391 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.40 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 2 |  | A.H Valle Paraiso | 432001449 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.60 | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1063 | 951022258 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 6.60 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 11 |  | A.H Valle Paraiso | 841000400 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 6.00 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA cumple DMS con BT.
1064 | 841000400 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.60 | 4.60 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 5 |  | A.H Valle Paraiso | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.60 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1065 | 841000037 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 6.40 | 4.00 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.6370588,-76.6573222 | A.H Valle Paraiso | 841000035 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste inclinado., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1066 | 841000035 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 6.40 | 4 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 8 |  | A.H Valle Paraiso | 841000036 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.7 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1067 | 841000036 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.00 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 6 |  | A.H Valle Paraiso | 841000457 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.30 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1068 | 841000457 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 3 |  | A.H Valle Paraiso | 841000463 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.40 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1069 | 841000463 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 6 |  | A.H Valle Paraiso | 841009967 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.90 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1070 | 841009967 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.30 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 9 |  | A.H Valle Paraiso | 841009968 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. Poste cimentado. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1071 | 841009968 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 5.50 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 8 |  | A.H Valle Paraiso | 841009969 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.60 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1072 | 841009969 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.20 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 5 |  | A.H Valle Paraiso | 841009970 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 3.40 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1073 | 841009970 | A 6 | PPF01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 4.90 | 4.2 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 2 |  | A.H Valle Paraiso | FINAL | CABLE MALA | 1 | 3.80 | 3.4 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1074 | 432013583 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 9 |  | A.H Valle Paraiso | 841009966 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.60 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1075 | 841009966 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 10 |  | A.H Valle Paraiso | 841009971 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.70 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. Poste cimentado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1076 | 841009971 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 6.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 14 |  | A.H Valle Paraiso | 841009972 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 5.7 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1077 | 841009972 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.70 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 18 |  | A.H Valle Paraiso | 841009973 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.00 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. Poste cuenta con brazo separador de red B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1078 | 841009973 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.90 | 4.7 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 20 |  | A.H Valle Paraiso | 841009974 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado fuera de filo de vereda., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Subida de B.T. sin protección de tubo PVC. Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1079 | 841009974 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.40 | 5.60 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 21 |  | A.H Valle Paraiso | 841009975 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Subida de B.T. sin protección de tubo PVC. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1080 | 841009975 | A 6 | PPF01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.00 | 5.10 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 22 |  | A.H Valle Paraiso | 841009976 | CABLE MALA | 1 | 4.30 | 4.40 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1081 | 841009976 | A 6 | PPF01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.00 | 4.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 25 |  | A.H Valle Paraiso | FINAL | CABLE MALA | 1 | 3.80 | 4.4 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1082 | 841000363 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 4.80 | 4.30 | Mala | Ca. | Las Margaritas | 119 |  |  |  | A.H Valle Paraiso | 841000025 | CABLE MALA | 1 | 6.10 | 4.50 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente cruza por encima de red B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1083 | 841000025 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.35 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | H | 2 |  | A.H Valle Paraiso | 841009994 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.30 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste no alineado al siguiente., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1084 | 841009994 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 5.10 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 5 |  | A.H Valle Paraiso | 841009980 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.30 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. Poste con reserva de C.C. Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1085 | 841009980 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 8 |  | A.H Valle Paraiso | 841009984 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1086 | 841009984 | A 6 | PPF01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 4.90 | 4.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | G | 3 |  | A.H Valle Paraiso | 841009979 | CABLE MALA | 1 | 4.60 | 4.20 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1087 | 841009979 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.20 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 2 |  | A.H Valle Paraiso | 841009978 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.90 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1088 | 841009978 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.20 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 5 |  | A.H Valle Paraiso | 432034999 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.10 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1089 | 432034999 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.00 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 6 |  | A.H Valle Paraiso | 841009992 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 3.80 | 1 | 1 | 4 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1090 | 841009992 | A 6 | PPF01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.00 | 4.50 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 4 |  | A.H Valle Paraiso | 432071213 | CABLE MALA | 1 | 4.50 | 3.50 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1091 | 841009993 | FV 7.5/150 | PPC01 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 1 |  | A.H Valle Paraiso | 841009983 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 3.5 |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste de fibra de vidrio., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1092 | 841009983 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 6.30 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 1 |  | A.H Valle Paraiso | 841009982 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.80 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1093 | 841009982 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 6.3 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 3 |  | A.H Valle Paraiso | 841009977 | CABLE MALA | 1 | 6.30 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1094 | 841009977 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.40 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 6 |  | A.H Valle Paraiso | TELEFONICA | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 3.60 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1095 | 821002732 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 19 |  | Bujama Baja | 821002731 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1096 | 821002731 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.50 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 39 |  | Bujama Baja | 821001410 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.80 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1097 | 821001410 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 4.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 61 |  | Bujama Baja | 821001409 | CABLE MALA | 1 | 4.80 | 4.20 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste agrietado a lo largo de su estructura (mayor a 30%)., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con el límite de vivienda., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1098 | 821001409 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 4.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 65 |  | Bujama Baja | 821001408 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1099 | 821001408 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.70 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 70 |  | Bujama Baja | 821001407 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste pandeado., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1100 | 821001407 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.50 | 5.10 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7108379,-76.6355091 | Bujama Baja | 821001406 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 4.50 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1101 | 821001406 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.1 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7109721,-76.6357209 | Bujama Baja | 821001220 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste pandeado., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1102 | 821001220 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.70 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7112443,-76.6355642 | Bujama Baja | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.60 | 3 | 1 | 1 |  | 5 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. Poste inclinado. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1103 | 821001222 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.50 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7115984,-76.6353179 | Bujama Baja | 821001223 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.80 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1104 | 821001223 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.5 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7118525,-76.6351501 | Bujama Baja | 432013665 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.8 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1105 | 432013665 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 5.90 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7121158,-76.6349612 | Bujama Baja | 432013664 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.80 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1106 | 432013664 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.50 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7123518,-76.6347942 | Bujama Baja | 821001225 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 4.50 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1107 | 821001225 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.50 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | C | 36 |  | Bujama Baja | 821001226 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 3.80 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1108 | 821001226 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.50 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7127875,-76.6345033 | Bujama Baja | 821001227 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.80 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1109 | 821001227 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.60 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7130054,-76.6343536 | Bujama Baja | 821001228 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.70 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1110 | 821001228 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.50 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | C | 27 |  | Bujama Baja | 821001229 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.90 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1111 | 821001229 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.5 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | C | 26 |  | Bujama Baja | 821001186 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.30 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste pandeado., Poste con retenida existente en mal estado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1112 | 821001186 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.80 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7135762,-76.6341363 | Bujama Baja | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5.3 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada., Poste con suministro eléctrico/BT6. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1113 | 821001188 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.70 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | F | 23 |  | Bujama Baja | 821001189 | CABLE MALA | 1 | 6.20 | 4.90 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1114 | 821001189 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.7 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7141555,-76.6340093 | Bujama Baja | 821001190 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.9 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1115 | 821001190 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.60 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | E | 19 |  | Bujama Baja | 821001191 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.50 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1116 | 821001191 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.30 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | E | 16 |  | Bujama Baja | 821001192 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.20 | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1117 | 821001192 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.3 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7147546,-76.6336043 | Bujama Baja | 821001193 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.2 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1118 | 821001193 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.90 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7150087,-76.6334429 | Bujama Baja | 821001194 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 3.70 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1119 | 821001194 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 5.40 | 4.9 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7151993,-76.6333161 | Bujama Baja | 821001195 | CABLE MALA | 1 | 4.60 | 3.7 | 1 | 3 |  |  | 4 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1120 | 821001195 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.00 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7154262,-76.6331703 | Bujama Baja | 432048161 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.50 | 1 | 3 | 3 |  | 7 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1121 | 432048161 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.80 | 5.50 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | E | 3 |  | Bujama Baja | 432048160 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.00 | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1122 | 432048160 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 5.70 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7159707,-76.6328294 | Bujama Baja | 821001198 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 4.40 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1123 | 821001198 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.70 | 5.70 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7161701,-76.632733 | Bujama Baja | 821001199 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.80 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1124 | 821001199 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.70 | 5.10 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.716415,-76.6326066 | Bujama Baja | 821001200 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.50 | 1 | 3 |  |  | 4 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1125 | 821001200 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.70 | 5.10 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | D | 5 |  | Bujama Baja | 821001201 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 5.00 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste inclinado., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1126 | 821001201 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.1 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | D | 3 |  | Bujama Baja | 821002659 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 5 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste inclinado., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1127 | 821002659 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.70 | 5.10 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7170679,-76.6322618 | Bujama Baja | 821001202 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.60 | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente en mal estado., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1128 | 821001202 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.1 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7172852,-76.6322052 | Bujama Baja | 432012457 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.6 | 1 | 3 | 1 |  | 5 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1129 | 432012457 | FV 8.7/200 | PPC05 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.80 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7175387,-76.6321396 | Bujama Baja | 821001203 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 4.40 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste de fibra de vidrio. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1130 | 821001203 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.30 | 4.20 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.717729,-76.6320644 | Bujama Baja | 821001204 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.20 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1131 | 821001204 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.2 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7179915,-76.6320191 | Bujama Baja | 821001205 | CABLE MALA | 1 | 4.50 | 4.2 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1132 | 821001205 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.90 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7182086,-76.6319836 | Bujama Baja | 821001206 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.10 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con Amplificador | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1133 | 821001206 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.10 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | B | 15 |  | Bujama Baja | 821001207 | CABLE MALA | 1 | 4.60 | 4.40 | 1 | 2 | 3 |  | 6 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1134 | 821001207 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.80 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | B | 14 |  | Bujama Baja | 821001210 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 3.50 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. Vano mayor a 40m. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1135 | 821001210 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 3.10 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | B | 6 |  | Bujama Baja | 821001211 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.10 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Vano mayor a 40m. C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1136 | 821001211 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.30 | 4.80 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | B | 4 |  | Bujama Baja | 821001212 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.20 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1137 | 821001212 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.90 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | B | 3 |  | Bujama Baja | 821001213 | CABLE MALA | 1 | 5.00 | 4.50 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1138 | 821001213 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.9 | Mala | Av. | Santa Rosa |  | B | 1 |  | Bujama Baja | 821001214 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1139 | 821001214 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.9 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7182086,-76.6319836 | Bujama Baja | 821001216 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1140 | 821001216 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.10 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7202483,-76.6310418 | Bujama Baja | 821001217 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.40 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1141 | 821001217 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.50 | 5.10 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7204119,-76.6308955 | Bujama Baja | 821001218 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.40 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1142 | 821001218 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.45 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7206118,-76.6307209 | Bujama Baja | 821001219 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.00 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1143 | 821001219 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.50 | 4.45 | Mala | Av. | Santa Rosa |  |  |  | -12.7208117,-76.6305528 | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Av., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1144 | 432046412 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.15 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7163893,-76.632368 | Bujama Baja | 432046413 | CABLE MALA | 1 | 5.90 | 5.5 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1145 | 432046413 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 5.90 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7162735,-76.6320864 | Bujama Baja | 432046414 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.60 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1146 | 432046414 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7161397,-76.6317964 | Bujama Baja | 432046415 | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.6 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1147 | 432046415 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.30 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7160148,-76.6315268 | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.70 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1148 | 821001498 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.00 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7161137,-76.6330863 | Bujama Baja | 432048160 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.70 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1149 | 821001234 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7136956,-76.6338369 | Bujama Baja | 821001235 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.8 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1150 | 821001235 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CPI AP/SP | 5.20 | 4.90 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 21 |  | Bujama Baja | 432018469 | CABLE MALA | 1 | 4.8 | 4.8 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1151 | 432018469 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 5.90 | 4.70 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 19 |  | Bujama Baja | 821001236 | CABLE MALA | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | Poste cimentado., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1152 | 821001236 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 5.20 | 4.7 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 23 |  | Bujama Baja | 821001237 | CABLE MALA | 1 | 4.8 | 4.5 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1153 | 821001237 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT |  | 5.20 | 3.70 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 17 |  | Bujama Baja | 821001767 | CABLE MALA | 1 | 4.8 | 4.5 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1154 | 821001767 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 5.40 | 4.2 | Mala | Av. | Sin nombre |  | B | 12 |  | Bujama Baja | 821001238 | CABLE MALA | 1 | 5 | 4.6 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cimentado., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1155 | 821001238 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CPI AP/SP | 5.00 | 4.20 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | I | 20 |  | Bujama Baja | 821001763 | CABLE MALA | 1 | 4.7 | 4.3 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1156 | 821001763 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CPI AP/SP | 5.80 | 3.50 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 1 |  | Bujama Baja | 821001257 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4.3 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1157 | 821001257 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.90 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7133628,-76.6335687 | Bujama Baja | 821001256 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1158 | 821001256 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 4.90 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7130814,-76.6337575 | Bujama Baja | 821001255 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.30 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1159 | 821001255 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7128272,-76.6339253 | Bujama Baja | 821001254 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1160 | 821001254 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7125912,-76.6340867 | Bujama Baja | 821001253 | CABLE MALA | 1 | 5.40 | 4.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1161 | 821001253 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.90 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 4 |  | Bujama Baja | 821001252 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.50 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1162 | 821001252 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 5.90 | 3.90 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 2 |  | Bujama Baja | 821002621 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 5.00 |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1163 | 821002621 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 11 |  | Bujama Baja | 821001265 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1164 | 821001265 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.50 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 7 |  | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.50 | 4.70 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1165 | 821001262 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 12 |  | Bujama Baja | 821001263 | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.20 |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1166 | 821001263 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.10 | 5.40 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 6 |  | Bujama Baja | 901000467 | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 4.70 |  | 1 | 2 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1167 | 901000467 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7.00 | 6.30 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7120067,-76.6335941 | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.10 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1168 | 821002617 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 5.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7126739,-76.6338663 | Bujama Baja | 821001260 | CABLE MALA | 1 | 6.00 | 5.60 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente en mal estado. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1169 | 821001260 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.90 | 5.40 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | E | 8 |  | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.80 | 5.20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1170 | 821002620 | C 8.7/300 | PPC39 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.30 | 6.10 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 22 |  | Bujama Baja | 821001258 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.80 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1171 | 821001258 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.60 | 4.70 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 8 |  | Bujama Baja | 821001259 | CABLE MALA | 1 | 5.60 | 4.20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1172 | 821001259 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.60 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 10 |  | Bujama Baja | 821004310 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 4.70 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1173 | 821004310 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.90 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 6 |  | Bujama Baja | 432057435 | CABLE MALA | 1 | 5.20 | 4.20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1174 | 432057435 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.50 | 5.80 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 4 |  | Bujama Baja | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 5.70 | 5.60 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1175 | 821001278 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 4.40 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 1 |  | Bujama Baja | 821001277 | CABLE MALA | 1 | 5.10 | 3.00 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1176 | 821001277 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.50 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | E | 3 |  | Bujama Baja | 821001276 | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1177 | 821001276 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.40 | 5.50 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 3 |  | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.30 | 4.70 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1178 | 821001268 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.4 | 5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7113271,-76.6338669 | Bujama Baja | 432011953 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5.3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste ubicado en suelo a desnivel., Poste está ligeramente inclinado (menor a 4°)., Red B.T. destensada., Subida de B.T. sin protección de tubo PVC. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1179 | 432011953 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7115149,-76.6341858 | Bujama Baja | TELEFONICA | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., C.C. de CABLE MALA en contacto con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1180 | 432011978 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | P | 2 |  | Bujama Baja | 432011954 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1181 | 432011954 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin nombre | 183 |  |  |  | Bujama Baja | 432011877 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5.6 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1182 | 432011877 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.9 | 6.4 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7119714,-76.6349253 | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 4.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1183 | 821001248 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.4 | 4.8 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.711648,-76.634589 | Bujama Baja | 821001266 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1184 | 821001266 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.9 | 4.8 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7113391,-76.6348522 | Bujama Baja | 821001250 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1185 | 821001250 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 4.8 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | D | 64 |  | Bujama Baja | 821001219 | CABLE MALA | 1 | 5 | 4.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1186 | 821001249 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 4.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7115988,-76.6352498 | Bujama Baja | 821002872 | CABLE MALA | 1 | 5 | 4.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1187 | 821002872 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.8 | 6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7112758,-76.6348481 | Bujama Baja | 821001247 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Subida de B.T. sin protección de tubo PVC. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1188 | 821001247 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7111034,-76.6349612 | Bujama Baja | 821001246 | CABLE MALA | 1 | 5.1 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1189 | 821001246 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7109037,-76.6350943 | Bujama Baja | 821001245 | CABLE MALA | 1 | 5.1 | 4.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1190 | 821001245 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7107129,-76.6352441 | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.4 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1191 | 821021493 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | 6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 1 |  | Bujama Baja | 821021494 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1192 | 821021494 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.9 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 4 |  | Bujama Baja | 821021495 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1193 | 821021495 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 9 |  | Bujama Baja | 821021496 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. Poste cuenta con brazo separador de red B.T. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1194 | 821021496 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.9 | 5.7 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | A | 15 |  | Bujama Baja | 821021497 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1195 | 821021497 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7116898,-76.6366158 | Bujama Baja | 821021507 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1196 | 821021507 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.9 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 4 |  | Bujama Baja | 821021508 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.8 | 1 | 2 | 3 |  | 6 | 5 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Poste inclinado., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. Subida de B.T. sin protección de tubo PVC. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de M.T. de la S.E. (SAM21272), Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1197 | 821021508 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 6.8 | 5.6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 8 |  | Bujama Baja | 821021498 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente en mal estado., Acometida B.T. impide instalar C.C., Subida de B.T. sin protección de tubo PVC. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de M.T. de la S.E. (N°), C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1198 | 821021498 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 12 |  | Bujama Baja | 821021499 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 4.8 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste/estructura corroído en la base., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C., Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1199 | 821021499 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | B | 17 |  | Bujama Baja | 821021500 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1200 | 821021500 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | G | 1 |  | Bujama Baja | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 5.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente en mal estado. | Poste con reserva de C.C. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto al cruce de calle.
1201 | 821021952 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | G | 1 |  | Anexo Bujama Baja | 821021951 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1202 | 821021951 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 6.1 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | G | 4 |  | Anexo Bujama Baja | 821021950 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.8 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca., C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. de CABLE MALA amarrado en poste LDS., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1203 | 821021950 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 6.2 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7107922,-76.6370437 | Anexo Bujama Baja | 821021949 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1204 | 821021949 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 7 | 6.5 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | F | 2 |  | Anexo Bujama Baja | 821021948 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1205 | 821021948 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 8 |  | Anexo Bujama Baja | 432022004 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1206 | 432022004 | C 8.7/300 | PPC39 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 4.9 | Mala | Ca. | Sin nombre |  | C | 1 |  | Anexo Bujama Baja | 821021945 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con brazo separador de red B.T., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Acometida B.T. impide instalar C.C., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1207 | 821021945 | C 8.7/200 | PPC38 |  | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 6.3 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7115457,-76.6365228 | Anexo Bujama Baja | 821012869 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.7 |  |  |  |  | 0 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA cumple DMS con BT.
1208 | 821012869 | C 15/400 | PPC24 | CV | MT - BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 6.4 | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7117272,-76.6364052 | Anexo Bujama Baja | POSTE PROPIO | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. |  | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1209 | 821012868 | C 15/400 | PPC24 |  | MT - BT |  |  |  | Mala | Ca. | Sin nombre |  |  |  | -12.7112702,-76.6357624 | Anexo Bujama Baja | 821001220 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Av. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Av. | POSTE NO APTO | CABLE MALA debe modificar ruta.
1210 | 821001129 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 4.9 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001130 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.8 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1211 | 821001130 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.7 | 4.3 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 5 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001131 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.65 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste está rajado a lo largo de su estructura (menor a 30%). | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1212 | 821001131 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.3 | 4.25 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 7 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001132 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4.65 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste está rajado a lo largo de su estructura (menor a 30%). | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1213 | 821001132 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.1 | 5.05 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 11 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001133 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1214 | 432041817 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | - | Mala | Ca. | S/N |  | A | 12 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.95 | FIN |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1215 | 821001153 | C 13/300 | PPC19 | C | MT - BT | CAAIS AP/SP | 5.8 | 5.6 | Mala | Ca. | Amazonas esq. Antigua Panamericana Sur. | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001154 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.5 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1216 | 821001154 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.4 | 6 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001155 | CABLE MALA | 1 | 4.95 | 4.3 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Cables de comunicación en contacto con redes B.T., Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1217 | 821001155 | C 13/300 | PPC19 | C | MT - BT | CAAIS AP/SP | 5.25 | 4.65 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001156 | CABLE MALA | 1 | 4.45 | 3.9 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Suelo a desnivel. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1218 | 821001156 | C 7/200 | PPC32 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 4.4 | 4.2 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001157 | CABLE MALA | 1 | 4.2 | 3.7 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Suelo a desnivel. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1219 | 821001157 | C 13/300 | PPC19 | C | MT - BT | CAAIS AP/SP | 5.8 | 4.8 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001158 | CABLE MALA | 1 | 5 | 4.445 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Postes con rollos de cable. Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. , C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1220 | 821001158 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.35 | - | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001159 | CABLE MALA | 1 | 4.7 | 5.05 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1221 | 821001159 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 4.45 | 5.25 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 432008524 | CABLE MALA | 1 | 5.25 | 4.7 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cables de comunicación por encima de redes B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. ,C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1222 | 432008524 | C 10/300 | PPC52 | C | BT | CAAIS AP/SP CON SUBIDA | 7.1 | 6.35 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 432008489 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. |  | POSTE APTO
1223 | 432008523 | C 10/400 | PPC53 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.1 | - | Mala | Ca. | Amazonas |  | D | 8 |  | Bujama Alta | FINAL | CABLE MALA | 1 | 4.9 | 4.45 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1224 | 821002577 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.9 | 5.9 | Mala | Ca. | Los Incas |  | B | 1 |  | Bujama Alta | 432008523 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste inclinado., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación existente no cumple DMS con el límite de vivienda., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1225 | 821002576 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.8 | 4.1 | Mala | Ca. | Los Incas |  | B | 12 |  | Bujama Alta | 821002577 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 4.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1226 | 821002575 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 4.75 | Mala | Ca. | Los Incas |  | B | 11 |  | Bujama Alta | 821002576 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1227 | 821002574 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.95 | 4.1 | Mala | Ca. | Los Incas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821002575 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 3.2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1228 | 821001151 | C 10/400 | PPC53 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.1 | - | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001914 | CABLE MALA | 1 | 5.65 | 5.45 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. |  | POSTE APTO
1229 | 432058228 | C 10/300 | PPC52 |  | BT | CAAIS SP | 6.4 | 6.2 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821008630 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 6 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1230 | 432058465 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 4.9 | 5.1 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821002821 | CABLE MALA | 1 | 4.3 | 4.15 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1231 | 432058231 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.1 | 5.7 | Mala | Ca. | Amazonas | S/N |  |  |  | Bujama Alta | - | CABLE MALA | 1 | 5.35 | 4.9 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1232 | 432058466 | C 10/400 | PPC53 | C | BT | CAAIS SP | 8 | 5.8 | Mala | Ca. | S/N | S/N |  | 8 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821002825 | CABLE MALA | 1 | 7.3 | 4.7 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1233 | 821002825 | C 10/400 | PPC53 | C | BT | CAAIS SP | 6.7 | 6.2 | Mala | Ca. | S/N | S/N |  | 11 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 432058466 | CABLE MALA | 1 | 6.7 | 6.15 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1234 | 821001918 | C 15/400 | PPC24 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.65 | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821002825 | CABLE MALA | 1 | 6.15 | 5.95 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cables de comunicación en contacto con redes de B.T., Poste con rollos de cable. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1235 | 821001916 | C 15/400 | PPC24 | C | MT - BT | CAAIS AP/SP | 6 | 2.4 | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001918 | CABLE MALA | 1 | 5.25 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1236 | 821001915 | C 15/400 | PPC24 | C | MT - BT | CAAIS AP/SP | 6.55 | 4.4 | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001916 | CABLE MALA | 1 | 5.35 | 4.4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cables de comunicación en contacto con redes B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1237 | 821008948 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 4.75 | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001915 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1238 | 821001913 | C 15/400 | PPC24 | C | MT | - | - | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821008948 | CABLE MALA | 1 | 5.25 | 5.7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1239 | 821001909 | C 15/400 | PPC24 | C | MT | - | - | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001913 | CABLE MALA | 1 | 6.5 | 3.3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1240 | 821001908 | C 15/400 | PPC24 | C | MT | - | - | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001909 | CABLE MALA | 1 | 6.85 | 5.35 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1241 | 821001907 | C 15/400 | PPC24 | C | MT | - | - | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001908 | CABLE MALA | 1 | 6.15 | 5.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1242 | 821001906 | C 15/400 | PPC24 | C | MT | - | - | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001907 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 4.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS a lo largo de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1243 | 821012872 | C 15/400 | PPC24 | C | MT | - | - | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta | 821001906 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de M.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1244 | 821012873 | C 15/400 | PPC24 | C | MT - BT | CAAIS AP/SP | 6.9 | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821012872 | CABLE MALA | 1 | 6.6 | 5.9 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red mixta (B.T. / M.T.), no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de M.T.
1245 | 821017110 | C 11.5/200 | PPC40 | C | BT | CAAIS AP | 8.6 | - | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 8210012878 | CABLE MALA | 1 | 7.6 | 6.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1246 | 821017109 | C 11.5/200 | PPC40 | C | BT | CAAIS AP | 8.1 | 7.2 | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821017110 | CABLE MALA | 1 | 6.95 | 7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1247 | 821017108 | C 8.7/200 | PPC38 | B2 | BT | CAAIS SP | 7.95 | 7 | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821017109 | CABLE MALA | 1 | 6.75 | 6.7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1248 | 821001134 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.9 | 6.5 | Mala | Ca. | S/N | S/N |  |  |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821017108 | CABLE MALA | 1 | 5.85 | 6.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1249 | 821001136 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.25 | 5.1 | Mala | Ca. | S/N |  | H | 2 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001129 821001134 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.35 | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Acometida B.T. impide instalar C.C., Poste cimentado. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1250 | 821001137 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.45 | 5.7 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 22 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001138 | CABLE MALA | 1 | 5.35 | 5.6 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T.,Poste cimentado. |  | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
1251 | 821001138 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.7 | 4.8 | Mala | Ca. | S/N |  | C | 20 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001139 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.6 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T. , Poste cimentado. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1252 | 821001139 | C 8.7/200 | PPC38 | CV | BT | CAAIS AP/SP | 5.8 | 5 | Mala | Ca. | S/N |  | C | 17 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001140 | CABLE MALA | 1 | 5.3 | 4.2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste cimentado. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1253 | 821001140 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.1 | 5.1 | Mala | Ca. | S/N |  | C | 13 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001141 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 4.7 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste cimentado. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1254 | 821001141 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | - | Mala | Ca. | S/N |  | C | 10 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001142 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 5.5 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cimentado. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1255 | 821001142 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | - | Mala | Ca. | S/N |  | B | 19 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 6 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente.Poste cimentado. |  | POSTE APTO
1256 | 821021823 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7 | 6.4 | Mala | Ca. | S/N |  | J | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021822 | CABLE MALA | 1 | 6.35 | 5.5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente.Poste cimentado. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
1257 | 821021822 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7.1 | 6.7 | Mala | Ca. | S/N |  | J | 19 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021815 | CABLE MALA | 1 | 6.25 | 5.8 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
1258 | 821021815 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.5 | Mala | Ca. | S/N |  | J | 16 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021814 | CABLE MALA | 1 | 5.95 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1259 | 821021814 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.5 | Mala | Ca. | S/N |  | J | 14 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021813 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste cimentado. | Poste con caja de distribución de red FFTH/HFC, Poste con reserva de C.C. Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1260 | 821021813 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.45 | - | Mala | Ca. | S/N |  | J | 12 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.95 | FIN | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste cimentado. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1261 | 821021816 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.6 | Mala | Ca. | S/N |  | I | 12 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021817 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste cimentado., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1262 | 821021817 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.5 | Mala | Ca. | S/N |  | I | 16 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021818 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5.3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste cimentado. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1263 | 821021818 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.7 | Mala | Ca. | S/N |  | H | 11 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021819 | CABLE MALA | 1 | 6.5 | 5 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste cuenta con caja de distribución B.T., Poste cimentado. |  | POSTE APTO
1264 | 821021819 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6.6 | Mala | Ca. | S/N |  | H | 14 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021820 | CABLE MALA | 1 | 6.4 | 5.4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cables de comunicación en contacto con redes B.T., Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA instala brazo separador.
1265 | 821021820 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | - | Mala | Ca. | S/N |  | H | 18 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | - |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1266 | 821021866 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 5.8 | Mala | Ca. | S/N |  | N | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021865 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1267 | 821021865 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6.5 | Mala | Ca. | S/N |  | N | 4 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021860 | CABLE MALA | 1 | 6.25 | 5.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1268 | 821021860 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.75 | 6.90 6.50 | Mala | Ca. | S/N |  | R | 12 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021867 821021859 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1269 | 821021867 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 7 | Mala | Ca. | S/N |  | R | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021868 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
1270 | 821021868 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.55 | 6.9 | Mala | Ca. | S/N |  | M | 5 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021870 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1271 | 821021870 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6.9 | Mala | Ca. | S/N |  | R | 2 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021871 | CABLE MALA | 1 | 6.45 | 6.1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1272 | 821021871 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.3 | - | Mala | Ca. | S/N |  | R | 6 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.8 | - | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1273 | 821021859 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 7 | 6.15 | Mala | Ca. | S/N |  | S | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021853 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.9 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Poste con reserva de C.C. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1274 | 821021853 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.6 | Mala | Ca. | S/N |  | S | 21 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021852 | CABLE MALA | 1 | 6.3 | 5.7 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1275 | 821021852 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.7 | 6 | Mala | Ca. | S/N |  | T | 3 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021848 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.9 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE CONDICIONADO | Poste es apto si CABLE MALA normaliza instalación cumpliendo DMS con respecto a la línea de B.T.
1276 | 821021848 | C 8.7/300 | PPC39 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 5.9 | Mala | Ca. | S/N |  | U | 2 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.45 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Postes con rollos de cable. Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1277 | 821021847 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 6.3 | Mala | Ca. | S/N |  | U | 5 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021844 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 6 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1278 | 821021844 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 5.05 | Mala | Ca. | S/N |  | P | 4 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021843 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 4.2 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1279 | 821021843 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.8 | Mala | Ca. | S/N |  | P | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021842 | CABLE MALA | 1 | 5.75 | 5.55 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1280 | 821021842 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 5.5 | Mala | Ca. | S/N |  | O | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021841 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.3 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1281 | 821021841 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 5.7 | Mala | Ca. | S/N |  | P | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 5.2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1282 | 821021836 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | 4.9 | Mala | Ca. | S/N |  | Q | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021835 | CABLE MALA | 1 | 5.9 | 4.9 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cables de comunicación en contacto con redes B.T., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1283 | 821021835 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.7 | - | Mala | Ca. | S/N |  | Q | 10 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021873 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.15 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con el límite de vivienda., Cables de comunicación en contacto con redes B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1284 | 821021873 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.6 | 5.9 | Mala | Ca. | S/N |  | Q | 10 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 881021874 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 5.05 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cables de comunicación en contacto con redes B.T., Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1285 | 821021874 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | 5.9 | Mala | Ca. | S/N |  | Q | 7 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021875 | CABLE MALA | 1 | 6.2 | 5.45 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1286 | 821021875 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.6 | 6.2 | Mala | Ca. | S/N |  | W | 11 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021876 | CABLE MALA | 1 | 5.1 | 5.4 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1287 | 821021876 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | - | Mala | Ca. | S/N |  | W | 8 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021887 | CABLE MALA | 1 | 6.5 | 5.1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cables de comunicación en contacto con redes B.T., Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1288 | 821021887 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.7 | 6.7 | Mala | Ca. | S/N |  | X | 22 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021886 | CABLE MALA | 1 | 6.1 | 6.35 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cables de comunicación por encima de redes B.T., Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1289 | 821021886 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.8 | - | Mala | Ca. | S/N |  | X | 18 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.55 | - |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1290 | 821021877 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS SP | 5.7 | - | Mala | Ca. | S/N |  | X | 14 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021879 | CABLE MALA | 1 | 6.25 | 5.25 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1291 | 821021879 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.8 | 6.4 | Mala | Ca. | S/N |  | X | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021880 | CABLE MALA | 1 | 5.8 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cables de comunicación en contacto con redes B.T., Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1292 | 821021880 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | 6.7 | Mala | Ca. | S/N |  | X | 4 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821021881 | CABLE MALA | 1 | 6 | 5.3 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1293 | 821021881 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | - | Mala | Ca. | S/N |  | X | 8 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6 | - |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización. |  | POSTE APTO
1294 | 821021829 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.5 | - | Mala | Ca. | S/N |  | H | 10 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 6.35 | 5.7 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con el límite de vivienda., Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1295 | 821001125 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.8 | 3.7 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 22 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001126 | CABLE MALA | 1 | 5 | 3.2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1296 | 821001126 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 4.45 | 4.6 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 20 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001127 821001122 | CABLE MALA | 1 | 4.6 | 4.4 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste está rajado a lo largo de su estructura (menor a 30%). | Cables de comunicación por encima de redes B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1297 | 821001127 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.6 | 4.95 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 16 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001128 821001122 | CABLE MALA | 1 | 5.4 | 4.5 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1298 | 821001128 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.35 | 6.2 | Mala | Ca. | S/N |  | A | 14 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001117 | CABLE MALA | 1 | 5.7 | 5.55 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1299 | 821001117 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.9 | 4.2 | Mala | Ca. | S/N |  | B | 6 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 432041818 821001118 | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Red B.T. destensada. | C.C. existente no cumple DMS con red de B.T. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1300 | 432041818 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.1 | - | Mala | Ca. | S/N |  | B | 3 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.7 | - |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente en mal estado. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1301 | 821001118 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.2 | 6.2 | Mala | Ca. | S/N |  | B | 8 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.5 | 4.3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1302 | 821001122 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.7 | 5.1 | Mala | Ca. | S/N |  | C | 1 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001123 | CABLE MALA | 1 | 5.6 | 4.3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. en cruce de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS., C.C. existente no cumple DMS en el cruce de Ca. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1303 | 821001123 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 5.6 | 5.55 | Mala | Ca. | S/N |  | C | 5 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | 821001124 | CABLE MALA | 1 | 5.2 | 4.75 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. no adecuado para instalar C.C. a lo largo de Ca. | CABLE MALA instalado sin autorización. | Cable de comunicación existente no cumple DMS con respecto a la línea de B.T., Cable de comunicación amarrado en poste LDS. | POSTE NO APTO | Se sugiere instalar poste propio cumpliendo la DMS con respecto a la red de B.T.
1304 | 821001124 | C 8.7/200 | PPC38 | C | BT | CAAIS AP/SP | 6.4 | - | Mala | Ca. | S/N |  | C | 7 |  | Bujama Alta - Asoc. Viv. 27 de Diciembre | FINAL | CABLE MALA | 1 | 5.5 | - |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Poste con red de B.T. | CABLE MALA instalado sin autorización., Poste con retenida existente. |  | POSTE APTO
2636

## SICODI
CONSOLIDADO DE MATERIALES
ÍTEM | CODIGO | DESCRIPCION | 2018 | 2019 | ESTADO | CANT. | SUSTENTO | TIPO COMPRA | EMPRESA | PROVEEDOR | FECHA | Arch. PDF | CRITERIO | CANT | CALIF | VAR % | SUSTENTO final | CODIGO | SUSTENTO Rev. 1 | Check
1 | CXX25 | ABRAZADERA CABLE UNIP. N2XSY 1X25MM2 36MMD | 0.99 | 0.99 | S | 10 | ELDU Orden de Compra OC-3929 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 2017-01-30 | ELDU Orden de Compra OC-3929 | Sustento | 10 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-3929 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-3929 | ok
2 | CXX26 | ABRAZADERA CABLE UNIP. N2XSY 1X25MM2 36MMD | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio regulado 2018 |  | A |  | Precio regulado 2018 | 1 | Precio regulado 2018 | ok
3 | RXA02 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA BT | 2.74 | 2.74 | S | 285 | ELDU Orden de Compra OC-327137 | Individual | ELDU | REPRESENTACIONES COMERCIALES R & M E.I.R.L. | 2017-09-22 | ELDU Orden de Compra OC-327137 | Sustento | 285 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-327137 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-327137 | ok
4 | RXA01 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA MT | 6.11 | 6.7722 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
5 | AXV06 | ABRAZADERA DE Fo.Go., FIJACION DE PORTALINEA, PERNOS Y TUERCAS. | 3.02 | 4.69 | S | 100 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Corporativa | ELSE | MATERIALES GROUP S.A.C. | 2017-05-10 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Sustento | 100 | S | 55.3% | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | 1 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | ok
6 | PAA04 | ABRAZADERA PARA PASTORAL SIMPLE 90MMD. POSTE DE CONCRETO 102MMD. | 2.69 | 2.11 | S | 130 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 2017-06-14 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Sustento | 130 | S | -21.56% | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | ok
7 | PAA05 | ABRAZADERA PARA PASTORAL SIMPLE DE ACERO 90MMD. POSTE DE ACERO 132MMD. | 5.03 | 5.1 | S | 1100 | FACTURA 0001-009051-VALLADARES | Individual | ELOR | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 2017-12-12 | FACTURA 0001-009051-VALLADARES | Sustento | 1100 | S | 1.392% | FACTURA 0001-009051-VALLADARES | 1 | FACTURA 0001-009051-VALLADARES | ok
8 | PAA01 | ABRAZADERA PARA PASTORAL SIMPLE TIPO 1 48MMD. POSTE DE ACERO 62MMD. | Sin Costo (No Utilizado) |  | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio regulado 2018 |  | A |  | Precio regulado 2018 | 1 | Precio regulado 2018 | ok
9 | PAA02 | ABRAZADERA PARA PASTORAL SIMPLE TIPO 3 48MMD. POSTE DE ACERO 132MMD. | 2.88 | 3.12 | S | 12000 | CONTRATO AD-LO 120-2017-SEAL-MANTENIMIENTO | Corporativa | SEAL | SERVICIOS MANTENIMIENTO Y PRODUCCION INDUSTRIAL E.I.R.L. | 2017-12-21 | CONTRATO AD-LO 120-2017-SEAL-MANTENIMIENTO | Sustento | 12000 | S | 8.333% | CONTRATO AD-LO 120-2017-SEAL-MANTENIMIENTO | 1 | CONTRATO AD-LO 120-2017-SEAL-MANTENIMIENTO | ok
10 | PAA03 | ABRAZADERA PARA PASTORAL SIMPLE TIPO 4 48MMD. POSTE DE ACERO 152MMD. | 2.61 | 2.61 | S | 3190 | ELSE Contrato N°43-2017 | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 2017-04-25 | ELSE Contrato N°43-2017 | Sustento | 3190 | S | 0% | ELSE Contrato N°43-2017 | 1 | ELSE Contrato N°43-2017 | ok
11 | PAA07 | ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio regulado 2018 |  | A |  | Precio regulado 2018 | 1 | Precio regulado 2018 | ok
12 | PAA06 | ABRAZADERA TIPO CAS SIMPLE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio regulado 2018 |  | A |  | Precio regulado 2018 | 1 | Precio regulado 2018 | ok
13 | PAA08 | ABRAZADERA TIPO PARTIDO | 16.6 | 16.6 | S | 25 | EIHC Factura 001-0001809 | Individual | EIHC | COMERCIAL FM | 2017-01-19 | EIHC Factura 001-0001809 | Sustento | 25 | S | 0% | EIHC Factura 001-0001809 | 1 | EIHC Factura 001-0001809 | ok
14 | CXP07 | AMARRE DE ALUMINIO B.T. | 2.07 | 2.0473 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.098% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
15 | CXX05 | AMARRE DOBLE ALUMINIO BLANDO EC 4AWG 1600MM MT | 2.06 | 2.0374 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.098% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
16 | RXF03 | AMARRE PREFORMADO DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA | 1.17 | 1.17 | S | 2538 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Sustento | 2538 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4214000544 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | ok
17 | RXF01 | AMARRE PREFORMADO DE ALUMOWELD PARA RETENIDA | 2.23 | 2.2055 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.098% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
18 | RXF02 | AMARRE PREFORMADO DE COPPERWELD PARA RETENIDA | 10.5 | 10.3847 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.098% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
19 | CXP06 | AMARRE PREFORMADO PARA AISLADOR PIN | 2.24 | 2.2154 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.098% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
20 | AXA06 | ADAPTADOR DE Fo.Go. TIPO CASQUILLO-BOLA | 5.78 | 6.5961 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
21 | AXA04 | ADAPTADOR DE Fo.Go. TIPO CASQUILLO-OJO | 2.08 | 2.3737 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
22 | AXA02 | ADAPTADOR DE Fo.Go. TIPO HORQUILLA-BOLA | 4.03 | 4.599 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
23 | AXA05 | ADAPTADOR DE Fo.Go. TIPO HORQUILLA-OJO | 1.57 | 1.57 | S | 12 | EPAN Factura 002-0007147 | Individual | EPAN | ELECTRO "NIETSA" E.I.R.L. | 42993 | EPAN Factura 002-0007147 | Sustento | 12 | S | 0% | EPAN Factura 002-0007147 | 1 | EPAN Factura 002-0007147 | ok
24 | GXA01 | ADAPTADOR PARA CONEXION TIERRA | 1.76 | 2.0085 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
25 | CXS92 | EMPALME ASIMETRICO DERECHO Y DERIVACION EN B.T. PARA CABLES NKY-NYY DE 120-185/10-185 mm2 | 104.69 | 102.4189 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
26 | CXS93 | EMPALME ASIMETRICO DERECHO Y DERIVACION EN B.T. PARA CABLES NKY-NYY DE 300/10-300 mm2 | 134.97 | 132.042 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
27 | CXS90 | EMPALME ASIMETRICO DERECHO Y DERIVACION EN B.T. PARA CABLES NKY-NYY DE 35/6-35 mm2 | 24.38 | 23.8511 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
28 | CXS91 | EMPALME ASIMETRICO DERECHO Y DERIVACION EN B.T. PARA CABLES NKY-NYY DE 70/6-70 mm2 | 73.3 | 71.7098 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
29 | CXS29 | EMPALME ASIMETRICO DERECHO/DERIVACION NKY-CABLE SECO BT 35/6-35 mm2 | 41.23 | 40.3356 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
30 | CXS30 | EMPALME ASIMETRICO DERECHO/DERIVACION NKY-CABLE SECO BT 6-16/6-16 mm2 | 15.15 | 14.8213 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
31 | CXS81 | EMPALME ASIMETRICO EN M.T. PARA CABLES NKY-N2XSY DE 120-120 mm2 | 295.38 | 288.9721 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
32 | CXS01 | EMPALME ASIMETRICO EN M.T. PARA CABLES NKY-N2XSY DE 16-35 mm2 | 190.79 | 186.651 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
33 | CXS02 | EMPALME ASIMETRICO EN M.T. PARA CABLES NKY-N2XSY DE 35-35 mm2 | 195.96 | 191.7089 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
34 | CXS03 | EMPALME ASIMETRICO EN M.T. PARA CABLES NKY-N2XSY DE 70-35 mm2 | 236.59 | 231.4575 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
35 | CXS80 | EMPALME ASIMETRICO EN M.T. PARA CABLES NKY-N2XSY DE 70-70 mm2 | 218.22 | 213.486 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
36 | FKX04 | EMPALME AUTOMATICO MENSAJERO | 41.81 | 40.903 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
37 | CXS31 | EMPALME DERECHO CABLE SECO N2XSY 1x 50 mm2 15KV PREMOLDEADO | 179.64 | 175.7429 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
38 | CXS32 | EMPALME DERECHO CABLE SECO N2XSY 1x 70 mm2 15KV PREMOLDEADO | 234.44 | 229.3541 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
39 | CXS33 | EMPALME DERECHO CABLE SECO N2XSY 1x120 mm2 15KV PREMOLDEADO | 322.26 | 315.269 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
40 | CXS34 | EMPALME DERECHO CABLE SECO N2XSY 1x240 mm2 15KV PREMOLDEADO | 435.16 | 425.7197 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
41 | CXS35 | EMPALME DERECHO CABLE SECO N2XSY 22,9 KV 1x120 mm2 AUTOCONTRAIBLE | 1115.14 | 1090.9484 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
42 | CXS100 | EMPALME DERECHO CABLE SECO N2XSY 22,9 KV 1x25 mm2 AUTOCONTRAIBLE | 278.01 | 271.9789 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
43 | CXS101 | EMPALME DERECHO CABLE SECO N2XSY 22,9 KV 1x50 mm2 AUTOCONTRAIBLE | 620.34 | 606.8825 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
44 | CXS36 | EMPALME DERECHO CABLE SECO N2XSY 22,9 KV. 1X240MM2 AUTOCONTRAIBLE | 1872.08 | 1831.4675 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
45 | CXS38 | EMPALME DERECHO N2XSY 22,9 KV 1X120MM2 TERMOCONTRAIBLE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
46 | CXS37 | EMPALME DERECHO N2XSY 22,9 KV. 1X70MM2 TERMOCONTRAIBLE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
47 | CXS86 | EMPALME DERECHO PARA CABLE N2XSY (10 KV) DE 35 mm2 | 121.53 | 118.8936 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
48 | CXS04 | EMPALME DERECHO PARA CABLE N2XSY 10 KV DE 25 mm2. | 66.72 | 65.2726 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
49 | CXS05 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NKY(10 KV) DE 16 mm2. | 302.66 | 296.0942 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
50 | CXS06 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NKY(10 KV) DE 35 mm2. | 323.08 | 316.0712 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
51 | CXS07 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NKY(10 KV) DE 70 mm2. | 354.85 | 347.152 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
52 | CXS08 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NKY(10 KV) DE 120 mm2. | 443.55 | 433.9277 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
53 | CXS09 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NKY(10 KV) DE 240 mm2. | 522.93 | 511.5857 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
54 | CXS84 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE N2XSY 10 KV. DE 120 mm2 | 392.66 | 384.1417 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
55 | CXS85 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE N2XSY 10 KV. DE 240 mm2 | 456.34 | 446.4403 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
56 | CXS10 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE N2XSY 10 KV. DE 25 mm2. | 266.29 | 260.5132 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
57 | CXS82 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE N2XSY 10 KV. DE 35 mm2 | 293.31 | 286.947 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
58 | CXS83 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE N2XSY 10 KV. DE 70 mm2 | 351.14 | 343.5224 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
59 | CXS11 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE NKY 10 KV 16/16 mm2. | 521.77 | 510.4508 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
60 | CXS12 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE NKY 10 KV 35/35-16 mm2. | 528.36 | 516.8979 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
61 | CXS13 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE NKY 10 KV 70/35-16 mm2. | 624.71 | 611.1577 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
62 | CXS14 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE NKY 10 KV 70/70 mm2. | 627.24 | 613.6328 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
63 | CXS15 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE NKY 10 KV 120/120-70 mm2. | 695.79 | 680.6957 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
64 | CXS16 | EMPALME EN DERIVACION PARA CABLE NKY 10 KV 120/35 mm2. | 686.2 | 671.3137 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
65 | CXS60 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO TRIPOLAR DE 120 mm2 | 556.62 | 544.5448 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
66 | CXS61 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO TRIPOLAR DE 16 - 35 mm2 | 481.83 | 471.3773 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
67 | CXS62 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO TRIPOLAR DE 240 - 300 mm2 | 628.45 | 614.8165 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
68 | CXS63 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO TRIPOLAR DE 70 mm2 | 511.75 | 500.6482 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
69 | CXS64 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO UNIPOLAR DE 120 mm2 | 697.29 | 682.1631 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
70 | CXS65 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO UNIPOLAR DE 16 - 35 mm2 | 529.69 | 518.199 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
71 | CXS66 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO UNIPOLAR DE 240 mm2 | 715.24 | 699.7237 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
72 | CXS67 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO UNIPOLAR DE 300 mm2 | 834.97 | 816.8563 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
73 | CXS68 | EMPALME RECTO CON RESINA A PRESION 15 KV, CABLE SECO UNIPOLAR DE 70 mm2 | 637.43 | 623.6017 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
74 | CXS54 | EMPALME SIMETRICO HASTA 1 KV RECTO O EN DERIVACION, CABLE SECO 120 - 185mm2 | 10.55 | 10.3211 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
75 | CXS50 | EMPALME SIMETRICO HASTA 1 KV RECTO O EN DERIVACION, CABLE SECO 16 - 35 mm2 | 4.47 | 4.373 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
76 | CXS56 | EMPALME SIMETRICO HASTA 1 KV RECTO O EN DERIVACION, CABLE SECO 240 - 300 mm2 | 19.44 | 19.0183 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
77 | CXS52 | EMPALME SIMETRICO HASTA 1 KV RECTO O EN DERIVACION, CABLE SECO 70 mm2 | 7.39 | 7.2297 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
78 | CXS28 | EMPALME UNIPOLAR DERECHO/DERIVACION PARA CABLE NYY 300 mm2 | 10.74 | 10.507 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
79 | CXS17 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY ( 16-35) DE BAJA TENSION | 7.99 | 6.95 | S | 150 | ORDEN DE COMPRA 2210009032-PROVMINEROS | Individual | ELN | PROVEEDORES MINEROS S.A.C. | 42961 | ORDEN DE COMPRA 2210009032-PROVMINEROS | Sustento | 150 | S | -13.02% | ORDEN DE COMPRA 2210009032-PROVMINEROS | 1 | ORDEN DE COMPRA 2210009032-PROVMINEROS | ok
80 | CXS18 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY ( 70) DE BAJA TENSION | 10.51 | 9.8617 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.168% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
81 | CXS19 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY (120-185) DE BAJA TENSION | 19.76 | 19.4297 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.672% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
82 | CXS39 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY 200 mm2 DE BAJA TENSION | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
83 | CXS40 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY 240 mm2 DE BAJA TENSION | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
84 | CXS97 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY 300 mm2 DE BAJA TENSION | 29 | 29 | S | 300 | EDPE Factura F001-66405 | Individual | EDPE | 3M PERÚ S.A | 43041 | EDPE Factura F001-66405 | Sustento | 300 | S | 0% | EDPE Factura F001-66405 | 1 | EDPE Factura F001-66405 | ok
85 | CXS41 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY 360 mm2 DE BAJA TENSION | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
86 | CXS42 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY 500 mm2 DE BAJA TENSION | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
87 | CXS96 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY 6-10 mm2 DE BAJA TENSION | 5.4 | 4.8697 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.82% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
88 | CXS122 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY ( 95) DE BAJA TENSION | NUEVO | 11.9417 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
89 | CXS123 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY ( 400) DE BAJA TENSION | NUEVO | 37.3177 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
90 | CXS124 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NYY ( 500) DE BAJA TENSION | NUEVO | 45.6377 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
91 | CXS116 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NA2XSY (10 KV) DE 50 mm2. | 65.44 | 53.9683 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
92 | CXS117 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NA2XSY (10 KV) DE 185 mm2. | 74.64 | 61.5555 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
93 | CXS118 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (10 mm2) DE BAJA TENSION | 3.34 | 3.3418 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.05305% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
94 | CXS119 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (16 mm2) DE BAJA TENSION | 4.46 | 4.4599 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.001833% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
95 | CXS120 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (35 mm2) DE BAJA TENSION | 7.21 | 7.2126 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.03541% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
96 | CXS102 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (70 mm2) DE BAJA TENSION | 9.71 | 9.71 | S | 2000 | EDPE Factura F001-67765 | Individual | EDPE | 3M PERÚ S.A | 43032 | EDPE Factura F001-67765 | Sustento | 2000 | S | 0% | EDPE Factura F001-67765 | 1 | EDPE Factura F001-67765 | ok
97 | CXS110 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (120 mm2) DE BAJA TENSION | 17.9 | 17.9 | S | 175 | EDPE Factura F001-67765 | Individual | EDPE | 3M PERÚ S.A | 43032 | EDPE Factura F001-67765 | Sustento | 175 | S | 0% | EDPE Factura F001-67765 | 1 | EDPE Factura F001-67765 | ok
98 | CXS103 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (150 mm2) DE BAJA TENSION | 19.39 | 19.3913 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.006755% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
99 | CXS104 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (240 mm2) DE BAJA TENSION | 25.48 | 25.48 | S | 2650 | EDPE Factura F001-70745 | Individual | EDPE | 3M PERÚ S.A | 43088 | EDPE Factura F001-70745 | Sustento | 2650 | S | 0% | EDPE Factura F001-70745 | 1 | EDPE Factura F001-70745 | ok
100 | CXS105 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (400 mm2) DE BAJA TENSION | 29.04 | 29.04 | S | 1858 | EDPE Factura F001-60956 | Individual | EDPE | 3M PERÚ S.A | 42916 | EDPE Factura F001-60956 | Sustento | 1858 | S | 0% | EDPE Factura F001-60956 | 1 | EDPE Factura F001-60956 | ok
101 | CXS121 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (500 mm2) DE BAJA TENSION | 36.92 | 36.9245 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.01211% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
102 | CXS125 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (25 mm2) DE BAJA TENSION | NUEVO | 5.8661 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
103 | CXS126 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (50 mm2) DE BAJA TENSION | NUEVO | 8.9787 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
104 | CXS127 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (95 mm2) DE BAJA TENSION | NUEVO | 13.3167 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
105 | CXS128 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (185 mm2) DE BAJA TENSION | NUEVO | 20.0515 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
106 | CXS129 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (300 mm2) DE BAJA TENSION | NUEVO | 26.9822 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
107 | CXS130 | EMPALMES UNIPOLARES PARA CABLES NA2XY (200 mm2) DE BAJA TENSION | NUEVO | 21.0348 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
108 | CXT84 | CABEZA TERMINAL PARA CABLE NKY USO EXTERIOR - INTERIOR, 15 KV.; 120 - 185 mm2 | 507.39 | 507.3882 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.000357% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
109 | CXT86 | CABEZA TERMINAL PARA CABLE NKY USO EXTERIOR - INTERIOR, 15 KV.; 240 mm2 | 572.65 | 572.6509 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.0001659% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
110 | CXT80 | CABEZA TERMINAL PARA CABLE NKY USO EXTERIOR - INTERIOR, 15 KV.; 35 mm2 | 364.77 | 364.7734 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.0009351% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
111 | CXT82 | CABEZA TERMINAL PARA CABLE NKY USO EXTERIOR - INTERIOR, 15 KV.; 70 mm2 | 393.97 | 393.9706 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.0001604% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
112 | CXT96 | TERMINAL DE COBRE DE PRESION PARA 300 A. | 4.7 | 4.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
113 | CXT94 | TERMINAL DE COBRE DE PRESION PARA CONDUCTOR DE 90 mm2 | 2.42 | 2.42 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
114 | CXT95 | TERMINAL DE COBRE DE PRESION PARA CONDUCTOR DE 120 mm2 | 2.53 | 2.53 | S | 35 | ELDU Orden de Compra OC-348297 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43012 | ELDU Orden de Compra OC-348297 | Sustento | 35 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-348297 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-348297 | ok
115 | CXT90 | TERMINAL DE COBRE DE PRESION PARA CONDUCTOR DE 25 mm2 | 0.59 | 0.59 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
116 | CXT91 | TERMINAL DE COBRE DE PRESION PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 | 1.04 | 1.04 | S | 200 | ELDU Orden de Compra OC-334882 | Individual | ELDU | SIGELEC S.A.C. | 43005 | ELDU Orden de Compra OC-334882 | Sustento | 200 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-334882 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-334880 | revisamos
117 | CXT92 | TERMINAL DE COBRE DE PRESION PARA CONDUCTOR DE 50 mm2 | 1.08 | 1.08 | S | 46 | ELDU Orden de Compra OC-381061 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43032 | ELDU Orden de Compra OC-381061 | Sustento | 46 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-381061 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-381061 | ok
118 | CXT93 | TERMINAL DE COBRE DE PRESION PARA CONDUCTOR DE 70 mm2 | 1.79 | 1.79 | S | 195 | ELDU Orden de Compra OC-334882 | Individual | ELDU | SIGELEC S.A.C. | 43005 | ELDU Orden de Compra OC-334882 | Sustento | 195 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-334882 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-334880 | revisamos
119 | CXT01 | TERMINAL EXTERIOR EPDM PARA CABLE SECO 10 KV. DE 16-35 mm2. | 107.27 | 107.27 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
120 | CXT02 | TERMINAL EXTERIOR EPDM PARA CABLE SECO 10 KV. DE 70 mm2. | 140.08 | 140.08 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
121 | CXT41 | TERMINAL EXTERIOR PARA CABLE AA.NA2XS2Y-S 70MM2 15KV | 117 | 117 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
122 | CXT37 | TERMINAL EXTERIOR PARA CABLE N2XSY 3-1X25 HASTA 3-1X50 MM2 10KV | 119.16 | 119.16 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
123 | CXT03 | TERMINAL EXTERIOR PORCELANA PARA CABLE N2XSY 10 KV. DE 25 mm2. | 110 | 110 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
124 | CXT04 | TERMINAL EXTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 16 mm2. | 160.58 | 160.58 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
125 | CXT05 | TERMINAL EXTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 35 mm2. | 321.15 | 321.15 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
126 | CXT06 | TERMINAL EXTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 70 mm2. | 413.39 | 413.39 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
127 | CXT07 | TERMINAL EXTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 120 mm2. | 496.07 | 496.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
128 | CXT08 | TERMINAL EXTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 240 mm2. | 595.28 | 595.28 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
129 | CXT40 | TERMINAL EXTERIOR TERMOCONTRAIBLE CABLE NKY 10KV 3X240MM2. | 648.4 | 648.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
130 | CXT09 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 10 KV. DE 25 mm2. | 162.89 | 162.89 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
131 | CXT102 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 22.9 KV. DE 120 mm2. | 612.96 | 612.96 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
132 | CXT104 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 22.9 KV. DE 240 mm2. | 1101.13 | 1101.13 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
133 | CXT98 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 22.9 KV. DE 25 mm2. | 162.27 | 162.27 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
134 | CXT100 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 22.9 KV. DE 50 mm2. | 436.28 | 436.28 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
135 | CXT46 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 120 mm2. | 558.83 | 558.83 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
136 | CXT43 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 16 mm2. | 133.99 | 133.99 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
137 | CXT97 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 240 mm2. | 815.09 | 815.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
138 | CXT44 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 35 mm2. | 191.41 | 191.41 | S | 22 | ELS Factura 001-001155 | Individual | ELS | JM PRODELEC E.I.R.L. | 42989 | ELS Factura 001-001155 | Sustento | 22 | S | 0% | ELS Factura 001-001155 | 1 | ELS Factura 001-001155 | ok
139 | CXT45 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 70 mm2. | 296.35 | 296.35 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
140 | CXT10 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 16-35 mm2. | 198.22 | 198.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
141 | CXT11 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 70 mm2. | 201.01 | 201.01 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
142 | CXT12 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 120 mm2. | 203.88 | 203.88 | S | 15 | EDPE Factura 0001-0006989 | Individual | EDPE | KAPEK INTERNACIONAL S.A.C | 43060 | EDPE Factura 0001-0006989 | Sustento | 15 | S | 0% | EDPE Factura 0001-0006989 | 1 | EDPE Factura 0001-0006989 | ok
143 | CXT13 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 240 mm2. | 215.15 | 215.15 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
144 | CXT42 | TERMINAL INTERIOR CABLE SECO N2XSY 3-1X240MM2 22,9 KV.TERMOCONTRAIBLE | 305.98 | 305.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
145 | CXT14 | TERMINAL INTERIOR EPDM PARA CABLE SECO 10 KV. DE 35 mm2. | 407.15 | 407.15 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
146 | CXT15 | TERMINAL INTERIOR EPDM PARA CABLE SECO 10 KV. DE 70 mm2. | 509.48 | 509.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
147 | CXT36 | TERMINAL INTERIOR PARA CABLE N2XSY 3-1X 25 HASTA 3-1X50 MM2 10KV. | 276.52 | 276.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
148 | CXT16 | TERMINAL INTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 16 mm2. | 514.76 | 514.76 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
149 | CXT17 | TERMINAL INTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 35 mm2. | 514.76 | 514.76 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
150 | CXT18 | TERMINAL INTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 70 mm2. | 670.13 | 670.13 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
151 | CXT19 | TERMINAL INTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 120 mm2. | 701.99 | 701.99 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
152 | CXT20 | TERMINAL INTERIOR PORCELANA PARA CABLE NKY 10 KV. DE 240 mm2. | 854.5 | 854.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
153 | CXT21 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 10 KV. DE 25 mm2. | 190.5 | 190.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
154 | CXT103 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 22.9 KV. DE 120 mm2. | 934.92 | 934.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
155 | CXT105 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 22.9 KV. DE 240 mm2. | 1220.25 | 1220.25 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
156 | CXT99 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 22.9 KV. DE 25 mm2. | 289.22 | 289.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
157 | CXT101 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 22.9 KV. DE 50 mm2. | 574.55 | 574.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
158 | CXT22 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 16 mm2. | 403.83 | 403.83 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
159 | CXT23 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 35 mm2. | 491.23 | 491.23 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
160 | CXT24 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 70 mm2. | 568.62 | 568.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
161 | CXT25 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 120 mm2. | 628.8 | 628.8 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
162 | CXT26 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NKY 10 KV. DE 240 mm2. | 706.19 | 706.19 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
163 | CXT27 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 16-35 mm2. | 203.05 | 203.05 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
164 | CXT28 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 70 mm2. | 277.41 | 277.41 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
165 | CXT29 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 120 mm2. | 335.23 | 335.23 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
166 | CXT30 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 240 mm2. | 409.59 | 409.59 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
167 | CXT31 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NKY | 100.73 | 100.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
168 | CXT32 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE SECO | 23.88 | 23.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
169 | CXT39 | TERMINAL TP. CAJA INTEMPERIE CABLE NKY 10KV.3X120MM2. TERMOCONTRAIBLE | 659.62 | 659.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
170 | CXT38 | TERMINAL TP. CAJA INTEMPERIE CABLE NKY 10KV.3X35MM2. TERMOCONTRAIBLE | 484.55 | 484.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
171 | CXT132 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 20 KV. DE 120 mm2. | 552.66 | 552.66 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
172 | CXT133 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 20 KV. DE 120 mm2. | 607.92 | 607.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
173 | CXT134 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 20 KV. DE 500 mm2. | 1944.02 | 1944.02 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
174 | CXT135 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE N2XSY 20 KV. DE 500 mm2. | 2138.42 | 2138.42 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
175 | CXT136 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 10 mm2 | 7.3 | 7.3 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
176 | CXT137 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 16 mm2 | 7.58 | 7.58 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
177 | CXT138 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 35 mm2 | 8.52 | 8.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
178 | CXT139 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 50 mm2. | 241.31 | 241.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
179 | CXT140 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 185 mm2. | 381.67 | 381.67 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
180 | CXT141 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 50 mm2. | 199.41 | 199.41 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
181 | CXT142 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE SECO 10 KV. DE 185 mm2. | 210.47 | 210.47 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
182 | CXS98 | TERMINACION POLIM. INTEMP. AUTOSOP. AL 3X120+67MM2 10KV | 52.54 | 56.4487 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.439% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
183 | CXS99 | TERMINACION POLIM. INTEMP. AUTOSOP. AL 3X70+67MM2 10KV | 34.06 | 36.5939 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.439% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
184 | CXT72 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO TRIPOLAR, EXTERIOR, 15 KV., 120 - 240 mm2 | 248.86 | 258.1169 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.72% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
185 | CXT70 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO TRIPOLAR, EXTERIOR, 15 KV., 25 - 70 mm2 | 121.76 | 126.2892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.72% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
186 | CXT74 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO TRIPOLAR, EXTERIOR, 15 KV., 300 - 400 mm2 | 368.46 | 382.1658 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.72% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
187 | CXT66 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO TRIPOLAR, INTERIOR, 15 KV., 120 - 240 mm2 | 171.31 | 177.6823 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.72% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
188 | CXT64 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO TRIPOLAR, INTERIOR, 15 KV., 25 - 70 mm2 | 189.25 | 189.25 | S | 18 | ELNO Orden de Compra 1210014896 | Individual | ELNO | KAPEK INTERNACIONAL S.A.C | 43124 | ELNO Orden de Compra 1210014896 | Sustento | 18 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210014896 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210014896 | ok
189 | CXT68 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO TRIPOLAR, INTERIOR, 15 KV., 300 - 400 mm2 | 273.82 | 284.0054 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.72% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
190 | CXT58 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO UNIPOLAR, EXTERIOR, 15 KV., 120 - 240 mm2 | 81.11 | 87.1442 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.439% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
191 | CXT56 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO UNIPOLAR, EXTERIOR, 15 KV., 25 - 70 mm2 | 101.62 | 109.18 | S | 70 | CONTRATO N° 101-2018-PRODELEC | Corporativa | ELSE | CONSORCIO PRODELEC | 43413 | CONTRATO N° 101-2018-PRODELEC | Sustento | 70 | S | 7.439% | CONTRATO N° 101-2018-PRODELEC | 1 | CONTRATO N° 101-2018-PRODELEC | ok
192 | CXT60 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO UNIPOLAR, EXTERIOR, 15 KV., 300 - 500 mm2 | 127.25 | 136.7167 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.439% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
193 | CXT62 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO UNIPOLAR, EXTERIOR, 15 KV., 500 - 850 mm2 | 139.62 | 150.007 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.439% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
194 | CXT52 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO UNIPOLAR, INTERIOR, 15 KV., 120 - 240 mm2 | 61.8 | 66.3976 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.439% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
195 | CXT50 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO UNIPOLAR, INTERIOR, 15 KV., 25 - 70 mm2 | 42.42 | 45.5758 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.439% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
196 | CXT54 | TERMINACIONES PARA CABLE SECO UNIPOLAR, INTERIOR, 15 KV., 300mm2 | 67.16 | 72.1564 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.439% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
197 | ACS01 | AISLADOR CARRETE CLASE ANSI 53-1 | 0.82 | 0.80077 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.346% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
198 | ACS02 | AISLADOR CARRETE CLASE ANSI 53-2 | 0.85 | 0.78 | S | 7 | ORDEN DE COMPRA 4210009703-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 42907 | ORDEN DE COMPRA 4210009703-PROMOTORES | Sustento | 7 | S | -8.235% | ORDEN DE COMPRA 4210009703-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009703-PROMOTORES | ok
199 | ALH01 | AISLADOR LINE POST, CUELLO F, POSICION HORIZONTAL, PARA 15 KV | Sin Costo (No Utilizado) | Sin Costo (No Utilizado) | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
200 | ALH02 | AISLADOR LINE POST, CUELLO F, POSICION HORIZONTAL, PARA 20 KV | 119.33 | 132.4121 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.96% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
201 | ALH03 | AISLADOR LINE POST, CUELLO F, POSICION HORIZONTAL, PARA 27 KV | Sin Costo (No Utilizado) | Sin Costo (No Utilizado) | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
202 | ALH04 | AISLADOR LINE POST, PARA GRAMPA, HORIZONTAL, PARA 15 KV. | Sin Costo (No Utilizado) | Sin Costo (No Utilizado) | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
203 | ALH05 | AISLADOR LINE POST, PARA GRAMPA, HORIZONTAL, PARA 25 KV. | 71.5 | 71.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
204 | ALV01 | AISLADOR LINE POST, CUELLO F, PARA 15 KV | 25 | 25 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
205 | ALV02 | AISLADOR LINE POST, CUELLO F, PARA 22 KV | 25 | 25 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
206 | ALV03 | AISLADOR LINE POST, CUELLO F, PARA 25 KV, ANSI 57-1 | 25 | 25 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
207 | ALV04 | AISLADOR LINE POST, CUELLO F, PARA 27 KV | 42 | 40.22 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -4.238% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
208 | ALV05 | AISLADOR LINE POST, PARA GRAMPA, VERTICAL, PARA 15 KV. | 14.5 | 14.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
209 | ALV06 | AISLADOR LINE POST, PARA GRAMPA, VERTICAL, PARA 25 KV., ANSI 57-11 | 14.5 | 14.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
210 | APS01 | AISLADOR PIN CLASE ANSI 55-4 | 5.67 | 5.67 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
211 | APS02 | AISLADOR PIN CLASE ANSI 55-5 | 4.33 | 4.33 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
212 | APS03 | AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-2 | 11.53 | 13.24 | S | 2350 | CONTRATO AD-LO 111-2017-SEAL-TECSUR | Corporativa | SEAL | CONSORCIO EDISON ENERGY | 43073 | CONTRATO AD-LO 111-2017-SEAL-TECSUR | Sustento | 2350 | S | 14.83% | CONTRATO AD-LO 111-2017-SEAL-TECSUR | 1 | CONTRATO AD-LO 111-2017-SEAL-TECSUR | ok
213 | APS04 | AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-3 | 18.12 | 18.12 | S | 200 | ELS Contrato ES-C-072-2017 | Individual | ELS | TECSUR S.A | 43074 | ELS Contrato ES-C-072-2017 | Sustento | 200 | S | 0% | ELS Contrato ES-C-072-2017 | 1 | ELS Contrato ES-C-072-2017 | ok
214 | APS06 | AISLADOR HIBRIDO PIN PARA LINEAS AEREAS DE 10 KV | 26 | 26 | S | 400 | EDPE Factura 001-0014228 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42891 | EDPE Factura 001-0014228 | Sustento | 400 | S | 0% | EDPE Factura 001-0014228 | 1 | EDPE Factura 001-0014228 | ok
215 | APS07 | AISLADOR PIN, POLIMERICO, 15KV | 25 | 18.48 | S | 800 | ORDEN DE COMPRA 4210009762-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42930 | ORDEN DE COMPRA 4210009762-MATERIALESGROUP | Sustento | 800 | S | -26.08% | ORDEN DE COMPRA 4210009762-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009762-MATERIALESGROUP | ok
216 | APS08 | AISLADOR PIN, POLIMERICO, 24 kV | 43.12 | 43.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
217 | ASN01 | AISLADOR SUSPENSION ANTINIEBLA ANSI 52-5 CON ANODO DE SACRIFICIO | 18 | 18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
218 | ASN02 | AISLADOR SUSPENSION ANTINIEBLA ANSI 52-5 SIN ANODO DE SACRIFICIO | 47.77 | 47.2958 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.9927% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
219 | ASS01 | AISLADOR SUSPENSION CLASE ANSI 52-3 | 15.87 | 13.5 | S | 841 | ORDEN DE COMPRA 4214000645-SILICON | Individual | ELC | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 43229 | ORDEN DE COMPRA 4214000645-SILICON | Sustento | 841 | S | -14.93% | ORDEN DE COMPRA 4214000645-SILICON | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000645-SILICON | ok
220 | ASS02 | AISLADOR SUSPENSION CLASE ANSI 52-4 | 26.63 | 26.3656 | S | 30 | ORDEN DE COMPRA 4210009869-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 42975 | ORDEN DE COMPRA 4210009869-PROMOTORES | Sustento | 30 | S | -0.9927% | ORDEN DE COMPRA 4210009869-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009869-PROMOTORES | ok
221 | ASS03 | AISLADOR SUSPENSION DE GOMA DE SILICON RPP-25 Y ACCS. | 16.63 | 16.63 | S | 1000 | EDPE Factura 001-0014805 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42996 | EDPE Factura 001-0014805 | Sustento | 1000 | S | 0% | EDPE Factura 001-0014805 | 1 | EDPE Factura 001-0014805 | ok
222 | ASS04 | AISLADOR SUSPENSION DE GOMA DE SILICON RPP-15 | 17.5 | 17.5 | S | 1200 | EDPE Factura 001-0014228 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42891 | EDPE Factura 001-0014228 | Sustento | 1200 | S | 0% | EDPE Factura 001-0014228 | 1 | EDPE Factura 001-0014228 | ok
223 | ASS06 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO PARA REDES DE 22,9 KV | 13.5 | 14.98 | S | 1880 | CONTRATO AD-LO 111-2017-SEAL-TECSUR | Corporativa | SEAL | CONSORCIO EDISON ENERGY | 43073 | CONTRATO AD-LO 111-2017-SEAL-TECSUR | Sustento | 1880 | S | 10.96% | CONTRATO AD-LO 111-2017-SEAL-TECSUR | 1 | CONTRATO AD-LO 111-2017-SEAL-TECSUR | ok
224 | ASS07 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO PARA REDES DE 10 KV | 11.13 | 11.1273 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.0245% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
224 | ATS01 | AISLADOR TENSOR CLASE ANSI 54-1 | 2.69 | 2.6269 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.346% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
225 | ATS02 | AISLADOR TENSOR CLASE ANSI 54-2 | 3.26 | 3.1835 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.346% | Estimado.rar | 1 | ELSE Contrato N°43-2017 | revisamos
226 | ATS03 | AISLADOR TENSOR CLASE ANSI 54-3 | 3.03 | 3.5091 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.81% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
227 | ATS04 | AISLADOR TENSOR CLASE ANSI 54-4 | 3.01 | 3.7401 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 24.26% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
228 | AUM04 | AISLADOR SOPORTE PORTABARRA PORCELANA 130MM.INT.10KV. | 24.36 | 24.36 | S | 500 | EDPE Factura 001-0015029 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 43082 | EDPE Factura 001-0015029 | Sustento | 500 | S | 0% | EDPE Factura 001-0015029 | 1 | EDPE Factura 001-0015029 | ok
229 | AUM05 | AISLADOR EXTENSOR, POLIMERICO, 25KV, PARA CUT-OUT | 60 | 66.5778 | S | 700 | EDPE Factura 001-0014357 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42908 | EDPE Factura 001-0014357 | Sustento | 700 | S | 10.96% | EDPE Factura 001-0014357 | 1 | EDPE Factura 001-0014357 | ok
230 | AUM06 | AISLADOR SOPORTE PORTABARRA RESINA 40 MM. B.T. | Sin Costo (No Utilizado) | Sin Costo (No Utilizado) | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
231 | AUM07 | AISLADOR PARA FUSIBLE SECCIONADOR RESINA 1000-2000 A | Sin Costo (No Utilizado) | Sin Costo (No Utilizado) | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
232 | AUX03 | AISLADOR PASANTE TIPO POZO CORTO 10KV 200A | 46.1 | 46.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
233 | FAC01 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57X57X5 mm (2-1/4X2-1/4X3/16 PULG.); AGUJERO 14 mm. DIAM. | 0.4 | 0.4 | S | 800 | ELNO Orden de Compra 1210013977 | Individual | ELNO | SILVA GABRIEL ATILANO ALFONSO | 42789 | ELNO Orden de Compra 1210013977 | Sustento | 800 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210013977 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210013977 | ok
234 | FAC02 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57X57X5 mm (2-1/4X2-1/4X3/16 PULG.); AGUJERO 17 mm. DIAM. | 0.49 | 0.49 | S | 1000 | ELNO Orden de Compra 1210013972 | Individual | ELNO | SILVA GABRIEL ATILANO ALFONSO | 42781 | ELNO Orden de Compra 1210013972 | Sustento | 1000 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210013972 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210013972 | ok
235 | FAC03 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57X57X5 mm (2-1/4X2-1/4X3/16 PULG.); AGUJERO 21 mm. DIAM. | 0.49 | 0.49464 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.947% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
236 | FAC04 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE 76X76X5 mm ( 3X3 X3/16 PULG); AGUJERO 17 mm. DIAM. | 0.85 | 0.85805 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.947% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
237 | FAC05 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE 76X76X6 mm (3X3 X1/4 PULG.); AGUJERO 21 mm. DIAM. | 0.89 | 0.89843 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.947% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
238 | FAC06 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57X57X5 mm (2-1/4X2-1/4X3/16 PULG.); AGUJERO 14 mm. DIAM. | 0.37 | 0.37 | S | 800 | ELNO Orden de Compra 1210013977 | Individual | ELNO | SILVA GABRIEL ATILANO ALFONSO | 42789 | ELNO Orden de Compra 1210013977 | Sustento | 800 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210013977 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210013977 | ok
239 | FAC07 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57X57X5 mm (2-1/4X2-1/4X3/16 PULG.); AGUJERO 17 mm. DIAM. | 0.43 | 0.43 | S | 1000 | ELNO Orden de Compra 1210014168 | Individual | ELNO | SILVA GABRIEL ATILANO ALFONSO | 42845 | ELNO Orden de Compra 1210014168 | Sustento | 1000 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210014168 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210014168 | ok
240 | FAC08 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57X57X5 mm (2-1/4X2-1/4X3/16 PULG.); AGUJERO 21 mm. DIAM. | 0.49 | 0.49464 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.947% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
241 | FAC09 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 76X76X6 mm (3X3X1/4 PULG.); AGUJERO 21 mm. DIAM. | 0.66 | 0.71 | S | 200 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Sustento | 200 | S | 7.576% | FACTURA 001-001301-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001301-DIPACO | ok
242 | FAC10 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 102X102X 5 mm (4X4X3/16 PULG.); AGUJERO 17 mm. DIAM. | 0.86 | 0.86 | S | 34 | ELN Orden de Compra 2210009106 | Individual | ELN | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42984 | ELN Orden de Compra 2210009106 | Sustento | 34 | S | 0% | ELN Orden de Compra 2210009106 | 1 | ELN Orden de Compra 2210009106 | ok
243 | FAC11 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 102X102X13 mm (4X4X1/2 PULG.); AGUJERO 21 mm. DIAM. | 0.82 | 0.82 | S | 100 | ELDU Orden de Compra OC-380780 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43031 | ELDU Orden de Compra OC-380780 | Sustento | 100 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-380780 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-380780 | ok
244 | FXX06 | ARANDELA PLANA AC.GALV. PERNO 3/8 | 0.85 | 0.85805 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.947% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
245 | FAC12 | ARANDELA PLANA DE BRONCE DE 102X102X13 mm; AGUJERO 21 mm. DIAM. | 0.81 | 0.81 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
246 | FAR01 | ARANDELA REDONDA DE 35 mm. (1-3/8 PULG.) DIAM. EXTERIOR; AGUJERO 14 mm. DIAM. | 0.05 | 0.05 | S | 3 | EPAN Factura 002-0007147 | Individual | EPAN | ELECTRO "NIETSA" E.I.R.L. | 42993 | EPAN Factura 002-0007147 | Sustento | 3 | S | 0% | EPAN Factura 002-0007147 | 1 | EPAN Factura 002-0007147 | ok
247 | FAR02 | ARANDELA REDONDA DE 45 mm. (1-3/4 PULG.) DIAM. EXTERIOR; AGUJERO 17 mm. DIAM. | 0.06 | 0.060568 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.947% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
248 | FXF01 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 13 mm DE ANCHO X METRO | 1.08 | 0.87 | S | 152.5 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | Sustento | 152.5 | S | -19.44% | FACTURA 001 -001300-DIPACO | 1 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | ok
249 | FXF02 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 13 mm DE ANCHO X ROLLO | 16.2 | 16.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
250 | FXF03 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm DE ANCHO X METRO | 1.04 | 1.04 | S | 4 | EPAN Factura 002-0007147 | Individual | EPAN | ELECTRO "NIETSA" E.I.R.L. | 42993 | EPAN Factura 002-0007147 | Sustento | 4 | S | 0% | EPAN Factura 002-0007147 | 1 | EPAN Factura 002-0007147 | ok
251 | FXF04 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm DE ANCHO X ROLLO | 19.14 | 19.14 | S | 176 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43034 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Sustento | 176 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000855 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | ok
252 | FKM01 | MORDAZA CONICA TERMINAL PARA MENSAJERO DE 25 mm2 | 1.93 | 1.3681 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -29.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
253 | FKM02 | MORDAZA CONICA TERMINAL PARA MENSAJERO DE 35 mm2 | 1.64 | 1.64 | S | 256 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Sustento | 256 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4214000544 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | ok
254 | FKM03 | MORDAZA CONICA TERMINAL PARA MENSAJERO DE 50 mm2 | 1.6 | 1.9281 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.51% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
255 | FKM04 | MORDAZA CONICA TERMINAL PARA MENSAJERO DE 70 mm2 | 2.2 | 2.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.00185% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
256 | FKM05 | MORDAZA CONICA TERMINAL PARA MENSAJERO DE 95 mm2 | 1.52 | 2.4467 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 60.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
257 | FKM06 | MORDAZA DE SUSPENSION | 1.32 | 1.61 | S | 3000 | CONTRATO N° 108-2018-MATERIALESGROUP | Corporativa | ELSE | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43417 | CONTRATO N° 108-2018-MATERIALESGROUP | Sustento | 3000 | S | 21.97% | CONTRATO N° 108-2018-MATERIALESGROUP | 1 | CONTRATO N° 108-2018-MATERIALESGROUP | ok
258 | SAB02 | BANCO DE CONDENSADORES FIJO, MONOFASICO, 100 KVAR, 10-15 KV, EXTERIOR | 602.51 | 602.51 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
259 | SAB15 | BANCO DE CONDENSADORES FIJO, TRIPOLAR, 150 KVAR, 10-15 KV, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
260 | SAB01 | BANCO DE CONDENSADORES FIJO, TRIPOLAR, 300 KVAR, 10-15 KV, EXTERIOR | 2000 | 2000 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
261 | SAB16 | BANCO DE CONDENSADORES FIJO, TRIPOLAR, 600 KVAR, 10-15 KV, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
262 | SAA01 | CELDA (ESTRUCTURA METALICA Y OBRA CIVIL) | 988.68 | 988.68 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
263 | SSA09 | CELDA DE M.T. COMPACTO DE 1.50 x 0.50 x 0.60 TIPO IM | 7242.68 | 7242.68 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
264 | SSA08 | CELDA DE M.T. COMPACTO DE 1.50 x 0.50 x 0.60 TIPO QM | 8622.24 | 12224.66 | S | 15 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | Corporativa | ELSE | PROMOTORES ELECTRICOS S.A. - PROMELSA | 43378 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | Sustento | 15 | S | 41.78% | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | 1 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | ok
265 | SSA17 | CELDA DE M.T. EXTERIOR DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO, METALICO CON ACCESORIOS | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
266 | SSA19 | CELDA MODULAR EN AIRE CON SECCIONADOR DE POTENCIA TRIPOLAR EN SF6, 630A, 20KA | 5100 | 6250.8102 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 22.56% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
267 | SSA20 | CELDA MODULAR EN AIRE CON SECCIONADOR DE POTENCIA TRIPOLAR EN SF6, 630A, 20KA, CON BASE PORTAFUSIBLE Y FUSIBLES | 3379.54 | 4142.13 | S | 15 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | Corporativa | ELSE | PROMOTORES ELECTRICOS S.A. - PROMELSA | 43378 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | Sustento | 15 | S | 22.56% | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | 1 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | ok
268 | SSA22 | CELDA MODULAR EN VACÍO CON INTERRUPTOR EN SF6, 630A, 20KA, CON TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN | Sin Costo (No Utilizado) | Sin Costo (No Utilizado) | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
269 | SSA21 | CELDA MODULAR EN VACÍO CON INTERRUPTOR EN SF6, 630A, 20KA, CON TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA | 3379.54 | 3379.54 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
270 | SAA02 | CELDA PARA INTERRUPTOR M.T. EN S.E. CONVENCIONAL | 3635.79 | 3633.53 | S | 30 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | Corporativa | ELSE | PROMOTORES ELECTRICOS S.A. - PROMELSA | 43378 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | Sustento | 30 | S | -0.06216% | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | 1 | CONTRATO N° 083-2018-PROMELSA | ok
271 | SSA12 | CELDA PARA TRANSFORMADOR MT/BT, EN S.E. CONVENCIONAL | 3702.21 | 3699.9087 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.06216% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
272 | SAB06 | CONDENSADOR MONOFASICO 100 KVAR 10 KV | 880.88 | 880.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
273 | SAB07 | CONDENSADOR MONOFASICO 150 KVAR 10 KV | 1048.98 | 1048.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
274 | SAB05 | CONDENSADOR MONOFASICO 50 KVAR 10 KV | 710.44 | 710.44 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
275 | DPF03 | BASE CONCRETO PARA TABLERO DISTRIBUCION SECUNDARIA TIPO 3 | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
276 | DPF04 | BASE CONCRETO PARA TABLERO DISTRIBUCION SECUNDARIA TIPO 4 | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
277 | LEC13 | BASE MADERA PARA MODULO AP 400X550MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
278 | LEC01 | BASE PORTA CELULA FOTOELECTRICA | 5.1 | 3.4 | S | 100 | FACTURA 001-001302-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001302-DIPACO | Sustento | 100 | S | -33.33% | FACTURA 001-001302-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001302-DIPACO | ok
279 | LEC02 | BASE PORTA CELULA FOTOELECTRICA CON CONTACTOR INCORPORADO | 16.55 | 9.13 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -44.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
280 | DPF01 | BASE PORTAFUSIBLE TRIPOLAR TIPO T30 DE 100 A.; PARA FUSIBLE TIPO LAMINA | 5.15 | 5.15 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
281 | DPF02 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR TIPO F DE 350 A.; PARA FUSIBLE TIPO LAMINA | 0.67 | 0.67 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 0% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
282 | RVA01 | BLOQUE DE ANCLAJE DE 400 X 400 X 100 mm.; AGUJERO DE 3/4 PULG. DIAM. | 6.81 | 6.537 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.009% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
283 | RVA02 | BLOQUE DE ANCLAJE DE 400 X 400 X 100 mm.; AGUJERO DE 5/8 PULG. DIAM. | 7.65 | 6.73 | S | 250 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | Individual | ELNO | POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 43318 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | Sustento | 250 | S | -12.03% | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | 1 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | ok
284 | RVA03 | BLOQUE DE ANCLAJE DE 500 X 500 X 150 mm.; AGUJERO DE 3/4 PULG. DIAM. | 7.48 | 7.1801 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.009% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
285 | RVA04 | BLOQUE DE ANCLAJE DE 500 X 500 X 150 mm.; AGUJERO DE 5/8 PULG. DIAM. | 6.99 | 6.99 | S | 6 | ELC Orden de Compra 4210009703 | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 42907 | ELC Orden de Compra 4210009703 | Sustento | 6 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4210009703 | 1 | ELC Orden de Compra 4210009703 | ok
286 | RVA05 | BLOQUE DE ANCLAJE DE 700 X 700 X 200 mm.; AGUJERO DE 1 PULG. DIAM. | 7.71 | 7.71 | S | 5 | ELDU Orden de Compra OC-204127 | Individual | ELDU | EMPRESA HUARCAYA HUAYLLA S.A.C. | 42954 | ELDU Orden de Compra OC-204127 | Sustento | 5 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-204127 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-204127 | ok
287 | PSC10 | BLOQUE DE CONCRETO PARA PROTECCION DE POSTE | 85.57 | 85.57 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
288 | PCB01 | BRAZO DE ACERO PARA CRUCETA | 12.45 | 14.2837 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.73% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
289 | PCB02 | BRAZO DE MADERA PARA CRUCETA 60 PUL. VANO* 30 PULG. DECLIVE | 6.24 | 6.3518 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.792% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
290 | PCB03 | BRAZO DE MADERA PARA CRUCETA 28 PUL. 1-5/8 X13/16 | 2.87 | 2.9214 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.792% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
291 | RXX07 | BRAZO METALICO DE APOYO PARA RETENIDA TIPO VIOLIN BT | 5.05 | 5.7631 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
292 | RXX06 | BRAZO METALICO DE APOYO PARA RETENIDA TIPO VIOLIN MT y BT | 37.33 | 42.6011 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
293 | PCB04 | BRAZOS DE FoGo LARGOS | 4.55 | 5.1925 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
294 | PCC01 | CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO ARMADO Za/1.50/0.90/250 CON AGUJERO 145 mm. | 26.69 | 26.69 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
295 | PCC02 | CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO ARMADO Za/1.50/0.90/250 CON AGUJERO 180 mm. | 26.69 | 26.69 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
296 | PCC03 | CRUCETA ASIMETRICA DE CONCRETO ARMADO Za/1.50/0.90/250 CON AGUJERO 210 mm. | 26.69 | 26.69 | S | 6 | ELDU Orden de Compra OC-347603 | Individual | ELDU | EMPRESA HUARCAYA HUAYLLA S.A.C. | 43012 | ELDU Orden de Compra OC-347603 | Sustento | 6 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-347603 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-347603 | ok
297 | PCC22 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/2.4/600 -275MMD. MONTAJE A POSTE. | 49.26 | 51.01 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 3.553% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
298 | PCC04 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/1.20/300; 145 mm. DIAM. | 26.88 | 24.16 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
299 | PCC05 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/1.20/300; 160 mm. DIAM. | 26.88 | 24.16 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
300 | PCC06 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/1.20/300; 185 mm. DIAM. | 26.88 | 24.16 | S | 12 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | Individual | ELNO | POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 43318 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | Sustento | 12 | S | -10.12% | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | 1 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | ok
301 | PCC07 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/1.50/400; 185 mm. DIAM. | 26.91 | 26.91 | S | 14 | ELDU Orden de Compra OC-348291 | Individual | ELDU | EMPRESA HUARCAYA HUAYLLA S.A.C. | 43012 | ELDU Orden de Compra OC-348291 | Sustento | 14 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-348291 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-348291 | ok
302 | PCC08 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/1.50/400; 195 mm. DIAM. | 27.1 | 27.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
303 | PCC09 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/1.50/400; 220 mm. DIAM. | 27.1 | 27.1 | S | 32 | ELDU Orden de Compra OC-295266 | Individual | ELDU | EMPRESA HUARCAYA HUAYLLA S.A.C. | 42984 | ELDU Orden de Compra OC-295266 | Sustento | 32 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-295266 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-295266 | ok
304 | PCC10 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/2.00/500; 160 mm. DIAM. | 33.18 | 33.18 | S | 54 | ELDU Orden de Compra OC-159449 | Individual | ELDU | FABRICACION,DISTRIB.COMERC.Y CONSTRUC.SA | 42927 | ELDU Orden de Compra OC-159449 | Sustento | 54 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-159449 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-159449 | ok
305 | PCC11 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/2.00/500; 195 mm. DIAM. | 27.43 | 27.43 | S | 160 | ELS Factura 001-002457 | Individual | ELS | ICMEL E.I.R.L. | 43096 | ELS Factura 001-002457 | Sustento | 160 | S | 0% | ELS Factura 001-002457 | 1 | ELS Factura 001-002457 | ok
306 | PCC12 | CRUCETA DE CONCRETO ARMADO Z/2.00/500; 220 mm. DIAM. | 41.8 | 41.8 | S | 50 | ELS Factura 001-002457 | Individual | ELS | ICMEL E.I.R.L. | 43096 | ELS Factura 001-002457 | Sustento | 50 | S | 0% | ELS Factura 001-002457 | 1 | ELS Factura 001-002457 | ok
307 | PCF01 | CRUCETA DE FIERRO DE 1.2 MTS. PARA BASE SOPORTE DE TRANSFORMADORES MONOPOSTE | 12.91 | 14.7177 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
308 | PCF02 | CRUCETA DE FIERRO DE 1.50 MTS | 11.81 | 13.4637 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
309 | PCF03 | CRUCETA DE FIERRO DE 2.40 MTS. | 85.03 | 85.03 | S | 10 | EIHC Factura 001-0001823 | Individual | EIHC | COMERCIAL FM | 43196 | EIHC Factura 001-0001823 | Sustento | 10 | S | 0% | EIHC Factura 001-0001823 | 1 | EIHC Factura 001-0001823 | ok
310 | PCF04 | CRUCETA DE FIERRO DE 2.40 MTS. PARA BASE SOPORTE DE TRANSFORMADORES | 12.91 | 14.7177 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
311 | PCF07 | CRUCETA DE FIERRO DE 4.30 MTS | 30.75 | 35.0557 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
312 | PCH01 | CRUCETA DE HORMIGON PRETENSADO, 1.20m/180-200 KG/mm2 | 31.13 | 31.13 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
313 | PCH02 | CRUCETA DE HORMIGON PRETENSADO, 1.90m/180-200 KG/mm2 | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
314 | PCM01 | CRUCETA DE MADERA DE 1000 X 90 X 115 mm. ( 3.3' X 3 1/2 X 4 1/2) | 20.13 | 20.13 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
315 | PCM02 | CRUCETA DE MADERA DE 1500 X 90 X 115 mm. ( 5' X 3 1/2 X 4 1/2 ) | 23.12 | 23.11 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -0.04325% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
316 | PCM03 | CRUCETA DE MADERA DE 1500 X 100 X 125 mm. ( 5' X 4 X 5 ) | 21.04 | 21.04 | S | 900 | EDPE Factura 0002-001174 | Individual | EDPE | LARA QUIROZ CARLOS ALFONSO | 42997 | EDPE Factura 0002-001174 | Sustento | 900 | S | 0% | EDPE Factura 0002-001174 | 1 | EDPE Factura 0002-001174 | ok
317 | PCM04 | CRUCETA DE MADERA DE 1800 X 90 X 115 mm. ( 6' X 3 1/2 X 4 1/2 ) | 29.92 | 29.9 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -0.06684% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
318 | PCM05 | CRUCETA DE MADERA DE 2400 X 90 X 115 mm. ( 8' X 3 1/2 X 4 1/2 ) | 29.37 | 49.86 | S | 70 | FACTURA 001-001303-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001303-DIPACO | Sustento | 70 | S | 69.77% | FACTURA 001-001303-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001303-DIPACO | ok
319 | PCM06 | CRUCETA DE MADERA DE 2400 X 95 X 120 mm. ( 8' X 3 3/4 X 4 3/4 ) | 26.3 | 26.3 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
320 | PCM07 | CRUCETA DE MADERA DE 3000 X 95 X 120 mm. ( 10' X 3 3/4 X 4 1/2 ) | 46.08 | 45.82 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -0.5642% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
321 | PCM10 | CRUCETA DE MADERA DE 4 x 5 x 2.50m | 25.04 | 30.85 | S | 4500 | CONTRATO AD-LO 016-2018-SEAL-SLM | Corporativa | SEAL | S.L.M. SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 43124 | CONTRATO AD-LO 016-2018-SEAL-SLM | Sustento | 4500 | S | 23.2% | CONTRATO AD-LO 016-2018-SEAL-SLM | 1 | CONTRATO AD-LO 016-2018-SEAL-SLM | ok
322 | PCM11 | CRUCETA DE MADERA DE 4 x 5 x 3.00m | 25.04 | 23.23 | S | 100 | ORDEN DE COMPRA 1210015095-MARAÑON | Individual | ELNO | INDUSTRIA MADER. ALTO MARAÑON S.A.C. | 43203 | ORDEN DE COMPRA 1210015095-MARAÑON | Sustento | 100 | S | -7.228% | ORDEN DE COMPRA 1210015095-MARAÑON | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015095-MARAÑON | ok
323 | PCM14 | CRUCETA DE MADERA DE 4X 4X 1.3 PIES | 6.15 | 6.15 | S | 1500 | EDPE Factura 0002-001170 | Individual | EDPE | LARA QUIROZ CARLOS ALFONSO | 42914 | EDPE Factura 0002-001170 | Sustento | 1500 | S | 0% | EDPE Factura 0002-001170 | 1 | EDPE Factura 0002-001170 | ok
324 | PCM16 | CRUCETA DE MADERA DE 4X 4X 4 PIES | 13.87 | 13.87 | S | 500 | EDPE Factura 0002-001170 | Individual | EDPE | LARA QUIROZ CARLOS ALFONSO | 42914 | EDPE Factura 0002-001170 | Sustento | 500 | S | 0% | EDPE Factura 0002-001170 | 1 | EDPE Factura 0002-001170 | ok
325 | SSA13 | ESTRUCTURA METALICA O CELDAS PARA S.E. CONVENCIONAL DE 3.5X7M2. | 165.98 | 189.4167 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
326 | SAA05 | ESTRUCTURA METALICA O CELDAS PARA S.E. CONVENCIONAL DE 5X4M2. | 605.07 | 690.5071 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
327 | SAA04 | ESTRUCTURA METALICA O CELDAS PARA S.E. CONVENCIONAL DE 5X7.5M2. | 660.4 | 753.6498 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
328 | SAA03 | ESTRUCTURA METALICA O CELDAS PARA S.E. CONVENCIONAL DE 5X9.5M2. | 740.52 | 845.0829 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
329 | PCC24 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO M/0.60/250 DE 245MMD MONTAJE POSTE | 15.63 | 16.2144 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.739% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
330 | PCC13 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO M/0.60/250 CON AGUJERO 145 mm. DIAM. | 27.73 | 28.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.739% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
331 | PCC14 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO M/0.60/250 CON AGUJERO 170 mm. DIAM. | 26.92 | 27.9265 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.739% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
332 | PCC15 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO M/0.60/250 CON AGUJERO 200 mm. DIAM. | 16.23 | 16.23 | S | 80 | ELNO Orden de Compra 1210013970 | Individual | ELNO | INGENIERIA Y SERVICIOS AREVALO S.A. | 42780 | ELNO Orden de Compra 1210013970 | Sustento | 80 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210013970 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210013970 | ok
333 | PCC16 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO M/1.00/250 CON AGUJERO 145 mm. DIAM. | 23.53 | 23.53 | S | 200 | ELS Factura 001-002438 | Individual | ELS | ICMEL E.I.R.L. | 43045 | ELS Factura 001-002438 | Sustento | 200 | S | 0% | ELS Factura 001-002438 | 1 | ELS Factura 001-002438 | ok
334 | PCC17 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO M/1.00/250 CON AGUJERO 170 mm. DIAM. | 22.13 | 22.92 | S | 100 | FACTURA 001-001673-PICHINA | Individual | ELOR | EMPRESA DE SERV.MULTIPLES PICHINA E.I.R.L | 42891 | FACTURA 001-001673-PICHINA | Sustento | 100 | S | 3.57% | FACTURA 001-001673-PICHINA | 1 | FACTURA 001-001673-PICHINA | ok
335 | PCC18 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO M/1.00/250 CON AGUJERO 200 mm. DIAM. | 9.86 | 24.066 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 144.1% | Estimado.rar | 1 | EDPE Factura F001-00000047 | revisamos
336 | PCC25 | MENSULA DE CONCRETO ARMADO M/1.00/250 DE 275MMD MONTAJE POSTE | 17.04 | 18.98 | S | 50 | ORDEN DE COMPRA 1210015209-AREVALO | Individual | ELNO | INGENIERIA Y SERVICIOS AREVALO S.A. | 43262 | ORDEN DE COMPRA 1210015209-AREVALO | Sustento | 50 | S | 11.38% | ORDEN DE COMPRA 1210015209-AREVALO | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015209-AREVALO | ok
337 | CCD07 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 10 mm2 | 5.52 | 5.7509 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.183% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
338 | CCD08 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 16 mm2 | 5.73 | 5.9689 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
339 | CCD01 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 25 mm2 | 6.06 | 6.3114 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.149% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
340 | CCD09 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 35 mm2 | 6.45 | 6.7151 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
341 | CCD02 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 50 mm2 | 7.08 | 7.3696 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
342 | CCD03 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 70 mm2 | 8.01 | 7.83 | S | 1125 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Individual | ELC | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42894 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Sustento | 1125 | S | -2.247% | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | ok
343 | CCD10 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 95 mm2 | 9.35 | 9.7412 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.183% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
344 | CCD04 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 120 mm2 | 10.92 | 11.08 | S | 2000 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Individual | ELC | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42894 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Sustento | 2000 | S | 1.465% | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | ok
345 | CCD05 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 150 mm2 | 13.15 | 13.53 | S | 250 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Individual | ELC | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42894 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Sustento | 250 | S | 2.89% | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | ok
346 | CCD18 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 185 mm2 | 16.34 | 17.0195 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.158% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
347 | CCD06 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 240 mm2 | 22.98 | 23.9354 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.158% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
348 | CCD12 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 300 mm2 | 33.34 | 34.7215 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.144% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
349 | CCD11 | CABLE N2XSY UNIPOLAR 10 KV; 400 mm2 | 61.97 | 64.5448 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.155% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
350 | CCD13 | CABLE N2XSY 18/30 KV UNIPOLAR 1X25MM2 | 6.54 | 7.3312 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 12.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
351 | CCD19 | CABLE N2XSY 18/30 KV UNIPOLAR 1X35MM2 | 6.99 | 7.7226 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.48% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
352 | CCD14 | CABLE N2XSY 18/30 KV UNIPOLAR 1X50MM2 | 7.71 | 8.67 | S | 150 | ORDEN DE COMPRA 4210009500-OMEGA | Individual | ELC | OMEGA POWER S.A.C. | 42823 | ORDEN DE COMPRA 4210009500-OMEGA | Sustento | 150 | S | 12.45% | ORDEN DE COMPRA 4210009500-OMEGA | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009500-OMEGA | ok
353 | CCD15 | CABLE N2XSY 18/30 KV UNIPOLAR 1X70MM2 | 8.79 | 8.79 | S | 2000 | SEAL Contrato ADLO 024-2017-SEAL | Corporativa | SEAL | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42765 | SEAL Contrato ADLO 024-2017-SEAL | Sustento | 2000 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 024-2017-SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 024-2017-SEAL | ok
354 | CCD20 | CABLE N2XSY 18/30 KV UNIPOLAR 1X95MM2 | 10.36 | 10.5502 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.836% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
355 | CCD16 | CABLE N2XSY 18/30 KV UNIPOLAR 1X120MM2 | 12.2 | 12.2 | S | 6000 | SEAL Contrato ADLO 024-2017-SEAL | Corporativa | SEAL | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42765 | SEAL Contrato ADLO 024-2017-SEAL | Sustento | 6000 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 024-2017-SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 024-2017-SEAL | ok
356 | CCD17 | CABLE N2XSY 18/30 KV UNIPOLAR 1X240MM2 | 26.79 | 22.4243 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.3% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
357 | CCG01 | CABLE N2YSEY DE 3-1X10 mm2; MEDIA TENSION | 16.1 | 16.77 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.161% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
358 | CCG02 | CABLE N2YSEY DE 3-1X16 mm2; MEDIA TENSION | 18.55 | 19.3206 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.154% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
359 | CCG03 | CABLE N2YSEY DE 3-1X25 mm2; MEDIA TENSION | 22.23 | 23.1465 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.123% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
360 | CCG04 | CABLE N2YSEY DE 3-1X35 mm2; MEDIA TENSION | 26.31 | 27.3975 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.133% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
361 | CCG05 | CABLE N2YSEY DE 3-1X50 mm2; MEDIA TENSION | 32.43 | 33.774 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.144% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
362 | CCG06 | CABLE N2YSEY DE 3-1X70 mm2; MEDIA TENSION | 40.59 | 42.276 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.154% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
363 | CCG07 | CABLE N2YSEY DE 3-1X95 mm2; MEDIA TENSION | 50.8 | 52.9035 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
364 | CCG08 | CABLE N2YSEY DE 3-1X120 mm2; MEDIA TENSION | 61 | 63.531 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.149% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
365 | CCG09 | CABLE N2YSEY DE 3-1X150 mm2; MEDIA TENSION | 73.25 | 76.284 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.142% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
366 | CCG10 | CABLE N2YSEY DE 3-1X240 mm2; MEDIA TENSION | 109.99 | 114.543 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.139% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
367 | CCH01 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 10 mm2; MEDIA TENSION | 9.17 | 9.5467 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.108% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
368 | CCH02 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 16 mm2; MEDIA TENSION | 10.24 | 10.6669 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
369 | CCH03 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 25 mm2; MEDIA TENSION | 11.85 | 12.3472 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.196% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
370 | CCH04 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 35 mm2; MEDIA TENSION | 13.65 | 14.2142 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.133% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
371 | CCH05 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 50 mm2; MEDIA TENSION | 16.34 | 17.0147 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.129% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
372 | CCH06 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 70 mm2; MEDIA TENSION | 19.92 | 20.7487 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.16% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
373 | CCH07 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 95 mm2; MEDIA TENSION | 24.41 | 25.4162 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.122% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
374 | CCH08 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 120 mm2; MEDIA TENSION | 28.89 | 30.0837 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.132% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
375 | CCH09 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 150 mm2; MEDIA TENSION | 34.27 | 35.6847 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.128% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
376 | CCH10 | CABLE N2YSY UNIPOLAR DE 240 mm2; MEDIA TENSION | 50.4 | 52.4877 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.142% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
377 | CDB09 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 25 mm2; MEDIA TENSION | 3.95 | 4.06 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.785% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
378 | CDB10 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 35 mm2; MEDIA TENSION | 4.03 | 4.11 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.985% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
379 | CDB02 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 50 mm2; MEDIA TENSION | 4.35 | 4.35 | S | 20 | ELC Orden de Compra 4210009585 | Individual | ELC | CHUQUILLANQUI CERRON PILAR DEL ROSA | 42851 | ELC Orden de Compra 4210009585 | Sustento | 20 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4210009585 | 1 | ELC Orden de Compra 4210009585 | ok
380 | CDB07 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 70 mm2; MEDIA TENSION | 4.39 | 4.3632 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.6105% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
381 | CDB03 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 95 mm2; MEDIA TENSION | 4.43 | 4.4253 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.1061% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
382 | CDB04 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 120 mm2; MEDIA TENSION | 4.46 | 4.46 | S | 5875 | EDPE Factura F024-00059577 | Individual | EDPE | INDECO S.A | 43069 | EDPE Factura F024-00059577 | Sustento | 5875 | S | 0% | EDPE Factura F024-00059577 | 1 | EDPE Factura F024-00059577 | ok
383 | CDB01 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 150 mm2; MEDIA TENSION | 4.95 | 4.83 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.424% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
384 | CDB05 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 185 mm2; MEDIA TENSION | 5.23 | 5.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.059% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
385 | CDB08 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 240 mm2; MEDIA TENSION | 5.67 | 5.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.351% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
386 | CDB06 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 400 mm2; MEDIA TENSION | 7.3 | 7.3 | S | 8891 | EDPE Factura F024-00054235 | Individual | EDPE | INDECO S.A | 43000 | EDPE Factura F024-00054235 | Sustento | 8891 | S | 0% | EDPE Factura F024-00054235 | 1 | EDPE Factura F024-00054235 | ok
387 | CDB19 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 50 mm2; MEDIA TENSION | 4.35 | 4.35 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
388 | CDB20 | CABLE NA2XSY UNIPOLAR 185 mm2; MEDIA TENSION | 5.23 | 5.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.059% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
389 | CCJ13 | CABLE NA2XY DE 3-1x10 mm2; BAJA TENSION | 0.72 | 0.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.78% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
390 | CCJ11 | CABLE NA2XY DE 3-1x16 mm2; BAJA TENSION | 1.15 | 1.15 | S | 19191 | EDPE Factura F024-00048234 | Individual | EDPE | INDECO S.A | 42916 | EDPE Factura F024-00048234 | Sustento | 19191 | S | 0% | EDPE Factura F024-00048234 | 1 | EDPE Factura F024-00048234 | ok
391 | CCJ06 | CABLE NA2XY DE 3-1x25 mm2; BAJA TENSION | 1.39 | 1.3 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.475% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
392 | CCJ07 | CABLE NA2XY DE 3-1x35 mm2; BAJA TENSION | 1.84 | 1.81 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
393 | CCJ08 | CABLE NA2XY DE 3-1x50 mm2; BAJA TENSION | 2.5 | 2.59 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
394 | CCJ01 | CABLE NA2XY DE 3-1x70 mm2; BAJA TENSION | 3.46 | 3.46 | S | 8554 | EDPE Factura F001-00001800 | Individual | EDPE | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42997 | EDPE Factura F001-00001800 | Sustento | 8554 | S | 0% | EDPE Factura F001-00001800 | 1 | EDPE Factura F001-00001800 | ok
395 | CCJ09 | CABLE NA2XY DE 3-1x95 mm2; BAJA TENSION | 4.51 | 4.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.091% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
396 | CCJ05 | CABLE NA2XY DE 3-1x120 mm2; BAJA TENSION | 5.24 | 5.24 | S | 3162 | EDPE Factura F001-00001724 | Individual | EDPE | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42978 | EDPE Factura F001-00001724 | Sustento | 3162 | S | 0% | EDPE Factura F001-00001724 | 1 | EDPE Factura F001-00001724 | ok
397 | CCJ02 | CABLE NA2XY DE 3-1x150 mm2; BAJA TENSION | 6.96 | 8.6 | S | 265 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | Individual | ELNO | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. | 43285 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | Sustento | 265 | S | 23.56% | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | ok
398 | CCJ10 | CABLE NA2XY DE 3-1x185 mm2; BAJA TENSION | 8.53 | 9.58 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 12.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
399 | CCJ03 | CABLE NA2XY DE 3-1x240 mm2; BAJA TENSION | 11.15 | 12.43 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 11.48% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
400 | CCJ04 | CABLE NA2XY DE 3-1x400 mm2; BAJA TENSION | 18.11 | 20.72 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.41% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
401 | CCJ14 | CABLE NA2XY DE 3-1x500 mm2; BAJA TENSION | 22.57 | 25.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.75% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
402 | CCJ15 | CABLE NA2XY DE 3-1x6 mm2; BAJA TENSION | NUEVO | 0.31 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
403 | CCJ16 | CABLE NA2XY DE 3-1x300 mm2; BAJA TENSION | NUEVO | 15.54 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
404 | CCJ18 | CABLE NA2XY DE 3-1x200 mm2; BAJA TENSION | NUEVO | 10.36 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
405 | CCC08 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 10 mm2; MEDIA TENSION | 19.94 | 20.7674 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.15% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
406 | CCC01 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 16 mm2; MEDIA TENSION | 26.05 | 27.1335 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.159% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
407 | CCC02 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 25 mm2; MEDIA TENSION | 33.59 | 34.976 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.126% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
408 | CCC03 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 35 mm2; MEDIA TENSION | 40.67 | 42.3548 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.143% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
409 | CCC09 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 50 mm2; MEDIA TENSION | 49.82 | 51.8832 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
410 | CCC04 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 70 mm2; MEDIA TENSION | 60.33 | 62.8288 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.142% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
411 | CCC10 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 95 mm2; MEDIA TENSION | 71.78 | 74.7497 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.137% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
412 | CCC05 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 120 mm2; MEDIA TENSION | 81.98 | 85.3746 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
413 | CCC06 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 150 mm2; MEDIA TENSION | 93.08 | 96.9306 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.137% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
414 | CCC11 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 185 mm2; MEDIA TENSION | 104.87 | 109.2136 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.142% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
415 | CCC12 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 200 mm2; MEDIA TENSION | 109.63 | 114.1665 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.138% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
416 | CCC07 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 240 mm2; MEDIA TENSION | 121.61 | 126.6441 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
417 | CCC13 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 300 mm2; MEDIA TENSION | 138.07 | 143.7861 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
418 | CCC14 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 400 mm2; MEDIA TENSION | 162.62 | 169.3536 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
419 | CCC15 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 500 mm2; MEDIA TENSION | 184.63 | 192.2767 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.142% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
420 | CCA24 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 6 mm2; BAJA TENSION | 3.13 | 3.2629 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.247% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
421 | CCA25 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 10 mm2; BAJA TENSION | 4.14 | 4.3071 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.035% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
422 | CCA26 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 16 mm2; BAJA TENSION | 5.34 | 5.5606 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.131% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
423 | CCA29 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 25 mm2; BAJA TENSION | 6.81 | 7.087 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.067% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
424 | CCA21 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 35 mm2; BAJA TENSION | 8.17 | 8.5091 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.15% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
425 | CCA30 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 50 mm2; BAJA TENSION | 9.92 | 10.3293 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.126% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
426 | CCA22 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 70 mm2; BAJA TENSION | 11.91 | 12.402 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.131% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
427 | CCA27 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 95 mm2; BAJA TENSION | 14.06 | 14.6411 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.133% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
428 | CCA28 | CABLE NKY UNIPOLAR DE 120 mm2; BAJA TENSION | 15.96 | 16.6233 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.156% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
429 | CCA01 | CABLE NKY BIPOLAR DE 6 mm2; BAJA TENSION | 9.43 | 8.6848 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.903% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
430 | CCA10 | CABLE NKY BIPOLAR DE 10 mm2; BAJA TENSION | 13.98 | 12.8734 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.916% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
431 | CCA11 | CABLE NKY BIPOLAR DE 16 mm2; BAJA TENSION | 20.08 | 18.4913 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.912% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
432 | CCA23 | CABLE NKY BIPOLAR DE 25 mm2; BAJA TENSION | 28.32 | 26.0799 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.91% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
433 | CCA02 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 6 mm2; BAJA TENSION | 8.16 | 7.5147 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.908% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
434 | CCA03 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 10 mm2; BAJA TENSION | 11.85 | 10.9138 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.901% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
435 | CCA04 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 16 mm2; BAJA TENSION | 16.7 | 15.3845 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.877% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
436 | CCA12 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 20 mm2; BAJA TENSION | 19.66 | 18.1083 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.893% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
437 | CCA13 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 25 mm2; BAJA TENSION | 23.14 | 21.3142 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.89% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
438 | CCA05 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 35 mm2; BAJA TENSION | 29.59 | 27.2531 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.898% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
439 | CCA14 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 50 mm2; BAJA TENSION | 38.4 | 35.3649 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.904% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
440 | CCA06 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 70 mm2; BAJA TENSION | 49.09 | 45.2188 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.886% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
441 | CCA15 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 95 mm2; BAJA TENSION | 61.36 | 56.5199 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.888% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
442 | CCA07 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 120 mm2; BAJA TENSION | 72.78 | 67.0373 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.89% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
443 | CCA16 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 150 mm2; BAJA TENSION | 85.67 | 78.9059 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.896% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
444 | CCA08 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 185 mm2; BAJA TENSION | 99.85 | 91.9695 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.892% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
445 | CCA17 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 200 mm2; BAJA TENSION | 105.7 | 97.3592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.891% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
446 | CCA18 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 240 mm2; BAJA TENSION | 120.76 | 111.2292 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.892% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
447 | CCA09 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 300 mm2; BAJA TENSION | 142.14 | 130.9217 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.892% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
448 | CCA19 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 360 mm2; BAJA TENSION | 162.39 | 149.5731 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.893% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
449 | CCA20 | CABLE NKY TRIPOLAR DE 500 mm2; BAJA TENSION | 206.44 | 190.1394 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.896% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
450 | CCF02 | CABLE NYBY DE 1x120 mm2; BAJA TENSION | 58.41 | 53.9735 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.595% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
451 | CCF01 | CABLE NYBY DE 1x70 mm2; BAJA TENSION | 23.67 | 21.8722 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.595% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
452 | CCE05 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 10 mm2 | 5 | 5.1589 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.178% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
453 | CCE06 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 16 mm2 | 5.4 | 5.5735 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.213% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
454 | CCE01 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 25 mm2 | 6.01 | 6.1954 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.085% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
455 | CCE07 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 30 mm2 | 6.34 | 6.5409 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.169% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
456 | CCE02 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 35 mm2 | 6.68 | 6.8864 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
457 | CCE08 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 50 mm2 | 7.68 | 7.9229 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.163% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
458 | CCE03 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 70 mm2 | 9.02 | 9.3049 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.159% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
459 | CCE09 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 95 mm2 | 10.7 | 11.0324 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.107% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
460 | CCE04 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 120 mm2 | 12.37 | 12.7599 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.152% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
461 | CCE10 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 150 mm2 | 14.38 | 14.8329 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.15% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
462 | CCE11 | CABLE NYSY UNIPOLAR 10 KV; 240 mm2 | 20.41 | 21.0519 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.145% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
463 | CCB35 | CABLE NYY DE 2X6 mm2; BAJA TENSION | 1.19 | 1.1644 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.154% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
464 | CCB36 | CABLE NYY DE 3X6 mm2; BAJA TENSION | 1.79 | 1.7499 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.242% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
465 | CCB37 | CABLE NYY DE 3X10 mm2; BAJA TENSION | 2.99 | 2.9235 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.225% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
466 | CCB38 | CABLE NYY DE 3X16 mm2; BAJA TENSION | 4.79 | 4.6879 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.132% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
467 | CCB40 | CABLE NYY DE 3X25 mm2; BAJA TENSION | 7.49 | 7.3402 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
468 | CCB39 | CABLE NYY DE 3X35 mm2; BAJA TENSION | 10.5 | 10.2926 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.976% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
469 | CCB41 | CABLE NYY DE 3X50 mm2; BAJA TENSION | 15.01 | 14.7283 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.877% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
470 | CCB42 | CABLE NYY DE 3X70 mm2; BAJA TENSION | 15.69 | 15.69 | S | 8 | EPAN Factura 002-0007158 | Individual | EPAN | ELECTRO "NIETSA" E.I.R.L. | 42997 | EPAN Factura 002-0007158 | Sustento | 8 | S | 0% | EPAN Factura 002-0007158 | 1 | EPAN Factura 002-0007158 | ok
471 | CCB51 | CABLE NYY DE 3X95 mm2; BAJA TENSION | 28.55 | 28.0684 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.687% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
472 | CCB43 | CABLE NYY DE 3X120 mm2; BAJA TENSION | 36.08 | 35.4937 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.625% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
473 | CCB44 | CABLE NYY DE 3X150 mm2; BAJA TENSION | 45.13 | 44.4137 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.587% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
474 | CCB45 | CABLE NYY DE 3X185 mm2; BAJA TENSION | 55.68 | 54.8309 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.525% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
475 | CCB46 | CABLE NYY DE 3X200 mm2; BAJA TENSION | 60.21 | 59.2984 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.514% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
476 | CCB47 | CABLE NYY DE 3X240 mm2; BAJA TENSION | 72.28 | 71.2191 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.468% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
477 | CCB48 | CABLE NYY DE 3X300 mm2; BAJA TENSION | 90.39 | 89.1173 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.408% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
478 | CCB49 | CABLE NYY DE 3X360 mm2; BAJA TENSION | 108.5 | 107.0324 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.353% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
479 | CCB50 | CABLE NYY DE 3X500 mm2; BAJA TENSION | 150.81 | 148.8859 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.276% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
480 | CCB52 | CABLE NYY DE 3X800 mm2; BAJA TENSION | 241.53 | 238.7442 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.153% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
481 | CCB11 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 6 mm2; BAJA TENSION | 0.65 | 0.61832 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.874% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
482 | CCB12 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 10 mm2; BAJA TENSION | 1.1 | 1.0163 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.608% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
483 | CCB13 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 16 mm2; BAJA TENSION | 1.76 | 1.66 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -5.682% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
484 | CCB14 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 20 mm2; BAJA TENSION | 2.21 | 1.9947 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.744% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
485 | CCB15 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 25 mm2; BAJA TENSION | 3.52 | 2.19 | S | 500 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Individual | ELC | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42894 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Sustento | 500 | S | -37.78% | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | ok
486 | CCB16 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 35 mm2; BAJA TENSION | 3.67 | 3.39 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -7.629% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
487 | CCB17 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 50 mm2; BAJA TENSION | 5.55 | 4.8639 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.36% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
488 | CCB18 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 70 mm2; BAJA TENSION | 8.79 | 8.79 | S | 1000 | ELN Orden de Compra 2214001134 | Individual | ELN | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42878 | ELN Orden de Compra 2214001134 | Sustento | 1000 | S | 0% | ELN Orden de Compra 2214001134 | 1 | ELN Orden de Compra 2214001134 | ok
489 | CCB19 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 95 mm2; BAJA TENSION | 9.02 | 9.0815 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.6816% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
490 | CCB20 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 120 mm2; BAJA TENSION | 9.7 | 9.7 | S | 96 | ELDU Orden de Compra OC-128449 | Individual | ELDU | ANIXTER JORVEX S.A.C. | 42920 | ELDU Orden de Compra OC-128449 | Sustento | 96 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-128449 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-128449 | ok
491 | CCB21 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 150 mm2; BAJA TENSION | 18.52 | 14.1621 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
492 | CCB22 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 185 mm2; BAJA TENSION | 20.85 | 17.3673 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
493 | CCB23 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 200 mm2; BAJA TENSION | 22.56 | 18.7357 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
494 | CCB24 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 240 mm2; BAJA TENSION | 27.11 | 22.3716 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.48% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
495 | CCB25 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 300 mm2; BAJA TENSION | 33.96 | 27.7953 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.15% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
496 | CCB26 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 360 mm2; BAJA TENSION | 40.82 | 33.1893 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.69% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
497 | CCB27 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 500 mm2; BAJA TENSION | 57.55 | 45.6862 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.61% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
498 | CCB28 | CABLE NYY UNIPOLAR DE 800 mm2; BAJA TENSION | 91.36 | 72.1694 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
499 | CCB01 | CABLE NYY DE 2-1X 6 mm2; BAJA TENSION | 0.98 | 0.97223 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.7926% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
500 | CCB02 | CABLE NYY DE 3-1X 6 mm2; BAJA TENSION | 1.6 | 1.79 | S | 9000 | CONTRATO AD-LO 025-2017-SEAL-CABLESPERU | Corporativa | SEAL | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42765 | CONTRATO AD-LO 025-2017-SEAL-CABLESPERU | Sustento | 9000 | S | 11.87% | CONTRATO AD-LO 025-2017-SEAL-CABLESPERU | 1 | CONTRATO AD-LO 025-2017-SEAL-CABLESPERU | ok
501 | CCB03 | CABLE NYY DE 3-1X 10 mm2; BAJA TENSION | 2.68 | 2.68 | S | 380 | ELNO Orden de Compra 1214000816 | Individual | ELNO | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42845 | ELNO Orden de Compra 1214000816 | Sustento | 380 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000816 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000816 | ok
502 | CCB04 | CABLE NYY DE 3-1X 16 mm2; BAJA TENSION | 3.42 | 4.2008 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 22.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
503 | CCB29 | CABLE NYY DE 3-1X 25 mm2; BAJA TENSION | 6.45 | 6.45 | S | 10 | ELDU Orden de Compra OC-3819 | Individual | ELDU | ANIXTER JORVEX S.A.C. | 42758 | ELDU Orden de Compra OC-3819 | Sustento | 10 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-3819 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-3819 | ok
504 | CCB05 | CABLE NYY DE 3-1X 35 mm2; BAJA TENSION | 8.14 | 8.14 | S | 1000 | ORDEN DE COMPRA 2214001132-CABLESPERU | Individual | ELN | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42878 | ORDEN DE COMPRA 2214001132-CABLESPERU | Sustento | 1000 | S | 0% | ORDEN DE COMPRA 2214001132-CABLESPERU | 1 | ORDEN DE COMPRA 2214001132-CABLESPERU | ok
505 | CCB30 | CABLE NYY DE 3-1X 50 mm2; BAJA TENSION | 13.95 | 11.63 | S | 500 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Individual | ELC | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42894 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | Sustento | 500 | S | -16.63% | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000530-CABLESPERU | ok
506 | CCB06 | CABLE NYY DE 3-1X 70 mm2; BAJA TENSION | 15 | 15.7655 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 5.104% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
507 | CCB31 | CABLE NYY DE 3-1X 95 mm2; BAJA TENSION | 21.51 | 20.7279 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.636% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
508 | CCB07 | CABLE NYY DE 3-1X120 mm2; BAJA TENSION | 25.99 | 25.99 | S | 3000 | CONTRATO N° 09-2017-ELPU-GG-CABLESPERU | Corporativa | ELPU | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42765 | CONTRATO N° 09-2017-ELPU-GG-CABLESPERU | Sustento | 3000 | S | 0% | CONTRATO N° 09-2017-ELPU-GG-CABLESPERU | 1 | CONTRATO N° 09-2017-ELPU-GG-CABLESPERU | ok
509 | CCB32 | CABLE NYY DE 3-1X 150 mm2; BAJA TENSION | 33.12 | 31.2113 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.763% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
510 | CCB08 | CABLE NYY DE 3-1X185 mm2; BAJA TENSION | 40.38 | 37.6642 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.726% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
511 | CCB33 | CABLE NYY DE 3-1X 240 mm2; BAJA TENSION | 51.64 | 47.558 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.905% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
512 | CCB09 | CABLE NYY DE 3-1X300 mm2; BAJA TENSION | 63.76 | 58.0851 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.9% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
513 | CCB34 | CABLE NYY DE 3-1X 360 mm2; BAJA TENSION | 75.74 | 68.3941 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.699% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
514 | CCB10 | CABLE NYY DE 3-1X500 mm2; BAJA TENSION | 103.31 | 91.8043 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
515 | CCI01 | CABLE NAYY DE 3X16 mm2; BAJA TENSION | 1.04 | 1.0691 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.798% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
516 | CCI02 | CABLE NAYY DE 3X70 mm2; BAJA TENSION | 3.64 | 3.7401 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.751% | Estimado.rar | 1 | CONTRATO AD-LO 131-2017-SEAL-CENTELSA | revisamos
517 | CCI03 | CABLE NAYY DE 3X120 mm2; BAJA TENSION | 5.75 | 5.9089 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.763% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
518 | CCI04 | CABLE NAYY DE 3X185 mm2; BAJA TENSION | 8.3 | 8.5313 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.787% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
519 | CCI05 | CABLE NAYY DE 3X300 mm2; BAJA TENSION | 12.51 | 12.8576 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.778% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
520 | CCI06 | CABLE NAYY DE 3X10 mm2; BAJA TENSION | NUEVO | 0.7175 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
521 | CCI07 | CABLE NAYY DE 3X25 mm2; BAJA TENSION | NUEVO | 1.5613 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
522 | CCI08 | CABLE NAYY DE 3X95 mm2; BAJA TENSION | NUEVO | 4.8464 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
523 | CCI09 | CABLE NAYY DE 3X400 mm2; BAJA TENSION | NUEVO | 16.4123 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
524 | CCI10 | CABLE NAYY DE 3X500 mm2; BAJA TENSION | NUEVO | 19.8334 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
525 | RCA01 | CABLE PARA VIENTO DE ACERO GALVANIZADO TEMPLE S&M, 10 mm (3/8 PULG.) DIAM. | 0.86 | 0.86 | S | 15000 | EDPE Factura F701-00022349 | Individual | EDPE | ANIXTER JORVEX S.A.C. | 43039 | EDPE Factura F701-00022349 | Sustento | 15000 | S | 0% | EDPE Factura F701-00022349 | 1 | EDPE Factura F701-00022349 | ok
526 | RCA02 | CABLE PARA VIENTO DE ACERO GALVANIZADO TEMPLE S&M, 13 mm (1/2 PULG.) DIAM. | 1.94 | 1.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
527 | RCW01 | CABLE PARA VIENTO DE ALUMOWELD 7 X 9 AWG. | 2.08 | 2.08 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
528 | RCW02 | CABLE PARA VIENTO DE COPPERWELD 7 X 9 AWG. | 2.64 | 2.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
529 | DCT01 | CAJA DE MEDICION TIPO LT CON TABLERO, VIDRIO Y CERRADURA | 18.87 | 20.9211 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.87% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
530 | LEC03 | CAJA DE TABLERO DE CONTROL DE A.P. DE 610 X 480 X 200 mm. | 9.51 | 7.66 | S | 500 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43416 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Sustento | 500 | S | -19.45% | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | ok
531 | CXY01 | CAJA METALICA DE DERIVACION AEREA BT | 12.45 | 33.08 | S | 500 | FACTURA 0001-001313-REDIPSA | Individual | ELOR | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORES PEÑA S.R.L. | 43087 | FACTURA 0001-001313-REDIPSA | Sustento | 500 | S | 165.7% | FACTURA 0001-001313-REDIPSA | 1 | FACTURA 0001-001313-REDIPSA | ok
532 | LEC04 | CAJA METALICA PORTAMEDIDOR TIPO MONOFASICO PARA ALUMBRADO | 9.15 | 10.58 | S | 6010 | FACTURA 0001-001270-REDIPSA | Individual | ELOR | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORES PEÑA S.R.L. | 42887 | FACTURA 0001-001270-REDIPSA | Sustento | 6010 | S | 15.63% | FACTURA 0001-001270-REDIPSA | 1 | FACTURA 0001-001270-REDIPSA | ok
533 | DXS25 | CAJA PARA TABLERO DISTRIBUCION, TIPO M01, PARA S.E. MONOPOSTE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
534 | DXS24 | CAJA PARA TABLERO DISTRIBUCION, TIPO M02, PARA S.E. AREA BIPOSTE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
535 | DXS26 | CAJA PARA TABLERO DISTRIBUCION, TIPO M03, PARA S.E. MONOPOSTE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
536 | DXS27 | CAJA PARA TABLERO DISTRIBUCION, TIPO M04, PARA S.E. AEREA BIPOSTE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
537 | SSI01 | CAJA SECCIONADORA SF6, 3 VIAS, M.T. | 8542.66 | 8542.66 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
538 | SSI02 | CAJA SECCIONADORA SF6, 4 VIAS, M.T. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
539 | DCT03 | CAJA TOMA TIPO F2 CON TABLERO DE DISTRIBUCION 100KVA | 13.91 | 14.76 | S | 280 | ELNO Orden de Compra 1210014195 | Individual | ELNO | GUZMAN VALDEZ ENRIQUE | 42858 | ELNO Orden de Compra 1210014195 | Sustento | 280 | S | 6.111% | ELNO Orden de Compra 1210014195 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210014195 | ok
540 | DXS06 | BARRA COLECTORA BT SUBESTACION CONVENCIONAL 100/250KVA 8X60X1030MM | 28.9 | 29.583 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.363% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
541 | DXS04 | BARRA COLECTORA BT SUBESTACION CONVENCIONAL 100/250KVA 8X60X660MM | 18.52 | 18.9561 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
542 | DXS07 | BARRA COLECTORA BT SUBESTACION CONVENCIONAL 400KVA 8X80X1110MM | 41.52 | 42.5076 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.379% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
543 | DXS08 | BARRA COLECTORA BT SUBESTACION CONVENCIONAL 630KVA 8X80X1190MM | 44.52 | 45.5712 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.361% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
544 | DXS05 | BARRA COLECTORA TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA AP (U-V-W) | 17.27 | 17.6766 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
545 | DXS01 | BARRA DE COBRE PARA TABLERO B.T. 40 X 5 mm. | 9.74 | 9.9693 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
546 | CXX34 | CINTA AISLANTE DE ALGODON DE 19MM ANCHO | 0.48 | 0.41719 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.08% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
547 | CXX32 | CINTA AISLANTE TERMOCONTRAIBLE PARA LINEAS AEREAS 10KV | 13.9 | 10.1 | S | 600 | FACTURA 001-000253-PROJEDISA | Individual | ELOR | IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L. | 43222 | FACTURA 001-000253-PROJEDISA | Sustento | 600 | S | -27.34% | FACTURA 001-000253-PROJEDISA | 1 | FACTURA 001-000253-PROJEDISA | ok
548 | FKC01 | CINTA BANDIT | 0.42 | 0.42 | S | 56260 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 56260 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
549 | CXX30 | CINTA ELECTR.TERMOPLASTICA BLANCA 19MM.X 10M | 0.68 | 0.68 | S | 1200 | ELN Orden de Compra 2210008840 | Individual | ELN | PROVEEDORES MINEROS S.A.C. | 42860 | ELN Orden de Compra 2210008840 | Sustento | 1200 | S | 0% | ELN Orden de Compra 2210008840 | 1 | ELN Orden de Compra 2210008840 | ok
550 | CXX09 | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO DE 1.4 mm x 7.6 mm | 0.16 | 0.12 | S | 600 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Corporativa | ELSE | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42865 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Sustento | 600 | S | -25% | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | 1 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | ok
551 | CXX10 | CINTA SEÑALIZADORA, PLASTICO PESADO ROJO, 0.05m ANCHO, INST. CABLE SUBTERRANEO DE B.T. | 0.11 | 0.095607 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.08% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
552 | CAA14 | CONDUCTOR TIPO ACSR 16 mm2 - 7/1 HILOS | 0.34 | 0.34 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
553 | CAA15 | CONDUCTOR TIPO ACSR 25 mm2 - 7/1 HILOS | 0.52 | 0.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
554 | CAA16 | CONDUCTOR TIPO ACSR 35 mm2 - 6/1 HILOS | 0.72 | 0.72 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
555 | CAA17 | CONDUCTOR TIPO ACSR 50 mm2 - 6/1 HILOS | 0.88 | 0.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
556 | CAA18 | CONDUCTOR TIPO ACSR 70 mm2 - 6/1 HILOS | 1.62 | 1.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
557 | CAA02 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 6 mm2, 7 HILOS | 0.1 | 0.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
558 | CAA04 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 10 mm2, 7 HILOS | 0.13 | 0.13 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
559 | CAA06 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 16 mm2, 7 HILOS | 0.18 | 0.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
560 | CAA01 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 6 mm2, 1 HILO | 0.1 | 0.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
561 | CAA03 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 10 mm2, 1 HILO | 0.13 | 0.13 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
562 | CAA05 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 16 mm2, 1 HILO | 0.18 | 0.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
563 | CAA07 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS | 0.24 | 0.21291 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.29% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
564 | CAA08 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS | 0.3 | 0.3 | S | 15000 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | Individual | SEAL | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. | 42767 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | Sustento | 15000 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | ok
565 | CAA09 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS | 0.43 | 0.43 | S | 30000 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | Individual | SEAL | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. | 42767 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | Sustento | 30000 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | ok
566 | CAA10 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS | 0.66 | 0.6 | S | 3750 | ORDEN DE COMPRA 4214000537-GELCO | Individual | ELC | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. | 42958 | ORDEN DE COMPRA 4214000537-GELCO | Sustento | 3750 | S | -9.091% | ORDEN DE COMPRA 4214000537-GELCO | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000537-GELCO | ok
567 | CAA19 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 85 mm2 | 0.76 | 0.73103 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.812% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
568 | CAA11 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 95 mm2, 19 HILOS | 0.95 | 0.81776 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.92% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
569 | CAA12 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 120 mm2, 19 HILOS | 1.04 | 1.04 | S | 80000 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | Corporativa | SEAL | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. | 42767 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | Sustento | 80000 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 026-2017-SEAL | ok
570 | CAA20 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 125 mm2 | 1.1 | 1.0784 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.967% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
571 | CAA21 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 150 mm2 | 1.31 | 1.2959 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.075% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
572 | CAA13 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 185 mm2, 19 HILOS | 1.6 | 1.601 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.06155% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
573 | CAA24 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 210 mm2 | 1.81 | 1.8192 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.5071% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
574 | CAA22 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 235 mm2 | 2.02 | 2.0376 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.8703% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
575 | CAA23 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 240 mm2 | 2.03 | 2.0813 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.526% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
576 | CAA27 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 200 mm2 | NUEVO | 1.7319 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
577 | CAA25 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 300 mm2 | NUEVO | 2.6063 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
578 | CAA26 | CONDUCTOR DE AA. DESNUDO 340 mm2 | NUEVO | 2.9567 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
579 | CAE06 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x16 mm2 + portante | 1.42 | 1.42 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
580 | CAE07 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x25 mm2 + portante | 4.17 | 4.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
581 | CAE01 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x35 mm2 + portante | 6.42 | 6.42 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
582 | CAE04 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x50 mm2 + portante | 8.45 | 8.45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
583 | CAE02 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x70 mm2 + portante | 10.14 | 10.14 | S | 250 | ELNO Orden de Compra 1214000817 | Individual | ELNO | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. | 42846 | ELNO Orden de Compra 1214000817 | Sustento | 250 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000817 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000817 | ok
584 | CAE05 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x95 mm2 + portante | 12.41 | 12.41 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
585 | CAE03 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x120 mm2 + portante | 14.07 | 14.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
586 | CAE08 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x185 mm2 + portante | 16.52 | 16.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
587 | CAC73 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x10 mm2+portante | 0.4 | 0.41054 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.635% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
588 | CAC23 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x16 mm2+portante | 0.75 | 0.75 | S | 50000 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | Corporativa | SEAL | TECSUR S.A. | 42762 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | Sustento | 50000 | S | 0% | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | 1 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | ok
589 | CAC24 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x25 mm2+portante | 0.89 | 0.77 | S | 5884 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | Individual | ELNO | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. | 43285 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | Sustento | 5884 | S | -13.48% | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | ok
590 | CAC25 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x35 mm2+portante | 1.06 | 1.0595 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.04997% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
591 | CAC26 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x50 mm2+portante | 1.25 | 1.2442 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.4618% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
592 | CAC27 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x70 mm2+portante | 1.43 | 1.4185 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.8028% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
593 | CAC28 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 1x95 mm2+portante | 1.59 | 1.5767 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.836% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
594 | CAC74 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, DUPLEX DE 2 x 10 + 25 mm2 | 0.99 | 0.89379 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.718% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
595 | CAC01 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, DUPLEX DE 2 x 16 + 25 mm2 | 1.04 | 1.04 | S | 20597 | EDPE Factura F024-00046043 | Individual | EDPE | INDECO S.A | 42885 | EDPE Factura F024-00046043 | Sustento | 20597 | S | 0% | EDPE Factura F024-00046043 | 1 | EDPE Factura F024-00046043 | ok
596 | CAC02 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, DUPLEX DE 2 x 25 + 25 mm2 | 1.24 | 1.1621 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.283% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
597 | CAC03 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, DUPLEX DE 2 x 35 + 25 mm2 | 1.51 | 1.27 | S |  | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento |  | S | -15.89% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
598 | CAC04 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, DUPLEX DE 2 x 50 + 35 mm2 | 1.98 | 1.7999 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.097% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
599 | CAC05 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, DUPLEX DE 2 x 70 + 50 mm2 | 2.79 | 2.5541 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.454% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
600 | CAC06 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, DUPLEX DE 2 x 95 + 70 mm2 | 4.31 | 3.9559 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.215% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
601 | CAC07 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, DUPLEX DE 2 x 120 + 95 mm2 | 6.64 | 6.1271 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.725% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
602 | CAC75 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 10 +25 mm2 | 0.9 | 0.8929 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.7889% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
603 | CAC08 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 16 + 25 mm2 | 1.44 | 1.33 | S | 13960 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | Individual | ELNO | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. | 43285 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | Sustento | 13960 | S | -7.639% | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015271-GELCO | ok
604 | CAC09 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 25 + 25 mm2 | 1.55 | 1.9159 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 23.61% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
605 | CAC10 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 35 + 25 mm2 | 2.55 | 2.55 | S | 14000 | EDPE Factura F024-00046043 | Individual | EDPE | INDECO S.A | 42885 | EDPE Factura F024-00046043 | Sustento | 14000 | S | 0% | EDPE Factura F024-00046043 | 1 | EDPE Factura F024-00046043 | ok
606 | CAC11 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 50 + 35 mm2 | 4.29 | 4.29 | S | 1 | ELC Orden de Compra 4210010264 | Individual | ELC | TECSUR S.A. | 43110 | ELC Orden de Compra 4210010264 | Sustento | 1 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4210010264 | 1 | ELC Orden de Compra 4210010264 | ok
607 | CAC12 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 70 + 50 mm2 | 5.09 | 4.9849 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.065% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
608 | CAC13 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 95 + 70 mm2 | 6.83 | 6.6899 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.051% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
609 | CAC14 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO, TRIPLEX DE 3 x 120 + 95 mm2 | 8.57 | 8.3949 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.043% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
610 | CAC29 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 3x150 mm2+portante | 10.66 | 14.6173 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 37.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
611 | CAC80 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 1x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
612 | CAC82 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 1x25 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
613 | CAC84 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 1x25 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
614 | CAC86 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
615 | CAC88 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x16 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
616 | CAC90 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x16 mm2+2x16 mm2+portante, PARA AP | 0.8 | 0.80619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
617 | CAC92 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x25 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
618 | CAC94 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x35 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
619 | CAC61 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x120 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
620 | CAC62 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x150 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
621 | CAC69 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
622 | CAC68 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
623 | CAC77 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+2x16 mm2+portante, PARA AP | 0.8 | 0.80619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
624 | CAC70 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
625 | CAC42 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
626 | CAC46 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+2x16 mm2+portante, PARA AP | 0.8 | 0.80619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
627 | CAC71 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
628 | CAC43 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
629 | CAC51 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x10 mm2+portante, PARA AP | 0.57 | 0.57441 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
630 | CAC47 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x16 mm2+portante, PARA AP | 0.8 | 0.80619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
631 | CAC50 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x6 mm2+portante, PARA AP | 0.4 | 0.4031 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
632 | CAC72 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
633 | CAC44 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
634 | CAC48 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+2x16 mm2+portante, PARA AP | 0.8 | 0.80619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
635 | CAC52 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
636 | CAC45 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
637 | CAC54 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+2x10 mm2+portante, PARA AP | 0.57 | 0.57441 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
638 | CAC49 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+2x16 mm2+portante, PARA AP | 0.8 | 0.80619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
639 | CAC53 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+2x6 mm2+portante, PARA AP | 0.4 | 0.4031 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
640 | CAC57 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 0.22 | 0.2217 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
641 | CAC58 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.41 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
642 | CAC59 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x25 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.78604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
643 | CAC55 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 0.12 | 0.12093 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
644 | CAC60 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+2x16 mm2+portante, PARA AP | 0.8 | 0.80619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
645 | CAC79 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 1x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 0.37 | 0.43732 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 18.2% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
646 | CAC81 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 1x25 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 0.45 | 0.45348 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
647 | CAC83 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 1x25 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 0.45 | 0.45348 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
648 | CAC85 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 0.48 | 0.48371 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
649 | CAC87 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x16 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 0.48 | 0.48371 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
650 | CAC89 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x16 mm2+2x16 mm2+portante, PARA SP | 0.48 | 0.48371 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
651 | CAC91 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x25 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 1.08 | 0.77732 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -28.03% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
652 | CAC93 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 2x35 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 1.13 | 0.99732 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -11.74% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
653 | CAC40 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x120 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 7.85 | 7.9107 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
654 | CAC41 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x150 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 8.24 | 8.3038 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
655 | CAC64 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 0.8 | 0.76657 | S | 30000 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | Corporativa | SEAL | TECSUR S.A. | 42762 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | Sustento | 30000 | S | -4.179% | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | 1 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | ok
656 | CAC63 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 0.8 | 0.76657 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.179% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
657 | CAC78 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+2x16 mm2+portante, PARA SP | 0.8 | 0.76657 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.179% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
658 | CAC65 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 1.23 | 1.1321 | S | 80000 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | Corporativa | SEAL | TECSUR S.A. | 42762 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | Sustento | 80000 | S | -7.958% | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | 1 | CONTRATO AD-LO 022-2017-SEAL-TECSUR | ok
659 | CAC15 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 1.23 | 1.1321 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.958% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
660 | CAC19 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+2x16 mm2+portante, PARA SP | 1.23 | 1.1321 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.958% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
661 | CAC66 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 1.35 | 1.3278 | S | 5 | CONTRATO N° 12-2017-ELPU-GG-TECSUR | Corporativa | ELPU | TECSUR S.A. | 42762 | CONTRATO N° 12-2017-ELPU-GG-TECSUR | Sustento | 5 | S | -1.643% | CONTRATO N° 12-2017-ELPU-GG-TECSUR | 1 | CONTRATO N° 12-2017-ELPU-GG-TECSUR | ok
662 | CAC16 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 1.35 | 1.3278 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.643% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
663 | CAC31 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x10 mm2+portante, PARA SP | 1.35 | 1.3278 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.643% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
664 | CAC20 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x16 mm2+portante, PARA SP | 1.35 | 1.3278 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.643% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
665 | CAC30 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x6 mm2+portante, PARA SP | 1.35 | 1.3278 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.643% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
666 | CAC67 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 2.07 | 2.0298 | S | 20000 | ELC Orden de Compra 4214000531 | Individual | ELC | TECSUR S.A. | 42894 | ELC Orden de Compra 4214000531 | Sustento | 20000 | S | -1.943% | ELC Orden de Compra 4214000531 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000531 | ok
667 | CAC17 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 2.07 | 2.0298 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.943% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
668 | CAC21 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+2x16 mm2+portante, PARA SP | 2.07 | 2.0298 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.943% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
669 | CAC32 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 3.19 | 3.1012 | S | 5000 | ELOR Factura F529-00012723 | Individual | ELOR | TECSUR S.A. | 43025 | ELOR Factura F529-00012723 | Sustento | 5000 | S | -2.783% | ELOR Factura F529-00012723 | 1 | ELOR Factura F529-00012723 | ok
670 | CAC18 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 3.19 | 3.1012 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.783% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
671 | CAC34 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+2x10 mm2+portante, PARA SP | 3.19 | 3.1012 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.783% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
672 | CAC22 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+2x16 mm2+portante, PARA SP | 3.19 | 3.1012 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.783% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
673 | CAC33 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+2x6 mm2+portante, PARA SP | 3.19 | 3.1012 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.783% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
674 | CAC36 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 6.91 | 6.9635 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
675 | CAC37 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 6.91 | 6.9635 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
676 | CAC38 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x25 mm2+portante, PARA SP | 6.91 | 6.9635 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
677 | CAC35 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 6.91 | 6.9635 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
678 | CAC39 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+2x16 mm2+portante, PARA SP | 6.91 | 6.9635 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7738% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
679 | CAC95 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 1x35 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0.78 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -36.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
680 | CAC76 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 0.8 | 0.76657 | E | 0 | Estimado | [5 empty] | Estimado | 0 | E | -4.179% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
681 | CAC97 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x120 mm2+portante, PARA AP | NUEVO | 7.9107 | E | 0 | Estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
682 | CAC96 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 1x35 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 0.78 | 0.49268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -36.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
683 | CAC98 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 3x300 mm2+portante | NUEVO | 20.6709 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
684 | CAC99 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO DE 3x200 mm2+portante | NUEVO | 13.8509 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
685 | CAC100 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO SP+AP 3x120 mm2+2x16 mm2+portante, PARA SP | NUEVO | 7.9107 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
686 | CAE010 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x150 mm2 + portante | NUEVO | 15.2281 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
687 | CAE011 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x240 mm2 + portante | NUEVO | 18.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
688 | CAE09 | CONDUCTOR DE ALUMINIO AUTOSOPORTADO 3x200 mm2 + portante | NUEVO | 17.0031 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
689 | CAB01 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 6 mm2, 1 HILO; BAJA TENSION | 0.2 | 0.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
690 | CAB03 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 10 mm2, 1 HILO; BAJA TENSION | 0.22 | 0.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
691 | CAB05 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 16 mm2, 1 HILO; BAJA TENSION | 0.26 | 0.26 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
692 | CAB02 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 6 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 0.2 | 0.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
693 | CAB04 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 10 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 0.22 | 0.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
694 | CAB06 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 16 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 0.26 | 0.26 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
695 | CAB07 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 25 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 0.32 | 0.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
696 | CAB08 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 35 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 0.4 | 0.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
697 | CAB09 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 50 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 0.45 | 0.45 | S | 12000 | ELDU Orden de Compra OC-396615 | Individual | ELDU | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 43039 | ELDU Orden de Compra OC-396615 | Sustento | 12000 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-396615 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-396615 | ok
698 | CAB10 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 70 mm2, 19 HILOS; BAJA TENSION | 1.03 | 1.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
699 | CAB11 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 95 mm2; BAJA TENSION | 1.59 | 1.59 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
700 | CAB12 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 120 mm2; BAJA TENSION | 2.12 | 2.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
701 | CAB13 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 150 mm2; BAJA TENSION | 2.6 | 2.6 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
702 | CAB14 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 185 mm2; BAJA TENSION | 3.17 | 3.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
703 | CAB15 | CONDUCTOR DE ALUM. PROTEGIDO, DE 240 mm2; BAJA TENSION | 4.06 | 4.06 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
704 | CAM02 | CONDUCTOR DE ALUMINIO PROTEGIDO, DE 50 mm2 | 0.45 | 0.45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
705 | CAM01 | CONDUCTOR DE ALUMINIO PROTEGIDO, DE 70 mm2, 7 HILOS; MEDIA TENSIÓN | 1.03 | 1.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009869-PROMOTORES | revisamos
706 | CBC37 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 1x10 mm2+portante | 3.28 | 3.3572 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
707 | CBC43 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 1x120 mm2+portante | 31.19 | 31.9244 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
708 | CBC38 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 1x16 mm2+portante | 3.43 | 3.5108 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
709 | CBC39 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 1x25 mm2+portante | 6.62 | 6.7759 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
710 | CBC40 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 1x35 mm2+portante | 9.16 | 9.3757 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
711 | CBC41 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 1x50 mm2+portante | 13.42 | 13.736 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
712 | CBC36 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 1x6 mm2+portante | 2.86 | 2.9273 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
713 | CBC42 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 1x70 mm2+portante | 18.38 | 18.8128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
714 | CBC01 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2 x 6 + 6 mm2 | 4.14 | 4.2375 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
715 | CBC02 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2 x 10 + 10 mm2 | 5.46 | 5.5886 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
716 | CBC03 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2 x 16 + 16 mm2 | 7.87 | 8.0553 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
717 | CBC04 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2 x 25 + 25 mm2 | 11.55 | 11.822 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
718 | CBC49 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2x120 mm2+portante | 48.95 | 50.1026 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
719 | CBC44 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2x35 mm2+portante | 16.77 | 17.1649 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
720 | CBC45 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2x50 mm2+portante | 21.75 | 22.2621 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
721 | CBC46 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2x70 mm2+portante | 31.3 | 32.037 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
722 | CBC47 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2x75 mm2+portante | 31.3 | 32.037 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
723 | CBC48 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 2x95 mm2+portante | 37.59 | 38.4751 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
724 | CBC05 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 6 + 1 x 4 + 6 mm2 | 5.88 | 6.0185 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
725 | CBC06 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 6 + 1 x 4 mm2 | 5.88 | 6.0185 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
726 | CBC07 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 6 + 6 mm2 | 5.71 | 5.8444 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
727 | CBC08 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 6 mm2 | 5.33 | 5.4555 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
728 | CBC09 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 10 + 1 x 4 + 10 mm2 | 7.03 | 7.1955 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
729 | CBC10 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 10 + 1 x 4 mm2 | 7.03 | 7.1955 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
730 | CBC11 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 10 + 1 x 4 mm2 | 7.03 | 7.1955 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
731 | CBC12 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 10 + 10 mm2 | 6.45 | 6.6019 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
732 | CBC13 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 10 mm2 | 6.83 | 6.9908 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
733 | CBC14 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 16 + 1 x 4 + 16 mm2 | 9.65 | 9.8772 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
734 | CBC15 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 16 + 1 x 4 mm2 | 9.65 | 9.8772 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
735 | CBC16 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 16 + 16 mm2 | 8.15 | 8.3419 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
736 | CBC17 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 16 mm2 | 8.53 | 8.7309 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
737 | CBC18 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 25 + 1 x 4 + 25 mm2 | 14.41 | 14.7493 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
738 | CBC19 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 25 + 25 mm2 | 13.71 | 14.0328 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
739 | CBC20 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 25 mm2 | 14.41 | 14.7493 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
740 | CBE01 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 25 mm2 + portante | 48.07 | 49.2019 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
741 | CBE02 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 35 mm2 + portante | 51.39 | 52.6 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
742 | CBE03 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 50 mm2 + portante | 56.37 | 57.6973 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
743 | CBE04 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 70 mm2 + portante | 59.31 | 60.7065 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
744 | CBE05 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3 x 95 mm2 + portante | 67.08 | 68.6595 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
745 | CBC55 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3x120 mm2+portante | 54.87 | 56.162 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
746 | CBC50 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3x35 mm2+portante | 16.31 | 16.694 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
747 | CBC51 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3x50 mm2+portante | 28.86 | 29.5395 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
748 | CBC52 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3x70 mm2+portante | 30.44 | 31.1568 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
749 | CBC53 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3x75 mm2+portante | 42.82 | 43.8283 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
750 | CBC54 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO DE 3x95 mm2+portante | 54.87 | 56.162 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
751 | CBC108 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 1x10 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
752 | CBC107 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 1x10 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
753 | CBC104 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 2x10 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
754 | CBC103 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 2x10 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 4.56 | 4.6674 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
755 | CBC65 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
756 | CBC24 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 6.83 | 6.9908 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
757 | CBC106 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 5.01 | 5.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
758 | CBC99 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 7.03 | 7.1955 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
759 | CBC77 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 2.62 | 2.6817 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
760 | CBC56 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 6.83 | 6.9908 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
761 | CBC92 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+2x10 mm2+portante, PARA AP | 5.46 | 5.5886 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
762 | CBC84 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+2x10 mm2+portante, PARA SP | 6.83 | 6.9908 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
763 | CBC91 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+2x6 mm2+portante, PARA AP | 4.67 | 4.78 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
764 | CBC83 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x10 mm2+2x6 mm2+portante, PARA SP | 6.83 | 6.9908 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
765 | CBC81 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x120 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 2.62 | 2.6817 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
766 | CBC60 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x120 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 69.24 | 70.8704 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
767 | CBC66 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
768 | CBC25 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 8.53 | 8.7309 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
769 | CBC105 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 5.01 | 5.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
770 | CBC100 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 8.53 | 8.7309 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
771 | CBC62 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 2.62 | 2.6817 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
772 | CBC21 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 9.65 | 8.692 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.928% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
773 | CBC76 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+2x10 mm2+portante, PARA AP | 4.8 | 4.913 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
774 | CBC35 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+2x10 mm2+portante, PARA SP | 9.84 | 10.0717 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
775 | CBC74 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+2x6 mm2+portante, PARA AP | 4.67 | 4.78 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
776 | CBC33 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x16 mm2+2x6 mm2+portante, PARA SP | 8.53 | 8.7309 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
777 | CBC67 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
778 | CBC26 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 13.42 | 13.736 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
779 | CBC102 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 5.01 | 5.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
780 | CBC101 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 13.71 | 14.0328 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
781 | CBC78 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 2.62 | 2.6817 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
782 | CBC57 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 13.71 | 13.4715 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
783 | CBC97 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+2x10 mm2+portante, PARA AP | 4.8 | 4.913 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
784 | CBC95 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+2x10 mm2+portante, PARA SP | 13.71 | 14.0328 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
785 | CBC93 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+2x6 mm2+portante, PARA AP | 4.67 | 4.78 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
786 | CBC85 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x25 mm2+2x6 mm2+portante, PARA SP | 13.71 | 14.0328 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
787 | CBC68 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
788 | CBC27 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 15.33 | 15.691 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
789 | CBC71 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 5.01 | 5.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
790 | CBC30 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 18.55 | 18.9868 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
791 | CBC63 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 2.62 | 2.6817 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
792 | CBC22 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 15.33 | 15.691 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
793 | CBC82 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x10 mm2+portante, PARA AP | 4.8 | 4.913 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
794 | CBC61 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x10 mm2+portante, PARA SP | 15.33 | 15.691 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
795 | CBC75 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x6 mm2+portante, PARA AP | 4.67 | 4.78 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
796 | CBC34 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x35 mm2+2x6 mm2+portante, PARA SP | 15.33 | 15.691 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
797 | CBC69 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
798 | CBC28 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 25.76 | 26.3666 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
799 | CBC72 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 5.01 | 5.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
800 | CBC31 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 25.76 | 26.3666 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
801 | CBC79 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 2.62 | 2.6817 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
802 | CBC58 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 25.76 | 26.3666 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
803 | CBC98 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+2x10 mm2+portante, PARA AP | 4.8 | 4.913 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
804 | CBC96 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x50 mm2+2x10 mm2+portante, PARA SP | 25.76 | 26.3666 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
805 | CBC70 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 3.68 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
806 | CBC29 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 34 | 34.8006 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
807 | CBC73 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 5.01 | 5.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
808 | CBC32 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 34 | 34.8006 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
809 | CBC64 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 2.62 | 2.6817 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
810 | CBC23 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 34 | 34.8006 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
811 | CBC94 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+2x10 mm2+portante, PARA AP | 4.8 | 4.913 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
812 | CBC86 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x70 mm2+2x10 mm2+portante, PARA SP | 34 | 34.8006 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
813 | CBC80 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x6 mm2+portante, PARA AP | 2.62 | 2.6817 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
814 | CBC59 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 3x95 mm2+1x6 mm2+portante, PARA SP | 54.87 | 56.162 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
815 | CBC115 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 1x16 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 0 | 3.5108 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
816 | CBC114 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 1x16 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 0 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
817 | CBC117 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 1x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 0 | 3.5108 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
818 | CBC116 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 1x16 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0 | 5.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
819 | CBC113 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 2x10 mm2+1x16 mm2+portante, PARA SP | 0 | 4.6674 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
820 | CBC112 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 2x10 mm2+1x16 mm2+portante, PARA AP | 0 | 5.128 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
821 | CBC110 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 2x16 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 0 | 7.2006 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
822 | CBC111 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 2x16 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 0 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
823 | CBC109 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 2x25 mm2+1x10 mm2+portante, PARA SP | 0 | 8.8196 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
824 | CBC118 | CONDUCTOR DE COBRE AUTOSOPORTADO SP+AP 2x25 mm2+1x10 mm2+portante, PARA AP | 0 | 3.7667 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
825 | CBF01 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO DE 2 x 4 mm2 | 0.76 | 0.8 | S | 35000 | FACTURA F001-00003965-ELCOPE | Individual | ELOR | ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. | 43039 | FACTURA F001-00003965-ELCOPE | Sustento | 35000 | S | 5.263% | FACTURA F001-00003965-ELCOPE | 1 | FACTURA F001-00003965-ELCOPE | ok
826 | CBF02 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO DE 2 x 6 mm2 | 1.13 | 1.13 | S | 2000 | EIHC Factura F529-0009258 | Individual | EIHC | TECSUR S.A. | 42797 | EIHC Factura F529-0009258 | Sustento | 2000 | S | 0% | EIHC Factura F529-0009258 | 1 | EIHC Factura F529-0009258 | ok
827 | CBF03 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO DE 2 x 10 mm2 | 1.83 | 2.03 | S | 2000 | ORDEN DE COMPRA 4210009852-CABLESPERU | Individual | ELC | CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU S.A.C. | 42970 | ORDEN DE COMPRA 4210009852-CABLESPERU | Sustento | 2000 | S | 10.93% | ORDEN DE COMPRA 4210009852-CABLESPERU | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009852-CABLESPERU | ok
828 | CBF04 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO DE 2 x 16 mm2 | 2.9 | 3.0904 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6.566% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
829 | CBF05 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO DE 3 x 6 mm2 | 4.26 | 4.3532 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.188% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
830 | CBF06 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO DE 3 x 10 mm2 | 4.72 | 7.0064 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 48.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
831 | CBF07 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO DE 3 x 16 mm2 | 9.54 | 10.9862 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.16% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
832 | CBF10 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO DE 4 x 10 mm2 | 5.42 | 6.54 | S | 30 | ELC Orden de Compra 4210010091 | Individual | ELC | TAPIA GARAY MARIA ELENA | 43066 | ELC Orden de Compra 4210010091 | Sustento | 30 | S | 20.66% | ELC Orden de Compra 4210010091 | 1 | ELC Orden de Compra 4210010091 | ok
833 | CBA01 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 6 mm2, 1 HILO | 0.5 | 0.49615 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.7694% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
834 | CBA03 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 10 mm2, 1 HILO | 0.81 | 0.81003 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.003855% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
835 | CBA05 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 16 mm2, 1 HILO | 1.42 | 1.42 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
836 | CBA02 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 6 mm2, 7 HILOS | 0.5 | 0.49615 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.7694% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
837 | CBA04 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 10 mm2, 7 HILOS | 0.81 | 0.81003 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.003855% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
838 | CBA06 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 16 mm2, 7 HILOS | 1.42 | 1.42 | S | 4287 | ELOR Factura 0001-008910 | Individual | ELOR | IVS S.A | 42741 | ELOR Factura 0001-008910 | Sustento | 4287 | S | 0% | ELOR Factura 0001-008910 | 1 | ELOR Factura 0001-008910 | ok
839 | CBA07 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS | 1.96 | 1.95 | S | 3000 | CONTRATO AD-LO 048-2018-SEAL-VALLADARES | Corporativa | SEAL | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43206 | CONTRATO AD-LO 048-2018-SEAL-VALLADARES | Sustento | 3000 | S | -0.5102% | CONTRATO AD-LO 048-2018-SEAL-VALLADARES | 1 | CONTRATO AD-LO 048-2018-SEAL-VALLADARES | ok
840 | CBA08 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS | 2.63 | 2.63 | S | 15700 | ELSE Contrato N°43-2017 | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | ELSE Contrato N°43-2017 | Sustento | 15700 | S | 0% | ELSE Contrato N°43-2017 | 1 | ELSE Contrato N°43-2017 | ok
841 | CBA09 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS | 3.19 | 3.7952 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 18.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
842 | CBA10 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS | 5.25 | 5.2415 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.1614% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
843 | CBA11 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 85 mm2 | 6.33 | 6.315 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.2372% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
844 | CBA12 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 95 mm2 | 7.04 | 7.0263 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.1949% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
845 | CBA13 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 120 mm2 | 8.81 | 8.7919 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.2051% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
846 | CBA14 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 125 mm2 | 9.16 | 9.1432 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.1838% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
847 | CBA15 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 135 mm2 | 10.92 | 10.8913 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.263% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
848 | CBA16 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 150 mm2 | 13.36 | 13.3192 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.305% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
849 | CBA17 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 185 mm2 | 16.41 | 15.0419 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.337% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
850 | CBH01 | CONDUCTOR CABLEADO THW 750V 1x 10MM2 | 0.81 | 0.78 | S | 4 | ORDEN DE COMPRA 4210010136-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43076 | ORDEN DE COMPRA 4210010136-PROMOTORES | Sustento | 4 | S | -3.704% | ORDEN DE COMPRA 4210010136-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010136-PROMOTORES | ok
851 | GCS03 | CONDUCTOR DE COBRE TW UNIPOLAR DE 35mm2 | 3.03 | 3.03 | S | 240 | ELDU Orden de Compra OC-3740 | Individual | ELDU | REPRESENTACIONES COMERCIALES R & M E.I.R.L. | 42747 | ELDU Orden de Compra OC-3740 | Sustento | 240 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-3740 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-3740 | ok
852 | GCS04 | CONDUCTOR DE COBRE TW UNIPOLAR DE 70mm2 | 7.35 | 7.35 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
853 | CXX04 | CONDUCTOR DE COBRE, TEMPLE SUAVE, TIPO TW de 4 mm2 PARA AMARRE | 0.32 | 0.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
854 | CXX03 | CONDUCTOR DE COBRE, TEMPLE SUAVE, TIPO TW de 6 mm2 PARA AMARRE | 1.24 | 1.24 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
855 | CBG01 | CONDUCTOR DE COBRE TWT BIPLASTO DE 2 x 1,5 mm2 | 0.39 | 0.39 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
856 | CBG02 | CONDUCTOR DE COBRE TWT BIPLASTO DE 2 x 2,5 mm2 | 0.58 | 0.58 | S | 25000 | SEAL Contrato ADLO 016-2017-SEAL | Individual | SEAL | CABLES ELECTRICOS BRANDE S.A | 42759 | SEAL Contrato ADLO 016-2017-SEAL | Sustento | 25000 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 016-2017-SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 016-2017-SEAL | ok
857 | GCS01 | CONDUCTOR DE CU DESNUDO 16 mm2 (Nº 6AWG), PARA PUESTA A TIERRA | 1.13 | 1.13 | S | 500 | ELDU Orden de Compra OC-40052 | Individual | ELDU | ANIXTER JORVEX S.A.C. | 42846 | ELDU Orden de Compra OC-40052 | Sustento | 500 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-40052 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-40052 | ok
858 | GCS02 | CONDUCTOR DE CU DESNUDO 25 mm2, PARA PUESTA A TIERRA | 1.77 | 1.77 | S | 15700 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 15700 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
859 | CBD01 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 10 mm2; MEDIA TENSION | 1.67 | 2.0971 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 25.57% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
860 | CBD02 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 16 mm2; MEDIA TENSION | 3.34 | 2.3701 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -29.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
861 | CBD03 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 25 mm2; MEDIA TENSION | 3.11 | 2.8478 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.43% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
862 | CBD04 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 35 mm2; MEDIA TENSION | 2.93 | 2.93 | S | 200 | ELDU Orden de Compra OC-4359 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43093 | ELDU Orden de Compra OC-4359 | Sustento | 200 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-4359 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-4359 | ok
863 | CBD05 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 50 mm2; MEDIA TENSION | 4.41 | 4.7424 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.538% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
864 | CBD06 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 70 mm2; MEDIA TENSION | 7.45 | 7.1317 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.272% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
865 | CBD07 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 95 mm2; MEDIA TENSION | 10.13 | 11.8764 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 17.24% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
866 | CBD08 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 120 mm2; MEDIA TENSION | 22.29 | 19.7776 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.27% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
867 | CBB01 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 6 mm2, 1 HILO; BAJA TENSION | 0.78 | 0.78 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
868 | CBB03 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 10 mm2, 1 HILO; BAJA TENSION | 1.22 | 1.2285 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.6971% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
869 | CBB05 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 16 mm2, 1 HILO; BAJA TENSION | 1.86 | 1.8655 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.2965% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
870 | CBB02 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 6 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 0.78 | 0.78 | S | 52 | ELC Orden de Compra 4210010136 | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43076 | ELC Orden de Compra 4210010136 | Sustento | 52 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4210010136 | 1 | ELC Orden de Compra 4210010136 | ok
871 | CBB04 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 10 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 1.22 | 1.2285 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.6971% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
872 | CBB06 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 16 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 1.86 | 1.8655 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.2965% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
873 | CBB07 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 25 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 2.74 | 2.7737 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.231% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
874 | CBB08 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 35 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 3.74 | 3.74 | S | 18 | ELC Orden de Compra 4210010136 | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43076 | ELC Orden de Compra 4210010136 | Sustento | 18 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4210010136 | 1 | ELC Orden de Compra 4210010136 | ok
875 | CBB09 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 50 mm2, 7 HILOS; BAJA TENSION | 5.1 | 5.136 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7051% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
876 | CBB10 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 70 mm2, 19 HILOS; BAJA TENSION | 6.87 | 6.9263 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.8192% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
877 | CBB11 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 95 mm2; BAJA TENSION | 9.01 | 9.0861 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.8447% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
878 | CBB12 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 120 mm2; BAJA TENSION | 11.08 | 11.1829 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.9284% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
879 | CBB13 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 150 mm2; BAJA TENSION | 13.5 | 13.636 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.007% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
880 | CBB14 | CONDUCTOR DE COBRE PROTEGIDO, DE 185 mm2; BAJA TENSION | 16.26 | 16.4301 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.046% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
881 | FKX01 | CONECTOR AL/AL SL 2.11 Y CUBIERTA AISLANTE | 0.47 | 0.47 | S | 12100 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 12100 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
882 | FKX02 | CONECTOR BIMETALICO AL/CU | 0.66 | 1 | S | 10000 | CONTRATO N° 101-2018-PRODELEC | Corporativa | ELSE | CONSORCIO PRODELEC | 43413 | CONTRATO N° 101-2018-PRODELEC | Sustento | 10000 | S | 51.52% | CONTRATO N° 101-2018-PRODELEC | 1 | CONTRATO N° 101-2018-PRODELEC | ok
883 | FKX10 | CONECTOR DE DOBLE VIA DE Al - Al APTO PARA CONDUCTOR DE 16 - 120 mm2 | 0.85 | 0.82 | S | 15200 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 15200 | S | -3.529% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
884 | CXC40 | CONECTOR DERIVACION A COMPRESION PARA CONDUCTOR DE COBRE MT | 1.83 | 1.83 | S | 3 | ELNO Orden de Compra 1210014615 | Individual | ELNO | BENITES S.R.L. | 42978 | ELNO Orden de Compra 1210014615 | Sustento | 3 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210014615 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210014615 | ok
885 | CXC30 | CONECTOR DERIVACION COMPRESION TIPO H BIMETALICO AA120/AA70-CU16A70MM2 | 1.06 | 1.17 | S | 10000 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 10000 | S | 10.38% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
886 | CXC31 | CONECTOR DERIVACION COMPRESION TIPO H BIMETALICO AA120-185/AA120-185MM2 | 3.55 | 3.55 | S | 200 | EDPE Factura 001-001180 | Individual | EDPE | LANCO GROUP S.A.C | 42859 | EDPE Factura 001-001180 | Sustento | 200 | S | 0% | EDPE Factura 001-001180 | 1 | EDPE Factura 001-001180 | ok
887 | CXC29 | CONECTOR DERIVACION COMPRESION TIPO H BIMETALICO AA35-70/AA35-CU16-35MM2 | 0.72 | 0.66 | S | 37000 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 37000 | S | -8.333% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
888 | CXC33 | CONECTOR DERIVACION TIPO CUÑA | 0.45 | 0.5 | S | 2000 | FACTURA 0001-009069-VALLADARES | Individual | ELOR | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43118 | FACTURA 0001-009069-VALLADARES | Sustento | 2000 | S | 11.11% | FACTURA 0001-009069-VALLADARES | 1 | FACTURA 0001-009069-VALLADARES | ok
889 | CXC32 | CONECTOR DERIVACION TIPO PERNO PARTIDO DE BRONCE | 0.97 | 0.89 | S | 3700 | ORDEN DE COMPRA 4210010182-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43090 | ORDEN DE COMPRA 4210010182-MATERIALESGROUP | Sustento | 3700 | S | -8.247% | ORDEN DE COMPRA 4210010182-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010182-MATERIALESGROUP | ok
890 | CXC37 | CONECTOR PERFORACION DE AISLAMIENTO BIMETALICO AA16-70/CU1.5-6MM2 | 1.35 | 1.31 | S | 100 | FACTURA 001-000002-ESMECV | Individual | ELS | ESMECV PERU S.R.L. | 43028 | FACTURA 001-000002-ESMECV | Sustento | 100 | S | -2.963% | FACTURA 001-000002-ESMECV | 1 | FACTURA 001-000002-ESMECV | ok
891 | CXC35 | CONECTOR PERFORACION DE AISLAMIENTO BIMETALICO AA16-70/CU10-16MM2 | 0.76 | 1.441 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 89.61% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
892 | CXC36 | CONECTOR PERFORACION DE AISLAMIENTO BIMETALICO AA25-70/CU25-70MM2 | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
893 | CXC01 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 10MM2 | 0.21 | 0.2048 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.476% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
894 | CXC27 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 120MM2 | 2.83 | 2.8338 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.1343% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
895 | CXC02 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 16MM2 | 0.45 | 0.3482 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.62% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
896 | CXC05 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 185MM2 | 4.39 | 4.3873 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.0615% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
897 | CXC06 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 240MM2 | 5.7 | 5.7018 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.03158% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
898 | CXC03 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 25MM2 | 0.45 | 0.5633 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 25.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
899 | CXC28 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 300MM2 | 7.14 | 7.1358 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.05882% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
900 | CXC04 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 35MM2 | 0.79 | 0.8023 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.557% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
901 | CXC26 | CONECTOR TERMINAL A COMPRESION CABLE 70MM2 | 1.66 | 1.6388 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.277% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
902 | FKX03 | CONECTOR TIPO AB PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COPPERWELD | 1.02 | 1.57 | S | 13 | FACTURA 001-000002-ESMECV | Individual | ELS | ESMECV PERU S.R.L. | 43028 | FACTURA 001-000002-ESMECV | Sustento | 13 | S | 53.92% | FACTURA 001-000002-ESMECV | 1 | FACTURA 001-000002-ESMECV | ok
903 | GXC01 | CONECTOR TIPO AB PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COPPERWELD | 0.95 | 1.41 | S | 200 | FACTURA E001-8-MOSCOSO | Individual | ELOR | MOSCOSO LA ROSA PATRICIA ANTONELLA | 43021 | FACTURA E001-8-MOSCOSO | Sustento | 200 | S | 48.42% | FACTURA E001-8-MOSCOSO | 1 | FACTURA E001-8-MOSCOSO | ok
904 | CXC41 | CONECTOR TIPO CODO PARA CABLE 25MM2 10KV. | 97.13 | 130.2651 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 34.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
905 | CXC42 | CONECTOR TIPO CODO PARA CABLE 35MM2 10KV. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
906 | CXC44 | CONECTOR TUBULAR A COMPRESIÓN TABICADO DE COBRE 16-70MM2. MT-BT | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
907 | CXC43 | CONECTOR TUBULAR A COMPRESIÓN TABICADO DE COBRE 35MM2. MT-BT | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
908 | SCA01 | CONECTORES AISLADOS SEPARABLES, 600 A, 2 VIAS | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
909 | SCA02 | CONECTORES AISLADOS SEPARABLES, 600 A, 3 VIAS | 30.57 | 30.57 | S | 228 | EDPE Factura F004-00002017 | Individual | EDPE | TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C | 43038 | EDPE Factura F004-00002017 | Sustento | 228 | S | 0% | EDPE Factura F004-00002017 | 1 | EDPE Factura F004-00002017 | ok
910 | SCA03 | CONECTORES AISLADOS SEPARABLES, 600 A, 4 VIAS | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
911 | SCA04 | CONECTORES AISLADOS SEPARABLES, 600 A, BAJO CARGA, 1 DERIV. | 106.37 | 142.6573 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 34.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
912 | SCA05 | CONECTORES AISLADOS SEPARABLES, 600 A, BAJO CARGA, 2 DERIV. | 88.18 | 118.2619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 34.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
913 | CXC47 | CONECTOR DERIVACION TIPO CUÑA BIMETALICO | 1.04 | 1.0432 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.3086% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
914 | AXC01 | ESPIGA CORTA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN ANSI 55-4 | 4.15 | 3.89 | S | 100 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | Individual | ELN | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42754 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | Sustento | 100 | S | -6.265% | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | ok
915 | AXC02 | ESPIGA CORTA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN ANSI 55-5 | 4.59 | 3.9 | S | 28 | ORDEN DE COMPRA 4210009993-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43020 | ORDEN DE COMPRA 4210009993-PROMOTORES | Sustento | 28 | S | -15.03% | ORDEN DE COMPRA 4210009993-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009993-PROMOTORES | ok
916 | AXC03 | ESPIGA CORTA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 | 3.67 | 5.8 | S | 700 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Corporativa | ELSE | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42865 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Sustento | 700 | S | 58.04% | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | 1 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | ok
917 | AXC18 | ESPIGA CORTA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN ANSI 56-3 | 6.2 | 6.08 | S | 500 | CONTRATO N° 108-2018-MATERIALESGROUP | Corporativa | ELSE | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43417 | CONTRATO N° 108-2018-MATERIALESGROUP | Sustento | 500 | S | -1.935% | CONTRATO N° 108-2018-MATERIALESGROUP | 1 | CONTRATO N° 108-2018-MATERIALESGROUP | ok
918 | AXC04 | ESPIGA CURVA PARA AISLADOR PIN CON ARANDELAS Y TUERCAS | 6.03 | 6.4865 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.571% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
919 | AXC05 | ESPIGA DE VERTICE DE POSTE DE 1 3/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR PIN | 6.93 | 3.74 | S | 100 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Corporativa | ELSE | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42865 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Sustento | 100 | S | -46.03% | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | 1 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | ok
920 | AXC06 | ESPIGA DE VERTICE DE POSTE DE 1 PULG. DIAM. PARA AISLADOR PIN | 8.71 | 5.74 | S | 35 | ORDEN DE COMPRA 4223000024-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 42769 | ORDEN DE COMPRA 4223000024-PROMOTORES | Sustento | 35 | S | -34.1% | ORDEN DE COMPRA 4223000024-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4223000024-PROMOTORES | ok
921 | AXC07 | ESPIGA LARGA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN 5/8 DIAM. x 11 3/4 LONG. | 4.59 | 4.9375 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.571% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
922 | AXC08 | ESPIGA LARGA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN ANSI 55-4 (5/8 DIA. X 10 3/4 LONG.) | 4.15 | 4.4642 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.571% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
923 | AXC09 | ESPIGA LARGA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN ANSI 55-5 (5/8 DIAM. x 11 3/4 LONG.) | 4.59 | 4.73 | S | 20 | ORDEN DE COMPRA 4210009993-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43020 | ORDEN DE COMPRA 4210009993-PROMOTORES | Sustento | 20 | S | 3.05% | ORDEN DE COMPRA 4210009993-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009993-PROMOTORES | ok
924 | AXC19 | SOPORTE LATERAL PARA AISLADOR PIN POLIMÉRICO | NUEVO | 7.175 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
925 | AXP16 | PORTALINEA BIPOLAR PARA AISLADOR ANSI 53-1 | 2.64 | 2.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
926 | AXP17 | PORTALINEA PENTAPOLAR PARA AISLADOR ANSI 53-1 | 4.9 | 4.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
927 | AXP18 | PORTALINEA TETRAPOLAR PARA AISLADOR ANSI 53-1 | 4.32 | 4.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
928 | AXP19 | PORTALINEA TRIPOLAR PARA AISLADOR ANSI 53-1 | 3.97 | 3.97 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
929 | AXP20 | PORTALINEA UNIPOLAR PARA AISLADOR ANSI 53-1 | 0.91 | 0.91 | S | 4600 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 4600 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
930 | AXP21 | PORTALINEA UNIPOLAR PARA AISLADOR ANSI 53-1, TIPO CLEVIS | 0.97 | 0.97 | S | 1150 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42900 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Sustento | 1150 | S | 0% | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | ok
931 | AXP22 | PORTALINEA UNIPOLAR PARA AISLADOR ANSI 53-2, TIPO CLEVIS | 1.08 | 1.08 | S | 3720 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 3720 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
932 | PCB10 | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE Fo.Go DE 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 x 0.80m. | 3.64 | 4.154 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
933 | PCB13 | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE Fo.Go DE 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 x 2.50m | 22.04 | 25.1521 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
934 | PCB11 | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE Fo.Go DE 2 x 2 x 3/16 x 0.80m | 9.26 | 7.58 | S | 140 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42900 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Sustento | 140 | S | -18.14% | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | ok
935 | PCB12 | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE Fo.Go DE 2 x 2 x 3/16 x 1.00m | 6.48 | 6.48 | S | 212 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43034 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Sustento | 212 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000855 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | ok
936 | PCB14 | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE Fo.Go DE 3 x 3 x 1/4 x 2.50m | 19.04 | 19.26 | S | 400 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42900 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Sustento | 400 | S | 1.155% | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | ok
937 | PCB05 | RIOSTRA PERFIL ANGULAR DE Fo Go DE 1/2 X 1/2 X 3/16 X 1300 MM. | 10.41 | 10.46 | S | 100 | ELN Orden de Compra 2210008559 | Individual | ELN | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42754 | ELN Orden de Compra 2210008559 | Sustento | 100 | S | 0.4803% | ELN Orden de Compra 2210008559 | 1 | ELN Orden de Compra 2210008559 | ok
938 | PCB06 | RIOSTRA PERFIL ANGULAR DE Fo Go DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16 X 600 MM. | 2.65 | 3.0242 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
939 | PCB07 | RIOSTRA PERFIL ANGULAR DE Fo Go DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16 X 1300 MM. | 5.97 | 6.813 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
940 | PCB08 | RIOSTRA PERFIL ANGULAR DE Fo Go DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16 X 1500 MM. | 9.74 | 11.1153 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
941 | IAA02 | ARENA | 12.7 | 12.2411 | S | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (NOV. 2017) | CAPECO (DIC. 2018) | 43465 | CAPECO (DIC. 2018) | Sustento | CAPECO (DIC. 2018) | S | -3.613% | CAPECO (DIC. 2018) | 1 | CAPECO (DIC. 2018) | ok
942 | IAA14 | ASFALTO | 308.54 | 308.54 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
943 | IAA04 | CEMENTO | 7.38 | 5.611 | S | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (NOV. 2017) | CAPECO (DIC. 2018) | 43465 | CAPECO (DIC. 2018) | Sustento | CAPECO (DIC. 2018) | S | -23.97% | CAPECO (DIC. 2018) | 1 | CAPECO (DIC. 2018) | ok
944 | IAA01 | LADRILLO | 0.29 | 0.25953 | S | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2017) | CAPECO (DIC. 2018) | 43465 | CAPECO (DIC. 2018) | Sustento | CAPECO (DIC. 2018) | S | -10.51% | CAPECO (DIC. 2018) | 1 | CAPECO (DIC. 2018) | ok
945 | IAA03 | PIEDRA | 15.53 | 14.8393 | S | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (NOV. 2017) | CAPECO (DIC. 2018) | 43465 | CAPECO (DIC. 2018) | Sustento | CAPECO (DIC. 2018) | S | -4.448% | CAPECO (DIC. 2018) | 1 | CAPECO (DIC. 2018) | ok
946 | IAA15 | AGUA | 1.61 | 2.2572 | S | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Diciembre 2017 | Revista Constructivo Octubre 2018 | 43404 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Sustento | Revista Constructivo Octubre 2018 | S | 40.2% | Revista Constructivo Octubre 2018 | 1 | Revista Constructivo Octubre 2018 | ok
947 | IAA16 | AFIRMADO 40 MM FIRTH ZONAS I, II | 7.24 | 6.9795 | S | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Diciembre 2017 | Revista Constructivo Octubre 2018 | 43404 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Sustento | Revista Constructivo Octubre 2018 | S | -3.598% | Revista Constructivo Octubre 2018 | 1 | Revista Constructivo Octubre 2018 | ok
948 | IAA17 | ASFALTO LIQUIDO DE CURADO RAPIDO RC-250 | 2.58 | 2.4889 | S | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Revista Constructivo Diciembre 2017 | Revista Constructivo Octubre 2018 | 43404 | Revista Constructivo Octubre 2018 | Sustento | Revista Constructivo Octubre 2018 | S | -3.532% | Revista Constructivo Octubre 2018 | 1 | Revista Constructivo Octubre 2018 | ok
949 | IAA06 | FIERRO DE CONSTRUCCION | 0.71 | 0.70855 | S | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (DIC. 2018) | CAPECO (NOV. 2017) | CAPECO (DIC. 2018) | 43465 | CAPECO (DIC. 2018) | Sustento | CAPECO (DIC. 2018) | S | -0.2047% | CAPECO (DIC. 2018) | 1 | CAPECO (DIC. 2018) | ok
950 | IAA05 | TERRENO (SUBESTACION DE DISTRIBUCION) | 92.71 | 92.71 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
951 | GXX06 | BOVEDA CONCRETO CON TAPA PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA | 6.47 | 5.71 | S | 497 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | Individual | ELC | H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | 43250 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | Sustento | 497 | S | -11.75% | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | ok
952 | CXX11 | DUCTOS DE CONCRETO | 7.7 | 7.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
953 | SSA10 | DERIVACION TRIFASICA TIPO BOVEDA 10 KV | 383.36 | 393.4641 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.636% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
954 | SSA11 | DERIVACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL 10 KV | 348.72 | 357.9111 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.636% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
955 | LEC05 | CELULA FOTOELECTRICA, 1000 W, 220 V. | 7.61 | 7.08 | S | 100 | FACTURA 001-001302-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001302-DIPACO | Sustento | 100 | S | -6.965% | FACTURA 001-001302-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001302-DIPACO | ok
956 | DXA28 | MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO 3 HILOS 220V 15/90A | 35.15 | 33.89 | S | 200 | FACTURA E001-83-ITECHENE | Individual | ELOR | ITECHENE PERU S.A.C. | 43020 | FACTURA E001-83-ITECHENE | Sustento | 200 | S | -3.585% | FACTURA E001-83-ITECHENE | 1 | FACTURA E001-83-ITECHENE | ok
957 | SAB04 | REGULADOR DE TENSION, MONOFASICO, 15 KV, In = 200 A CON CONTROL ELECTRONICO | 15509.84 | 17341.81 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 11.81% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
958 | LEC11 | RELOJ TEMPORIZADOR PARA ENCENDIDO | 18.62 | 18.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
959 | SAA06 | CARPINTERIA METALICA PARA S.E. CONVENCIONAL A NIVEL | 667.14 | 681.7709 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.193% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
960 | SAA07 | CARPINTERIA METALICA PARA S.E. CONVENCIONAL SUBTERRANEA | 1185.38 | 1211.3764 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.193% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
961 | RXX02 | CANALETA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION DE RETENIDA | 5 | 5 | S | 1450 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1450 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
962 | RXX10 | ESLABON ANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 50x110mm. AGUJERO 17.5MM - DAC | 0.51 | 0.58201 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
963 | FTC01 | CONTRATUERCA CUADRADA PARA PERNO DE 5/8 | 1.27 | 1.27 | S | 1407 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Sustento | 1407 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4214000544 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | ok
964 | FTC03 | CONTRATUERCA PARA PERNO DE 1/2 DIAM. | 0.27 | 0.30812 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
965 | FTC02 | CONTRATUERCA PARA PERNO DE 3/4 DIAM. | 0.68 | 0.77602 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
966 | LRB01 | CORONA METALICA PARA 06 REFLECTORES | 447.79 | 511.0188 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
967 | LRB02 | CORONA METALICA PARA 08 REFLECTORES | 513.51 | 586.0186 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
968 | LRB03 | CORONA METALICA PARA 10 REFLECTORES | 646.66 | 737.9697 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
969 | FFS02 | TIRAFONDO DE 100 mm LONG.; 13 mm DIAM. | 0.86 | 0.92 | S | 100 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Sustento | 100 | S | 6.977% | FACTURA 001-001301-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001301-DIPACO | ok
970 | FXF05 | HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 13 mm DE ANCHO | 0.22 | 0.24 | S | 1000 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | Sustento | 1000 | S | 9.091% | FACTURA 001 -001300-DIPACO | 1 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | ok
971 | FXF06 | HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm DE ANCHO | 0.07 | 0.07 | S | 21400 | ELSE Contrato N°43-2017 | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | ELSE Contrato N°43-2017 | Sustento | 21400 | S | 0% | ELSE Contrato N°43-2017 | 2 | ELSE Contrato N°43-2017 | ok
972 | FKC02 | CORREA PLASTICA DE AMARRE | 0.07 | 0.07 | S | 14300 | ELSE Contrato N°43-2017 | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | ELSE Contrato N°43-2017 | Sustento | 14300 | S | 0% | ELSE Contrato N°43-2017 | 1 | ELSE Contrato N°43-2017 | ok
973 | GXP01 | PLANCHA DE COBRE PARA LINEA A TIERRA | 1.2 | 1.28 | S | 3000 | CONTRATO AD-LO 048-2018-SEAL-VALLADARES | Corporativa | SEAL | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43206 | CONTRATO AD-LO 048-2018-SEAL-VALLADARES | Sustento | 3000 | S | 6.667% | CONTRATO AD-LO 048-2018-SEAL-VALLADARES | 1 | CONTRATO AD-LO 048-2018-SEAL-VALLADARES | ok
974 | GXS01 | SALES, GELS | 12 | 13.71 | S | 1988 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | Individual | ELC | H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | 43250 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | Sustento | 1988 | S | 14.25% | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | ok
975 | IAA21 | TERRENO (SUBESTACION DE DISTRIBUCION) S1 | 2163.7 | 2163.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
976 | LEC12 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR 125 AMP. | 75.86 | 75.86 | S | 24 | ELDU Orden de Compra OC-20121 | Individual | ELDU | COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC | 42830 | ELDU Orden de Compra OC-20121 | Sustento | 24 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-20121 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-20121 | ok
977 | LEC06 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR DE 15 AMP. | 5.73 | 5.3818 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.076% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
978 | LEC07 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR DE 30 AMP. | 7.3 | 7.3 | S | 500 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Corporativa | ELOR | STRONGER S.A.C. | 43050 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Sustento | 500 | S | 0% | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | 1 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | ok
979 | LEC08 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR DE 50 AMP. | 13.7 | 13.7 | S | 400 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Corporativa | ELOR | STRONGER S.A.C. | 43050 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Sustento | 400 | S | 0% | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | 1 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | ok
980 | LEC09 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR DE 63 AMP. | 15.5 | 15.5 | S | 500 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Corporativa | ELOR | STRONGER S.A.C. | 43050 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Sustento | 500 | S | 0% | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | 1 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | ok
981 | LEC10 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR DE 80 AMP. | 66.45 | 32.91 | S | 25 | ORDEN DE COMPRA 1210015102-HUEMURA | Individual | ELNO | HUEMURA S.A.C. | 43213 | ORDEN DE COMPRA 1210015102-HUEMURA | Sustento | 25 | S | -50.47% | ORDEN DE COMPRA 1210015102-HUEMURA | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015102-HUEMURA | ok
982 | SFE04 | FUSIBLE EXPULSION, UNIPOLAR, 50 A, EXTERIOR | 5.44 | 5.4396 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.00744% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
983 | SFE05 | FUSIBLE EXPULSION, UNIPOLAR, 100 A, EXTERIOR | 6.85 | 6.8495 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.00744% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
984 | SFE06 | FUSIBLE EXPULSION, UNIPOLAR, 200 A, EXTERIOR | 11.17 | 11.1692 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.00744% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
985 | SFE07 | FUSIBLE DE EXPULSION 20A TIPO K 10 Y 22.9KV | 4.38 | 4.3797 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.00744% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
986 | SFE20 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 8A INTERIOR | 34.72 | 34.7209 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.002597% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
987 | SFE21 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 12A INTERIOR | 37.7 | 37.6951 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.01304% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
988 | SFE08 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 20A INTERIOR | 41.81 | 41.8074 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.006155% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
989 | SFE09 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 30A INTERIOR | 45.39 | 45.3886 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.003005% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
990 | SFE22 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 40A INTERIOR | 48.12 | 48.1141 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.0123% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
991 | SFE10 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 50A INTERIOR | 50.34 | 50.3403 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.0006132% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
992 | SFE11 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 63A INTERIOR | 52.76 | 52.7547 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.01009% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
993 | SFE19 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 80A INTERIOR | 55.38 | 55.3721 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.01426% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
994 | SFE12 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 100A INTERIOR | 57.94 | 57.9342 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.01009% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
995 | SFE13 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 10KV 125A INTERIOR | 60.62 | 60.6147 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.008661% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
996 | SFE14 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 22,9 KV 10A INTERIOR | 73.49 | 73.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
997 | SFE15 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 22,9 KV 16A INTERIOR | 73.49 | 73.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
998 | SFE16 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 22,9 KV 30A INTERIOR | 82.72 | 82.72 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
999 | SFE17 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 22,9 KV 100A INTERIOR | 98.58 | 98.58 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1000 | SFE18 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 22,9 KV 125A INTERIOR | 107.71 | 140.023 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 30% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1001 | SFB40 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-1 220V. 40A. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1002 | SFB41 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-1 220V. 63A. | 2.62 | 2.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1003 | SFB42 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-1 220V. 80A. | 2.76 | 2.76 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1004 | SFB43 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-1 220V. 100A. | 3.4 | 3.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1005 | SFB52 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-1 220V. 160A. | 4.1 | 4.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1006 | SFB69 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-2 220V. 160A. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1007 | SFB70 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-2 220V. 250A. | 8.03 | 8.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1008 | SFB66 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-2 220V. 315A. | 10.12 | 10.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1009 | SFB72 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-3 220V. 100A. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1010 | SFB68 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑ0-3 220V. 315A. | 11.25 | 11.25 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1011 | SFB71 | FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-3 220V. 630A. | 16.88 | 16.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1012 | SFE01 | FUSIBLE LIMITADOR, UNIPOLAR, 50 A, EXTERIOR | 2.7 | 2.6997 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.01009% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1013 | SFE02 | FUSIBLE LIMITADOR, UNIPOLAR, 100 A, EXTERIOR | 7.15 | 7.1493 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.01009% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1014 | SFE03 | FUSIBLE LIMITADOR, UNIPOLAR, 200 A, EXTERIOR | 14.05 | 14.0486 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.01009% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1015 | SFM02 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV,2H | 0.93 | 0.93 | S | 400 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Corporativa | ELOR | STRONGER S.A.C. | 43050 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Sustento | 400 | S | 0% | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | 1 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | ok
1016 | SFM03 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 3 H | 1.76 | 1.68 | S | 100 | FACTURA 0001-0002248-KRAL | Individual | ELOR | GRUPO KRAL S.A.C. | 43298 | FACTURA 0001-0002248-KRAL | Sustento | 100 | S | -4.545% | FACTURA 0001-0002248-KRAL | 1 | FACTURA 0001-0002248-KRAL | ok
1017 | SFM04 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV,5 H | 0.96 | 0.96 | S | 500 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Corporativa | ELOR | STRONGER S.A.C. | 43050 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Sustento | 500 | S | 0% | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | 1 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | ok
1018 | SFM20 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 6 K | 1.08 | 1.01 | S | 115 | ORDEN DE COMPRA 1210014964-MATERIALESGROUP | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43153 | ORDEN DE COMPRA 1210014964-MATERIALESGROUP | Sustento | 115 | S | -6.481% | ORDEN DE COMPRA 1210014964-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210014964-MATERIALESGROUP | ok
1019 | SFM21 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 8 K | 1.18 | 1.01 | S | 280 | ORDEN DE COMPRA 1210014964-MATERIALESGROUP | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43153 | ORDEN DE COMPRA 1210014964-MATERIALESGROUP | Sustento | 280 | S | -14.41% | ORDEN DE COMPRA 1210014964-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210014964-MATERIALESGROUP | ok
1020 | SFM22 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 10 K | 1.18 | 1.11 | S | 300 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | Individual | ELOR | STRONGER ELECTRIC CORPORATION S.A.C. | 43050 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | Sustento | 300 | S | -5.932% | FACTURA 0002-007292-STRONGER | 1 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | ok
1021 | SFM23 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 12 K | 1.29 | 1.27 | S | 150 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43347 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | Sustento | 150 | S | -1.55% | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | ok
1022 | SFM24 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 15 K | 1.31 | 1.27 | S | 140 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43347 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | Sustento | 140 | S | -3.053% | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | ok
1023 | SFM26 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 25 K | 1.4 | 1.27 | S | 100 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43347 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | Sustento | 100 | S | -9.286% | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015459-MATERIALESGROUP | ok
1024 | SFM25 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 20 K | 1.38 | 1.38 | S | 200 | ELNO Orden de Compra 1210014025 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42797 | ELNO Orden de Compra 1210014025 | Sustento | 200 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210014025 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210014025 | ok
1025 | SFM27 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 30 K | 1.5 | 1.5 | S | 200 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Corporativa | ELOR | STRONGER S.A.C. | 43050 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Sustento | 200 | S | 0% | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | 1 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | ok
1026 | SFM28 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 35 K | 1.75 | 1.8 | S | 150 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | Individual | ELOR | STRONGER ELECTRIC CORPORATION S.A.C. | 43050 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | Sustento | 150 | S | 2.857% | FACTURA 0002-007292-STRONGER | 1 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | ok
1027 | SFM29 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 50 K | 2.47 | 2.47 | S | 200 | ELNO Orden de Compra 1210014025 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42797 | ELNO Orden de Compra 1210014025 | Sustento | 200 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210014025 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210014025 | ok
1028 | SFM31 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 80 K | 3.04 | 3.36 | S | 60 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | Individual | ELOR | STRONGER ELECTRIC CORPORATION S.A.C. | 43050 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | Sustento | 60 | S | 10.53% | FACTURA 0002-007292-STRONGER | 1 | FACTURA 0002-007292-STRONGER | ok
1029 | SFM32 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 100K | 4.22 | 4.22 | S | 60 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Corporativa | ELOR | STRONGER S.A.C. | 43050 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Sustento | 60 | S | 0% | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | 1 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | ok
1030 | SFM33 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 120 K | 5.17 | 5.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1031 | SFM34 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 160 K | 6.6 | 6.1 | S | 70 | ORDEN DE COMPRA 4210009962-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43012 | ORDEN DE COMPRA 4210009962-PROMOTORES | Sustento | 70 | S | -7.576% | ORDEN DE COMPRA 4210009962-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009962-PROMOTORES | ok
1032 | SFM35 | FUSIBLES TIPO CHICOTE 10 - 15 KV., 200 K | 7.35 | 7.35 | S | 30 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Corporativa | ELOR | STRONGER S.A.C. | 43050 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | Sustento | 30 | S | 0% | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | 1 | ELOR Factura 0002-007292G-130-2017 | ok
1033 | SIB08 | INTERRUPTOR BIPOLAR B.T. 2 X 30 A. | 3.86 | 2.89 | S | 1000 | FACTURA 001-001389-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43123 | FACTURA 001-001389-DIPACO | Sustento | 1000 | S | -25.13% | FACTURA 001-001389-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001389-DIPACO | ok
1034 | SIM24 | INTERRUPTOR CORTE EN ACEITE, TRIFASICO, 15 KV, In = 400 A EXTERIOR | 4229.73 | 4229.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1035 | SIM01 | INTERRUPTOR DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, MT, 250 MVA, INTERIOR | 3240.52 | 3240.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1036 | SIM02 | INTERRUPTOR DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, MT, 500 MVA, INTERIOR | 3369 | 3369 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1037 | SIM03 | INTERRUPTOR DE MINIMO VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, 10 KV, In = 400 A, Pcc = 250 MVA, INTERIOR | 2033.37 | 2033.37 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1038 | SIM04 | INTERRUPTOR DE MINIMO VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, 10 KV, In = 400 A, Pcc = 500 MVA, INTERIOR | 3705.91 | 3705.91 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1039 | SIM05 | INTERRUPTOR DE MINIMO VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, 12 KV, In = 630 A, Pcc = 330 MVA, INTERIOR | 3814.85 | 3814.85 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1040 | SIM06 | INTERRUPTOR DE MINIMO VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, 12 KV, In = 800 A, Pcc = 420 MVA, INTERIOR | 4700.45 | 4700.45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1041 | SIM07 | INTERRUPTOR DE MINIMO VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, 12 KV, In = 1250 A, Pcc > 600 MVA, INTERIOR | 5648.73 | 5648.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1042 | SIM08 | INTERRUPTOR DE MINIMO VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, 24 KV, In = 630 A, Pcc = 420 MVA, INTERIOR | 7754.5 | 7754.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1043 | SIM09 | INTERRUPTOR DE MINIMO VOLUMEN DE ACEITE, TRIPOLAR, 24 KV, In = 800 A, Pcc > 600 MVA, INTERIOR | 9323.59 | 9323.59 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1044 | SIM10 | INTERRUPTOR DE SOPLADO MAGNETICO, TRIPOLAR, 6 KV, In = 1250 A, Pcc = 250 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1045 | SIM11 | INTERRUPTOR DE SOPLADO MAGNETICO, TRIPOLAR, 6 KV, In = 1250 A, Pcc = 500 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1046 | SIM12 | INTERRUPTOR DE SOPLADO MAGNETICO, TRIPOLAR, 15 KV, In = 1250 A, Pcc = 250 MVA, INTERIOR | 9197.72 | 9197.72 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1047 | SIM13 | INTERRUPTOR DE SOPLADO MAGNETICO, TRIPOLAR, 15 KV, In = 1250 A, Pcc = 500 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1048 | SIM22 | INTERRUPTOR DE VACIO TRIPOLAR In = 400/630 A 10 KV INTERIOR | 11321.44 | 11321.44 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1049 | SIM23 | INTERRUPTOR DE VACIO TRIPOLAR In = 630 A 22,9 KV INTERIOR | 16405.74 | 16405.74 | S | 14 | ELSE Contrato N°018-2017 | Corporativa | ELSE | IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | 42775 | ELSE Contrato N°018-2017 | Sustento | 14 | S | 0% | ELSE Contrato N°018-2017 | 1 | ELSE Contrato N°018-2017 | ok
1050 | SIM14 | INTERRUPTOR DE VACIO, TRIPOLAR, 500 MVA, INTERIOR | 7538 | 7538 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1051 | SIM15 | INTERRUPTOR NEUMATICO, TRIPOLAR, 3 KV, 200 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1052 | SIM16 | INTERRUPTOR NEUMATICO, TRIPOLAR, 3 KV, 300 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1053 | SIM17 | INTERRUPTOR NEUMATICO, TRIPOLAR, 6 KV, 350 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1054 | SIM18 | INTERRUPTOR NEUMATICO, TRIPOLAR, 6 KV, 600 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1055 | SIM19 | INTERRUPTOR NEUMATICO, TRIPOLAR, 12 KV, 500 MVA, INTERIOR | 6211.34 | 6211.34 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1056 | SIM20 | INTERRUPTOR NEUMATICO, TRIPOLAR, 12 KV, 1000 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1057 | SIM29 | INTERRUPTOR NEUMATICO, TRIPOLAR, 22.9 KV, 1000 MVA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1058 | SIM28 | INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 10 KV, 630 A, 25 KA, INTERIOR | 6944.49 | 6944.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1059 | SIM27 | INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 10 KV, 630 A, 31.5 KA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1060 | SIM26 | INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 22.9 KV, 630 A, 16 KA, INTERIOR | 8620.74 | 8620.74 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1061 | SIM30 | INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 22.9 KV, 630 A, 25 KA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1062 | SIM25 | INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 24 KV, 630 A, 16 KA, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1063 | SIM21 | INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 500 MVA, INTERIOR | 6866.65 | 6866.65 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1064 | SIB01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO B.T. 3 X 80 A. | 63.95 | 63.95 | S | 85 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | Individual | ELNO | SCHNEIDER ELECTRIC DEL PERU S.A. | 42802 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | Sustento | 85 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000804 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | ok
1065 | SIB02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO B.T. 3 X 100 A. | 65.57 | 65.57 | S | 100 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | Individual | ELNO | SCHNEIDER ELECTRIC DEL PERU S.A. | 42802 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | Sustento | 100 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000804 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | ok
1066 | SIB03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO B.T. 3 X 250 A. | 120.04 | 120.04 | S | 35 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | Individual | ELNO | SCHNEIDER ELECTRIC DEL PERU S.A. | 42802 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | Sustento | 35 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000804 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000804 | ok
1067 | SIB04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO B.T. 3 X 500 A. | 627.55 | 537.925 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1068 | SIB05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO B.T. 3 X 800 A. | 1081.46 | 900.565 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.73% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1069 | SIB06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO B.T. 3 X 1250 A. | 1776.67 | 1444.525 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.69% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1070 | SIB07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO B.T. 3 X 2000 A. | 2890.75 | 2351.125 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.67% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1071 | SIB10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR B.T. 2 X 16A. | 4.61 | 1.6 | S | 26500 | CONTRATO AD-LO 011-2017-SEAL-ITECHENE | Corporativa | SEAL | CONSORCIO ITECHENE PERU | 42752 | CONTRATO AD-LO 011-2017-SEAL-ITECHENE | Sustento | 26500 | S | -65.29% | CONTRATO AD-LO 011-2017-SEAL-ITECHENE | 1 | CONTRATO AD-LO 011-2017-SEAL-ITECHENE | ok
1072 | SIB09 | INTERRUPTOR UNIPOLAR 250V. 6A. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1073 | SIR01 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 50 A, Icc = 1250 A, EXTERIOR | 5148.92 | 5148.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1074 | SIR02 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 100 A, Icc = 2000 A, EXTERIOR | 6234.43 | 6234.43 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1075 | SIR03 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 200 A, Icc = 2000 A, EXTERIOR | 7554.68 | 7554.68 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1076 | SIR04 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 400 A, Icc = 4000 A, EXTERIOR | 11001.97 | 11001.97 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1077 | SIR05 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 400 A, Icc = 6000 A, EXTERIOR | 15395.48 | 15395.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1078 | SIR06 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 560 A, Icc = 10000 A, EXTERIOR | 15395.48 | 15395.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1079 | SIR07 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 560 A, Icc = 12000 A, EXTERIOR | 17731.45 | 17731.45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1080 | SIR08 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 560 A, Icc = 16000 A, EXTERIOR | 18086.08 | 18086.08 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1081 | SIR09 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 1120 A, Icc = 16000 A, EXTERIOR | 19352.1 | 19352.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1082 | SIR10 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 24.9 KV, In = 560 A, Icc = 10000 A, EXTERIOR | 15555.25 | 15555.25 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1083 | SIR11 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 24.9 KV, In = 560 A, Icc = 12000 A, EXTERIOR | 18054.13 | 18054.13 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1084 | SIR12 | RECLOSER HIDRAULICO, TRIPOLAR, 24.9 KV, In = 560 A, Icc = 8000 A, EXTERIOR | 13572.74 | 13572.74 | S | 1 | ELDU Orden de Compra OC-123714 | Individual | ELDU | ELECTROWERKE S.A. | 42913 | ELDU Orden de Compra OC-123714 | Sustento | 1 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-123714 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-123714 | ok
1085 | SIR13 | RECLOSER HIDRAULICO, UNIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 50 A, Icc = 1250 A, EXTERIOR | 3960.72 | 3960.72 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1086 | SIR14 | RECLOSER HIDRAULICO, UNIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 100 A, Icc = 2000 A, EXTERIOR | 5603.67 | 5603.67 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1087 | SIR15 | RECLOSER HIDRAULICO, UNIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 200 A, Icc = 2000 A, EXTERIOR | 5603.67 | 5603.67 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1088 | SIR16 | RECLOSER HIDRAULICO, UNIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 280 A, Icc = 4000 A, EXTERIOR | 5659.7 | 5659.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1089 | SIR17 | RECLOSER HIDRAULICO, UNIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 560 A, Icc = 8000 A, EXTERIOR | 5758.93 | 5758.93 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1090 | SIR18 | RECLOSER HIDRAULICO, UNIPOLAR, 24.9 KV, In = 100 A, Icc = 2000 A, EXTERIOR | 6161.09 | 6161.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1091 | SIR19 | RECLOSER HIDRAULICO, UNIPOLAR, 24.9 KV, In = 280 A, Icc = 4000 A, EXTERIOR | 7381.12 | 7381.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1092 | SIR21 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 10 KV, In = 400 A. Icc = 25000 A CON CONTROL ELECTRONICO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1093 | SIR22 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 10 KV, In = 630 A. Icc = 31500 A CON CONTROL ELECTRONICO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1094 | SIR20 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 12 KV, In = 600 A CON CONTROL ELECTRONICO | 15081.56 | 15081.56 | S | 10 | SEAL Contrato ADLO 030-2017- SEAL | Corporativa | SEAL | RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C | 42769 | SEAL Contrato ADLO 030-2017- SEAL | Sustento | 10 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 030-2017- SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 030-2017- SEAL | ok
1095 | SIR24 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 12 kV, In = 630 A, Icc = 12.5 kA, CONTROL ELECTRONICO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1096 | SIR25 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 13.2 kV, In = 630 A, Icc = 12.5 kA, CONTROL ELECTRONICO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1097 | SIR26 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 22.9 kV, In = 630 A, Icc = 16 kA, CONTROL ELECTRONICO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1098 | SIR23 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 22.9 KV, In = 630 A. Icc = 16000 A CON CONTROL ELECTRONICO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1099 | SIR28 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 10 kV, In = 800 A CONTROL ELECTRONICO | 15081.56 | 15488.7727 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1100 | SIR27 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 22.9 kV, In = 800 A CONTROL ELECTRONICO | 15081.56 | 16405.74 | S | 14 | CONTRATO N° 018-2017-IMG | Corporativa | ELSE | IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | 42775 | CONTRATO N° 018-2017-IMG | Sustento | 14 | S | 8.78% | CONTRATO N° 018-2017-IMG | 1 | CONTRATO N° 018-2017-IMG | ok
1101 | SIR29 | RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 22.9 kV, In = 600 A, CONTROL ELECTRONICO | 15081.56 | 15488.7727 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1102 | SIR31 | RECONECTADOR TRIFASICO, 15KV, 125kvp, C/TRAFO 13.2/0.22kV, 0.05 KVA, 150 kvp, CON COMUNICACIÓN | 9301 | 9301 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 |  | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1103 | SIR32 | RECONECTADOR TRIFASICO, 27KV, 150kVp, C/TRAFO 22.9/0.22kV, 0.05KVA, 170kVp, CON COMUNICACIÓN | 9301 | 9301 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 |  | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1104 | SIR33 | RECONECTADOR TRIFASICO, 38KV, 170kVp, C/TRAFO 33.0/0.22kV, 0.05KVA, 200kVp, CON COMUNICACIÓN | 12565 | 13497.36 | S | 15 | CONTRATO AD-LO 063-2017-SEAL-EDISON | Corporativa | SEAL | CONSORCIO EDISON ENERGY | 42920 | CONTRATO AD-LO 063-2017-SEAL-EDISON | Sustento | 15 | S | 7.42% | CONTRATO AD-LO 063-2017-SEAL-EDISON | 1 | CONTRATO AD-LO 063-2017-SEAL-EDISON | ok
1105 | SIR30 | RECONECTADOR MONOFASICO, 27KV, 150kVp, C/TRAFO 22.9/0.22kV, 0.05KVA, 170kVp, CON COMUNICACIÓN | 6201 | 6201 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 |  | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1106 | SIR34 | RECONECTADOR MONOFASICO, 15KV, 125kvp, C/TRAFO 13.2/0.22kV, 0.05 KVA, 150 kvp, CON COMUNICACIÓN | 6201 | 6201 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 |  | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1107 | SSA15 | RELE MULTIFUNCION PARA FALLAS A TIERRA | 1897.92 | 1897.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1108 | SSA18 | RELE MULTIFUNCION, 24VCC, 5A/1A | 2824.94 | 2824.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1109 | SSA14 | RELE PARA PRIMARIO MAXIMA CORRIENTE 10KV. 300A. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1110 | SSA16 | RELE PARA PROTECCION DE CIRCUITOS LATERALES O SECUNDARIOS MT. EN SIST.NEUTRO AISLADO, MULTIFUNCION | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1111 | SSI03 | SECCIONADOR BAJO CARGA, AUTOGENERACION DE GASES, TRIPOLAR, 10/12 KV, 400/630 A, INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1112 | SSI04 | SECCIONADOR BAJO CARGA, FUSIBLE LIMITADOR, TRIPOLAR, 10/12 KV, 400/630 A, INTERIOR | 2389.1 | 2389.1 | S | 10 | EDPE Factura 001-0014932 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 43062 | EDPE Factura 001-0014932 | Sustento | 10 | S | 0% | EDPE Factura 001-0014932 | 1 | EDPE Factura 001-0014932 | ok
1113 | SSI14 | SECCIONADOR BAJO CARGA, FUSIBLE LIMITADOR, TRIPOLAR, 22,9 KV, 400/630 A, INTERIOR | 12378.87 | 12378.87 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1114 | SSE50 | SECCIONADOR BAJO CARGA, SF6, TRIPOLAR, 10/15 kV, 400 A | 4696.24 | 4696.24 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1115 | SSI19 | SECCIONADOR BAJO CARGA, SOPLADO AUTONEUMATICO, TRIPOLAR, 10/12 KV, 400/630 A, EXTERIOR | 4127.49 | 4127.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1116 | SSI05 | SECCIONADOR BAJO CARGA, SOPLADO AUTONEUMATICO, TRIPOLAR, 10/12 KV, 400/630 A, INTERIOR | 2698.16 | 2698.16 | S | 3 | EDPE Factura 001-0014994 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 43048 | EDPE Factura 001-0014994 | Sustento | 3 | S | 0% | EDPE Factura 001-0014994 | 1 | EDPE Factura 001-0014994 | ok
1117 | SSI06 | SECCIONADOR DE POTENCIA TRIPOLAR DE 10 KV, 200 AMP. TIPO INTERIOR | 1610 | 1610 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1118 | SSE01 | SECCIONADOR DE POTENCIA TRIPOLAR DE 10 KV. 600 A. EXTERIOR | 2293.05 | 2293.05 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1119 | SSE02 | SECCIONADOR DE POTENCIA TRIPOLAR DE 14.4 KV. EXTERIOR | 2305.98 | 2305.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1120 | SSE03 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x1, 5.2/7.8 KV, 50 A, EXTERIOR | 53.68 | 42.8518 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1121 | SSE06 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x1, 5.2/7.8 KV, 100 A, EXTERIOR | 84.26 | 67.2632 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1122 | SSE09 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x1, 7.8/13.5 KV, 100 A, EXTERIOR | 84.26 | 67.2632 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1123 | SSE12 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x1, 7.8/13.5 KV, 200 A, EXTERIOR | 92.69 | 73.9928 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1124 | SSE04 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x2, 5.2/7.8 KV, 50 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1125 | SSE07 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x2, 5.2/7.8 KV, 100 A, EXTERIOR | 147.28 | 147.28 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1126 | SSE10 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x2, 7.8/13.5 KV, 100 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1127 | SSE13 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x2, 7.8/13.5 KV, 200 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1128 | SSE05 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x3, 5.2/7.8 KV, 50 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1129 | SSE08 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x3, 5.2/7.8 KV, 100 A, EXTERIOR | 106.99 | 106.99 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1130 | SSE11 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x3, 7.8/13.5 KV, 100 A, EXTERIOR | 106.99 | 106.99 | S | 6 | ELOR Factura 0001-008911 | Individual | ELOR | IVS S.A | 42741 | ELOR Factura 0001-008911 | Sustento | 6 | S | 0% | ELOR Factura 0001-008911 | 1 | ELOR Factura 0001-008911 | ok
1131 | SSE14 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) x3, 7.8/13.5 KV, 200 A, EXTERIOR | 157.53 | 157.53 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1132 | SSE15 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), 15 KV, 50 A, EXTERIOR | 53.68 | 42.8518 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1133 | SSE16 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), 15 KV, 100 A, EXTERIOR | 67.88 | 52.04 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.34% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1134 | SSE17 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), 15 KV, 200 A, EXTERIOR | 81.45 | 65.0201 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1135 | SSE18 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), 15/26 KV, 100 A, EXTERIOR | 65.19 | 52.04 | S | 400 | CONTRATO N° 81-2017-ELPU-GG-EDISON | Corporativa | ELPU | CONSORCIO EDISON ENERGY | 43048 | CONTRATO N° 81-2017-ELPU-GG-EDISON | Sustento | 400 | S | -20.17% | CONTRATO N° 81-2017-ELPU-GG-EDISON | 1 | CONTRATO N° 81-2017-ELPU-GG-EDISON | ok
1136 | SSE19 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), 15/26 KV, 200 A, EXTERIOR | 120 | 95.7938 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1137 | SSE47 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), UNIPOLAR x2, 15 KV, 200 A, INCL. ACCES. DE INSTAL. EXTERIOR, CORROSION | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1138 | SSE45 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), UNIPOLAR x2, 7.8/13.5 KV, 100 A, INCL. ACCES. DE INSTAL. EXTERIOR, CORROSION | 241.32 | 192.6414 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1139 | SSE48 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), UNIPOLAR x3, 15 KV, 200 A, INCL. ACCES. DE INSTAL. EXTERIOR, CORROSION | 277.77 | 221.7388 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1140 | SSE46 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), UNIPOLAR x3, 7.8/13.5 KV, 100 A, INCL. ACCES. DE INSTAL. EXTERIOR, CORROSION | 284.34 | 226.9835 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1141 | SSE20 | SECCIONADOR FUSIBLE TETRAPOLAR PARA FUSIBLE NH, HORIZONTAL, TIPO EXTERIOR | 49.4 | 39.4351 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1142 | SSE21 | SECCIONADOR FUSIBLE TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH, HORIZONTAL, TIPO EXTERIOR | 46.52 | 37.1361 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1143 | SSI07 | SECCIONADOR FUSIBLE TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH, HORIZONTAL, TIPO INTERIOR | 71.74 | 71.74 | S | 91 | EDPE Factura 001-0015277 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 43127 | EDPE Factura 001-0015277 | Sustento | 91 | S | 0% | EDPE Factura 001-0015277 | 1 | EDPE Factura 001-0015277 | ok
1144 | SSI08 | SECCIONADOR FUSIBLE TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH, VERTICAL, TIPO INTERIOR | 137.31 | 109.6121 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1145 | SSI09 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR DE 10 KV; 200 A. TIPO INTERIOR | 298.69 | 238.4388 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1146 | SSI16 | SECCIONADOR TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH HORIZONTAL 220V, 250A. | 84.01 | 84.01 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1147 | SSI21 | SECCIONADOR TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH HORIZONTAL 220V,100A | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1148 | SSI15 | SECCIONADOR TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH HORIZONTAL 220V,160A. | 31.65 | 31.65 | S | 106 | EDPE Factura 001-0015119 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 43082 | EDPE Factura 001-0015119 | Sustento | 106 | S | 0% | EDPE Factura 001-0015119 | 1 | EDPE Factura 001-0015119 | ok
1149 | SSI20 | SECCIONADOR TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH HORIZONTAL 220V,400A | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1150 | SSI18 | SECCIONADOR TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH VERTICAL 220V, 630A. | 145.35 | 145.35 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1151 | SSI17 | SECCIONADOR TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH VERTICAL 220V,400A. | 114.12 | 114.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1152 | SSE22 | SECCIONADOR UNIPOLAR AEREO DE In = 350 A. EXTERIOR | 216.9 | 216.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1153 | SSE23 | SECCIONADOR UNIPOLAR AEREO DE In = 400 A. EXTERIOR | 312 | 312 | S | 100 | EDPE Factura 001-0014602 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42943 | EDPE Factura 001-0014602 | Sustento | 100 | S | 0% | EDPE Factura 001-0014602 | 1 | EDPE Factura 001-0014602 | ok
1154 | SSE49 | SECCIONADOR UNIPOLAR AEREO DE In = 600 A. EXTERIOR | 325.2 | 325.2 | S | 25 | EDPE Factura 001-0014357 | Individual | EDPE | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42908 | EDPE Factura 001-0014357 | Sustento | 25 | S | 0% | EDPE Factura 001-0014357 | 1 | EDPE Factura 001-0014357 | ok
1155 | SSI12 | SECCIONADOR UNIPOLAR x 1, In = 400 A, EXTERIOR, 22,9 KV | 76.12 | 76.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1156 | SSI13 | SECCIONADOR UNIPOLAR x 1, In = 400 A, INTERIOR, 22,9 KV | 51.6 | 51.6 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1157 | SSI11 | SECCIONADOR UNIPOLAR x 1, In = 400/600 A, INTERIOR | 76.12 | 76.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1158 | SSI10 | SECCIONADOR UNIPOLAR, In = 350 A, INTERIOR | 136.1 | 136.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1159 | SSE53 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT) POLIMERICO EN 10 KV. | 65.19 | 65.19 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1160 | SSE24 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 5 A, Icc = 800 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1161 | SSE25 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 10 A, Icc = 1600 A, EXTERIO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1162 | SSE26 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 15 A, Icc = 2400 A, EXTERIO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1163 | SSE27 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 25 A, Icc = 4000 A, EXTERIO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1164 | SSE28 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 35 A, Icc = 6000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1165 | SSE29 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 50 A, Icc = 7000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1166 | SSE30 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 70 A, Icc = 8000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1167 | SSE31 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 100 A, Icc = 8000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1168 | SSE32 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 140 A, Icc = 8000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1169 | SSE33 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 160 A, Icc = 9000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1170 | SSE34 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 185 A, Icc = 9000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1171 | SSE35 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 14,4 KV, In = 200 A, Icc = 9000 A, EXTERIOR | 14718.4 | 11749.433 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1172 | SSE36 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 5 A, Icc = 800 A, EXTERIOR | 4292.71 | 3426.7929 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1173 | SSE37 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 10 A, Icc = 1600 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1174 | SSE38 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 15 A, Icc = 2400 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1175 | SSE39 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 25 A, Icc = 4000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1176 | SSE40 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 35 A, Icc = 6000 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1177 | SSE41 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 50 A, Icc = 6500 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1178 | SSE42 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 70 A, Icc = 6500 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1179 | SSE43 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 100 A, Icc = 6500 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1180 | SSE44 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In = 140 A, Icc = 6500 A, EXTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1181 | SSE51 | SECCIONALIZADOR, SF6, TRIPOLAR, 10/15 kV, In = 400 A, ELECTRONICO | 4292.71 | 3426.7929 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1182 | SSL01 | SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 27 KV, In=200A, EXTERIOR, ELECTRONICO, CORROSION | 16926.15 | 13511.8399 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1183 | SSE52 | SECCIONALIZADOR TRIPOLAR PROGRAMABLE 15kV, 115kVp, INCLUYE BASE SOPORTE, CON COMUNICACIÓN | 3500 | 3500 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 |  | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1184 | SSE62 | SECCIONALIZADOR MONOPOLAR PROGRAMABLE 15kV, 115kVp, INCLUYE BASE SOPORTE, CON COMUNICACIÓN | 2000 | 2000 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 |  | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1185 | SSE63 | SECCIONALIZADOR MONOPOLAR PROGRAMABLE 27kV, 125kVp, INCLUYE BASE SOPORTE, CON COMUNICACIÓN | 2000 | 2000 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 |  | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1186 | SSE64 | SECCIONALIZADOR TRIPOLAR PROGRAMABLE 27kV, 125kVp, INCLUYE BASE SOPORTE, CON COMUNICACIÓN | 3500 | 3500 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 |  | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1187 | SPA01 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 9 KV, AUTOVALVULA | 48.28 | 48.28 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1188 | SPA02 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 12 KV, AUTOVALVULA | 77.66 | 56.11 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.75% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1189 | SPA03 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 15 KV, AUTOVALVULA | 77.66 | 56.11 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -27.75% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1190 | SPA04 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 18 KV, AUTOVALVULA | 109 | 64.19 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -41.11% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1191 | SPZ01 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 8.4 KV, PARA SISTEMA DE 7.62/13.2 KV, OXIDO DE ZINC | 39.77 | 34.5965 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1192 | SPZ02 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 10.2 KV, PARA SISTEMA DE 10 KV L-L, OXIDO DE ZINC | 41.37 | 35.9883 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1193 | SPZ03 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 12.7 KV, PARA SISTEMA DE 13.2 KV L-L, OXIDO DE ZINC | 43.59 | 35.85 | S | 200 | CONTRATO N° 80-2017-ELPU-GG-ITECHENE | Corporativa | ELPU | CONSORCIO ITECHENE PERU | 43045 | CONTRATO N° 80-2017-ELPU-GG-ITECHENE | Sustento | 200 | S | -17.76% | CONTRATO N° 80-2017-ELPU-GG-ITECHENE | 1 | CONTRATO N° 80-2017-ELPU-GG-ITECHENE | ok
1194 | SPZ04 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 15.3 KV, PARA SISTEMA DE 13.2/22.9 KV, OXIDO DE ZINC | 45.9 | 39.65 | S | 1000 | CONTRATO AD-LO 096-2017-SEAL-ITECHENE | Corporativa | SEAL | CONSORCIO ITECHENE PERU | 43033 | CONTRATO AD-LO 096-2017-SEAL-ITECHENE | Sustento | 1000 | S | -13.62% | CONTRATO AD-LO 096-2017-SEAL-ITECHENE | 1 | CONTRATO AD-LO 096-2017-SEAL-ITECHENE | ok
1195 | SPZ05 | PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION, 21 KV, PARA SISTEMA DE 13.2/22.9 KV, OXIDO DE ZINC | 50.96 | 47.06 | S | 1500 | CONTRATO N° 80-2017-ELPU-GG-ITECHENE | Corporativa | ELPU | CONSORCIO ITECHENE PERU | 43045 | CONTRATO N° 80-2017-ELPU-GG-ITECHENE | Sustento | 1500 | S | -7.653% | CONTRATO N° 80-2017-ELPU-GG-ITECHENE | 1 | CONTRATO N° 80-2017-ELPU-GG-ITECHENE | ok
1196 | SPZ06 | PARARRAYOS UNIPOLARES DE Vn= 12 KV. 10 KA, 95 KV. NBA,3500m.s.n.m, ACCESORIOS DE MONTAJE | 42.97 | 49.1254 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.32% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1197 | SPZ08 | PARARRAYOS UNIPOLARES DE Vn= 15 KV. 10 KA, 125 KV. NBA,3500m.s.n.m, ACCESORIOS DE MONTAJE | 45.63 | 52.1665 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.32% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1198 | SPZ10 | PARARRAYOS UNIPOLARES DE Vn= 21 KV. 10 KA, 125 KV. NBA,3500m.s.n.m, ACCESORIOS DE MONTAJE | 50.96 | 65.56 | S | 6 | ORDEN DE COMPRA 4214000660-ELECTROWERKE | Individual | ELC | ELECTROWERKE S.A. | 43273 | ORDEN DE COMPRA 4214000660-ELECTROWERKE | Sustento | 6 | S | 28.65% | ORDEN DE COMPRA 4214000660-ELECTROWERKE | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000660-ELECTROWERKE | ok
1199 | SPZ12 | PARARRAYOS UNIPOLARES DE Vn= 24 KV. 10 KA, 175 KV. NBA,3500m.s.n.m, ACCESORIOS DE MONTAJE | 65 | 65 | S | 50 | ELDU Orden de Compra OC-4105 | Individual | ELDU | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42776 | ELDU Orden de Compra OC-4105 | Sustento | 50 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-4105 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-4105 | ok
1200 | SSE57 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), BAJO CARGA, UNIPOLAR x 1, 15 kV, 100 A | 156.11 | 156.11 | S | 575 | SEAL Factura 001-0013978 | Individual | SEAL | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42779 | SEAL Factura 001-0013978 | Sustento | 575 | S | 0% | SEAL Factura 001-0013978 | 1 | SEAL Factura 001-0013978 | ok
1201 | SSE58 | SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), BAJO CARGA, UNIPOLAR x 1, 15 kV, 200 A | 178.41 | 178.41 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1202 | SAB39 | MODEM GPRS, CON ACCESORIO DE FIJACION TIPO DIN Y CABLES DE COMUNICACIÓN | 595 | 595 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 | 0 | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1203 | SAB40 | CONCENTRADOR DE DATOS PARA SECCIONALIZADOR MONOPOLAR PROGRAMABLE, 15kV y 27 kV, 150kVp | 400 | 400 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 | 0 | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1204 | SAB41 | CONCENTRADOR DE DATOS PARA SECCIONALIZADOR TRIPOLAR PROGRAMABLE, 15kV y 27 kV, 150kVp | 400 | 400 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 | 0 | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1205 | SAB42 | CONCENTRADOR DE DATOS PARA INDICADOR DE FALLA | 400 | 400 | S | COSTO PROPUESTO ELEC | PROPUESTO ELEC | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | Costo Propuesto por Electrocentro SA | 43100 | 0 | Sustento | COSTO PROPUESTO ELEC | S | 0% | PROPUESTO ELEC | 1 | PROPUESTO ELEC | ok
1206 | SAB43 | INDICADORES DE FALLA AEREO HASTA 38KV, SEÑAL LUZ INTERMITENTE Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN | 400 | 213.87 | S | 110 | ORDEN DE COMPRA 4214000660-ELECTROWERKE | Individual | ELC | ELECTROWERKE S.A. | 43273 | ORDEN DE COMPRA 4214000660-ELECTROWERKE | Sustento | 110 | S | -46.53% | ORDEN DE COMPRA 4214000660-ELECTROWERKE | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000660-ELECTROWERKE | ok
1207 | LLD02 | LUMINARIA CON LAMPARA DE 100 W INCANDESCENTE | 9.16 | 4.4481 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1208 | LLD01 | LUMINARIA CON LAMPARA DE 40 W FLUORESCENTE | 55.27 | 26.8391 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1209 | LLE02 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE HALOGENURO DE 150 W. | 53.56 | 53.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1210 | LLE03 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE HALOGENURO DE 250 W. | 185 | 185 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1211 | LLE04 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE HALOGENURO DE 400 W. | 387.93 | 387.93 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1212 | LLE01 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE HALOGENURO DE 70 W. | 45 | 45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1213 | LLC01 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 80 W. | 60.45 | 29.3545 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1214 | LLC02 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 160 W. | 70.84 | 34.3999 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1215 | LLC03 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 250 W. | 92.87 | 45.0976 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1216 | LLC04 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 400 W. | 121.56 | 59.0295 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1217 | LLC05 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 500 W. | 132.61 | 64.3953 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1218 | LLB01 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 80 W. | 53.9 | 26.1738 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1219 | LLB02 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125 W. | 56.12 | 27.2518 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1220 | LLB03 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 W. | 104.11 | 50.5558 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1221 | LLB04 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400 W. | 145.58 | 70.6936 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1222 | LLA01 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70 W. | 51.99 | 26.87 | S | 1500 | FACTURA F529-00013326-TECSUR | Individual | ELUC | TECSUR S.A. | 43068 | FACTURA F529-00013326-TECSUR | Sustento | 1500 | S | -48.32% | FACTURA F529-00013326-TECSUR | 1 | FACTURA F529-00013326-TECSUR | ok
1223 | LLA02 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 75 W. | 58.09 | 30.0678 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -48.24% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1224 | LLA03 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W. | 112.77 | 59.87 | S | 660 | FACTURA F529-00014577-TECSUR | Individual | ELS | TECSUR S.A | 43157 | FACTURA F529-00014577-TECSUR | Sustento | 660 | S | -46.91% | FACTURA F529-00014577-TECSUR | 1 | FACTURA F529-00014577-TECSUR | ok
1225 | LLA04 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 W. | 171.73 | 70.86 | S | 40 | ORDEN DE COMPRA 2214001112-TECSUR | Individual | ELN | TECSUR S.A. | 43214 | ORDEN DE COMPRA 2214001112-TECSUR | Sustento | 40 | S | -58.74% | ORDEN DE COMPRA 2214001112-TECSUR | 1 | ORDEN DE COMPRA 2214001112-TECSUR | ok
1226 | LLA05 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 400 W. | 273.27 | 111.7603 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -59.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1227 | LLA06 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 50 W. | 41.54 | 21.8773 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -47.33% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1228 | LRA09 | REFLECTOR CON 2 LAMPARAS DE 400 W HALOGENURO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2012 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1229 | LRA05 | REFLECTOR CON 2 LAMPARAS DE 400 W VAPOR DE SODIO | 463.13 | 224.8956 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1230 | LRA02 | REFLECTOR CON LAMPARA DE 150 W VAPOR DE SODIO | 212.31 | 143.33 | S | 6 | FACTURA E001-10-AMAZONAS | Individual | ELOR | ENERGETICA AMAZONAS S.A.C. | 43042 | FACTURA E001-10-AMAZONAS | Sustento | 6 | S | -32.49% | FACTURA E001-10-AMAZONAS | 1 | FACTURA E001-10-AMAZONAS | ok
1231 | LRA03 | REFLECTOR CON LAMPARA DE 250 W VAPOR DE SODIO | 236.87 | 115.0239 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1232 | LRA07 | REFLECTOR CON LAMPARA DE 400 W LUZ MIXTA | 145.87 | 70.8344 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1233 | LRA08 | REFLECTOR CON LAMPARA DE 400 W VAPOR DE Hg | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2012 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1234 | LRA04 | REFLECTOR CON LAMPARA DE 400 W VAPOR DE SODIO | 249.35 | 121.0842 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1235 | LRA06 | REFLECTOR CON LAMPARA DE 70 W VAPOR DE SODIO | 191.41 | 92.9486 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1236 | LRA01 | REFLECTOR CON LAMPARA DE 80 W VAPOR DE SODIO | 191.41 | 92.9486 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1237 | LRA10 | REFLECTOR CON 2 LAMPARAS DE 250 W VAPOR DE SODIO | 439.97 | 213.6492 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1238 | LRA13 | Reflector con lampara tipo Halogenuro de 150 W. | 258.9 | 258.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1239 | LRA14 | Reflector con lampara tipo Halogenuro de 250 W. | 288.85 | 288.85 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1240 | LPF01 | PASTORAL DE ACERO DOBLE PD/1.50/1.90/1.5 DIA | 51.36 | 58.5515 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1241 | LPF16 | PASTORAL DE ACERO DOBLE PD/3.20/3.40/1.5 DIA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2012 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1242 | LPF02 | PASTORAL DE ACERO DOBLE PD/3.40/2.80/2.0 DIA | 102.73 | 117.1145 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1243 | LPF03 | PASTORAL DE ACERO DOBLE PD/3.50/3.40/1.5 DIA | 113.48 | 129.3697 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1244 | LPF23 | PASTORAL DE ACERO DOBLE PS/1.00/0.07/2.0 DIA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2012 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1245 | LPF18 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/0.26/1.0/1.5 DIA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2012 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1246 | LPF15 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/0.55/1.62/1.5 DIA | 13.55 | 13.55 | S | 2000 | EDPE Factura F001-00004141 | Individual | EDPE | MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A. | 42867 | EDPE Factura F001-00004141 | Sustento | 2000 | S | 0% | EDPE Factura F001-00004141 | 1 | EDPE Factura F001-00004141 | ok
1247 | LPF19 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/1.2/1.7/1.5 DIA | 31.02 | 35.3635 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1248 | LPF22 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/1.32/0.55/2.0 DIA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2012 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1249 | LPF04 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/1.5/1.9/1.5 DIA | 23.61 | 23.61 | S | 2000 | EDPE Factura F001-00004141 | Individual | EDPE | MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A. | 42867 | EDPE Factura F001-00004141 | Sustento | 2000 | S | 0% | EDPE Factura F001-00004141 | 1 | EDPE Factura F001-00004141 | ok
1250 | LPF20 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/1.5/3.0/1.5 DIA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2012 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1251 | LPF05 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/3.2/3.4/1.5 DIA | 61.3 | 61.3 | S | 500 | EDPE Factura 001-003450 | Individual | EDPE | ACEROS POWER S.A.C. | 42773 | EDPE Factura 001-003450 | Sustento | 500 | S | 0% | EDPE Factura 001-003450 | 1 | EDPE Factura 001-003450 | ok
1252 | LPF21 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/3.2/4.4/2.0 DIA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2012 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1253 | LPF06 | PASTORAL DE ACERO SIMPLE PS/3.4/2.3/2 DIA | 66.05 | 82.8283 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1254 | LPF17 | PASTORAL DE ACERO TRIPLE PT/1.50/1.90/1.5 DIA | 95.12 | 108.4389 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1255 | LPC01 | PASTORAL DE CONCRETO CUADRUPLE SUCRE PC/0.50/0.25/125 DIA | 30.7 | 31.0345 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1256 | LPC02 | PASTORAL DE CONCRETO DOBLE PARABOLICO PD/1.50/1.30/120 DIA | 26.33 | 26.6169 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1257 | LPC03 | PASTORAL DE CONCRETO DOBLE SUCRE PD/0.50/0.25/125 DIA | 20.32 | 20.5414 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1258 | LPC04 | PASTORAL DE CONCRETO DOBLE SUCRE PD/1.30/0.90/125 DIA | 26.54 | 26.8292 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1259 | LPC05 | PASTORAL DE CONCRETO DOBLE SUCRE PD/1.30/0.90/95 DIA | 26.54 | 26.8292 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1260 | LPC06 | PASTORAL DE CONCRETO RECORTADO CUADRUPLE DE 0.5 MTS. | 30.7 | 31.0345 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1261 | LPC07 | PASTORAL DE CONCRETO RECORTADO DOBLE DE 0.5 MTS. | 20.32 | 20.5414 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1262 | LPC08 | PASTORAL DE CONCRETO RECORTADO SIMPLE DE 0.5 MTS. | 10.61 | 10.7256 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1263 | LPC09 | PASTORAL DE CONCRETO RECORTADO TRIPLE DE 0.5 MTS. | 25.54 | 25.8183 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1264 | LPC10 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE PARABOLICO PS/1.50/1.30/120 DIA | 16.38 | 16.5585 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1265 | LPC11 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE PARABOLICO PS/1.50/1.30/120 DIA | 16.38 | 16.5585 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1266 | LPC12 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE PARABOLICO PS/1.50/1.30/90 DIA | 18.26 | 18.459 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1267 | LPC13 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE PARABOLICO PS/1.50/1.90/120 DIA | 23.32 | 23.5741 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1268 | LPC14 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE PARABOLICO PS/1.50/1.90/90 DIA | 21.92 | 22.1588 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1269 | LPC21 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE PARABOLICO RECORTADO | 18.26 | 18.459 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1270 | LPC15 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE SUCRE PS/0.50/0.25/125 DIA | 10.34 | 10.4527 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1271 | LPC16 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE SUCRE PS/0.50/0.25/95 DIA | 10.34 | 10.4527 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1272 | LPC17 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE SUCRE PS/1.30/0.90/125 DIA | 18.26 | 18.459 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1273 | LPC18 | PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE SUCRE PS/1.30/0.90/95 DIA | 18.26 | 18.459 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1274 | LPC19 | PASTORAL DE CONCRETO TRIPLE PARABOLICO PT/1.30/0.90/125 DIA | 31.29 | 31.6309 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1275 | LPC20 | PASTORAL DE CONCRETO TRIPLE SUCRE PT/0.50/0.25/125 DIA | 24.49 | 24.7569 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1276 | LPF07 | PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 500/580/27 | 4.27 | 4.28 | S | 1720 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1720 | S | 0.2342% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
1277 | LPF08 | PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 500/750/42 | 12.31 | 6.23 | S | 2880 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 2880 | S | -49.39% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
1278 | LPF09 | PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 1000/850/27 | 11.87 | 8.18 | S | 1550 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1550 | S | -31.09% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
1279 | LPF10 | PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 1000/930/34 | 10.93 | 11.87 | S | 1100 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1100 | S | 8.6% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
1280 | LPF11 | PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 1000/930/49 | 10.93 | 11.87 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 8.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1281 | LPF12 | PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 1500/1110/34 | 9.37 | 7.71 | S | 1500 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43416 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Sustento | 1500 | S | -17.72% | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | ok
1282 | LPF13 | PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 1500/1110/49 | 11.79 | 10.11 | S | 1000 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43416 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Sustento | 1000 | S | -14.25% | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | ok
1283 | LPF14 | PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO 1500/1110/50 | 13.39 | 14.53 | S | 500 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43416 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Sustento | 500 | S | 8.514% | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | ok
1284 | LFA07 | FAROLA CON LAMPARA DE 125 W VAPOR DE Hg | 94.88 | 46.0737 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1285 | LFA23 | FAROLA CON LAMPARA DE 150 W HALOGENURO | 145.9 | 145.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1286 | LFA11 | FAROLA CON LAMPARA DE 150 W VAPOR DE SODIO | 122.28 | 59.3791 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1287 | LFA12 | FAROLA CON LAMPARA DE 160 W LUZ MIXTA | 99.83 | 48.4774 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1288 | LFA24 | FAROLA CON LAMPARA DE 250 W HALOGENURO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2008 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1289 | LFA14 | FAROLA CON LAMPARA DE 250 W LUZ MIXTA | 105.67 | 51.3133 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1290 | LFA13 | FAROLA CON LAMPARA DE 250 W VAPOR DE Hg | 103.64 | 50.3275 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1291 | LFA25 | FAROLA CON LAMPARA DE 400 W HALOGENURO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2008 | [5 empty] | Precio regulado 2012 |  | A |  | Precio regulado 2012 | 1 | Precio regulado 2012 | ok
1292 | LFA19 | FAROLA CON LAMPARA DE 400 W LUZ MIXTA | 129.89 | 63.0745 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1293 | LFA18 | FAROLA CON LAMPARA DE 400 W VAPOR DE Hg | 124.95 | 60.6756 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1294 | LFA22 | FAROLA CON LAMPARA DE 70 W HALOGENURO | 128.7 | 128.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1295 | LFA01 | FAROLA CON LAMPARA DE 70 W VAPOR DE SODIO | 107.85 | 52.3719 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1296 | LFA03 | FAROLA CON LAMPARA DE 80 W LUZ MIXTA | 86.09 | 41.8053 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1297 | LFA02 | FAROLA CON LAMPARA DE 80 W VAPOR DE Hg | 74.69 | 36.2694 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1298 | LFA17 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON CUATRO BRAZOS, LAMPARA LUZ MIXTA 250 W | 329.7 | 160.1021 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1299 | LFA10 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON CUATRO BRAZOS, VAPOR DE Hg 125 W | 292.46 | 142.0184 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1300 | LFA06 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON CUATRO BRAZOS, VAPOR DE Hg 80 W | 276.88 | 134.4528 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1301 | LFA15 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON DOS BRAZOS, LAMPARA LUZ MIXTA 250 W | 160.48 | 77.929 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1302 | LFA08 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON DOS BRAZOS, VAPOR DE Hg 125 W | 151.26 | 73.4518 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1303 | LFA04 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON DOS BRAZOS, VAPOR DE Hg 80 W | 121.33 | 58.9178 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1304 | LFA20 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON DOS BRAZOS, VAPOR DE SODIO 70 W | 105.6 | 105.6 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1305 | LFA16 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON TRES BRAZOS, LAMPARA LUZ MIXTA 250 W | 234.48 | 113.8633 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1306 | LFA09 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON TRES BRAZOS, VAPOR DE Hg 125 W | 195.96 | 95.1581 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1307 | LFA05 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON TRES BRAZOS, VAPOR DE Hg 80 W | 189.6 | 92.0696 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -51.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1308 | LFA21 | FAROLA TIPO ORNAMENTAL CON TRES BRAZOS, VAPOR DE SODIO 70 W | 165 | 165 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1309 | LLF01 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 120 W. | 292.51 | 105.295 | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimado |  | E | -64% | Estimado.rar | 1 | Contrato N°265-2016 | revisamos
1310 | LLF02 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 180 W. | 356.32 | 168.1347 | E |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E | -52.81% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1311 | LLF03 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 50 W. | nuevo | 61.89 | S | 66870 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | Coorporativa | Fonafe | Varios | 43521 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | Sustento | 66870 | S |  | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | 1 | nuevo | revisamos
1312 | LLF04 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 90 W. | nuevo | 80.79 | S | 32030 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | Coorporativa | Fonafe | Varios | 43521 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | Sustento | 32030 | S |  | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | 1 | nuevo | revisamos
1313 | LLF05 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 150 W. | nuevo | 135 | S | 8550 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | Coorporativa | Fonafe | Varios | 43521 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | Sustento | 8550 | S |  | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | 1 | nuevo | revisamos
1314 | LLF06 | LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 200 W. | nuevo | 195 | S | 2850 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | Coorporativa | Fonafe | Varios | 43521 | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | Sustento | 2850 | S |  | LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2018-FONAFE | 1 | nuevo | revisamos
1311 | CXS106 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NA2XSY (10 KV) DE 70 mm2. | 67.94 | 56.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1312 | CXS107 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NA2XSY (10 KV) DE 150 mm2. | 71.79 | 59.2051 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1313 | CXS108 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NA2XSY (10 KV) DE 240 mm2. | 78.22 | 64.5079 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1314 | CXS109 | EMPALME DERECHO PARA CABLE NA2XSY (10 KV) DE 400 mm2. | 80.08 | 66.0419 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1315 | CXT106 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 70 mm2 | 8 | 9.1512 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1316 | CXT107 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 150 mm2 | 10.78 | 12.3312 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1317 | CXT108 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 240 mm2 | 14.51 | 14.91 | S | 2421 | EDPE Factura F001-58299 | Individual | EDPE | 3M PERÚ S.A | 42877 | EDPE Factura F001-58299 | Sustento | 2421 | S | 2.757% | EDPE Factura F001-58299 | 1 | EDPE Factura F001-58299 | ok
1318 | CXT109 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 400 mm2 | 27.2 | 31.1139 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1319 | CXT143 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 200 mm2 | NUEVO | 14.1852 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
1320 | CXT110 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NA2XSY 10 KV. DE 70 mm2. | 46 | 46 | S | 150 | EDPE Factura F001-59192 | Individual | EDPE | 3M PERÚ S.A | 42886 | EDPE Factura F001-59192 | Sustento | 150 | S | 0% | EDPE Factura F001-59192 | 1 | EDPE Factura F001-59192 | ok
1321 | CXT111 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NA2XSY 10 KV. DE 70 mm2. | 46.05 | 46.0149 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.07624% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1322 | CXT112 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NA2XSY 10 KV. DE 150 mm2. | 47.54 | 49.8473 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.853% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1323 | CXT113 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NA2XSY 10 KV. DE 150 mm2. | 47.54 | 49.8473 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.853% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1324 | CXT114 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NA2XSY 10 KV. DE 240 mm2. | 49.29 | 54.5417 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.65% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1325 | CXT115 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NA2XSY 10 KV. DE 240 mm2. | 49.29 | 54.5417 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.65% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1326 | CXT116 | TERMINAL EXTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NA2XSY 10 KV. DE 400 mm2. | 63.89 | 63.89 | S | 24 | EDPE Factura F004-00001891 | Individual | EDPE | TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C | 42998 | EDPE Factura F004-00001891 | Sustento | 24 | S | 0% | EDPE Factura F004-00001891 | 1 | EDPE Factura F004-00001891 | ok
1327 | CXT117 | TERMINAL INTERIOR TERMORESTRINGENTE PARA CABLE NA2XSY 10 KV. DE 400 mm2. | 63.89 | 63.89 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1328 | CXT118 | TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE NA2XY 120 mm2 | 14.06 | 14.06 | S | 5155 | EDPE Factura F001-58299 | Individual | EDPE | 3M PERÚ S.A | 42877 | EDPE Factura F001-58299 | Sustento | 5155 | S | 0% | EDPE Factura F001-58299 | 1 | EDPE Factura F001-58299 | ok
1329 | AXP01 | PALOMILLA DE FIERRO CORTO PARA AISLADORES | 4.85 | 5.5348 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1330 | PCF05 | PALOMILLA DE FIERRO LARGO PARA AISLADORES | 9.31 | 10.6246 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1331 | PCC19 | PALOMILLA DOBLE DE CONCRETO ARMADO PARA BIPOSTE (S.E. 400-630 KVA) DE 11 mts. | 23.46 | 23.55 | S | 74 | EDPE Factura E001-31 | Individual | EDPE | INDUSTRIA DE POSTES SULLANA S.A.C. | 42738 | EDPE Factura E001-31 | Sustento | 74 | S | 0.3836% | EDPE Factura E001-31 | 1 | EDPE Factura E001-31 | ok
1332 | PCC20 | PALOMILLA DOBLE DE CONCRETO ARMADO PARA BIPOSTE DE 11 mts. | 20.75 | 15.6 | S | 2 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | Individual | ELNO | POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 43318 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | Sustento | 2 | S | -24.82% | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | 1 | ORDEN DE COMPRA 1214000974-POSTESESCARSA | ok
1333 | PCC21 | PALOMILLA DOBLE DE CONCRETO ARMADO PARA BIPOSTE DE 13 mts. | 35.33 | 35.33 | S | 20 | ELNO Orden de Compra 1210014434 | Individual | ELNO | INGENIERIA Y SERVICIOS AREVALO S.A. | 42927 | ELNO Orden de Compra 1210014434 | Sustento | 20 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1210014434 | 1 | ELNO Orden de Compra 1210014434 | ok
1334 | PCF06 | PALOMILLA EN E | 27.65 | 27.9513 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1335 | PSC01 | PLATAFORMA SOPORTE DE TRANSFORMADOR DE CONCRETO ARMADO PARA BIPOSTE DE 11 mts. | 43.34 | 43.8122 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1336 | PSC02 | PLATAFORMA SOPORTE DE TRANSFORMADOR DE CONCRETO ARMADO PARA BIPOSTE DE 11 mts. (S.E. 400-630 KVA) | 92.65 | 92.65 | S | 12 | ELOR Factura 0001-003786 | Individual | ELOR | MEGALUZ S.A.C | 43076 | ELOR Factura 0001-003786 | Sustento | 12 | S | 0% | ELOR Factura 0001-003786 | 1 | ELOR Factura 0001-003786 | ok
1337 | PSC03 | PLATAFORMA SOPORTE DE TRANSFORMADOR DE CONCRETO ARMADO PARA BIPOSTE DE 13 mts. | 44.23 | 44.23 | S | 100 | EDPE Factura 001-006541 | Individual | EDPE | POSTES SAC | 42739 | EDPE Factura 001-006541 | Sustento | 100 | S | 0% | EDPE Factura 001-006541 | 1 | EDPE Factura 001-006541 | ok
1338 | PSC14 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO PARA TRANFORMADOR MONOFASICO AEREO | 15.05 | 17.1573 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1339 | DXS02 | SOPORTE DE TABLERO DE DIST. SEC. Y AP. PARA S.E. CONVENCIONAL DE 5.00 X 4.00 m. | 437.31 | 498.543 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1340 | DXS03 | SOPORTE DE TABLERO DE DIST. SEC. Y AP. PARA S.E. CONVENCIONAL DE 5.00 X 7.50 m. | 508.07 | 579.211 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1341 | AXP30 | SOPORTE LATERAL PARA AISLADOR PIN POLIMERICO | 3.09 | 3.5227 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1342 | DXS16 | SOPORTE METALICO PARA PLATAFORMA DE SE. AEREA 250KVA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1343 | PSC16 | SOPORTE PARA EQUIPO DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCION, S.E.MONOPOSTE : | 34.36 | 39.1712 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1344 | PSC18 | SOPORTE PARA EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCION, PARA S.E.BIPOSTE: | 10.93 | 12.4604 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1345 | DXS23 | SOPORTE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA 10KV, SE. CONVENCIONAL | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1346 | DXS19 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 10KV INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1347 | DXS20 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 22.9KV SE.TIPO BIPOSTE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1348 | DXS22 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TOROIDAL 10KV SE. INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1349 | DXS18 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE TENSION 2 DEVANADOS 10KV INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1350 | DXS21 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE TENSION 22.9KV SE.TIPO BIPOSTE | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1351 | DXS17 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR EN SE. DE SUPERFICIE 50X152X1300MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1352 | PPC01 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7/100/120/225 | 66.84 | 69.24 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.591% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1353 | PPC02 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7/200/120/225 | 75.62 | 83.37 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 10.25% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1354 | PPC03 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7/300/120/225 | 85.63 | 96.72 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 12.95% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1355 | PPC04 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7/70/90/195 | 66.81 | 64.3728 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.648% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1356 | PPC05 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240 | 89.39 | 97.64 | S | 5700 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Corporativa | ELSE | FABRICA DE CONCRETOS ARTEAGA E.I.R.L. | 43056 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Sustento | 5700 | S | 9.229% | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | 1 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | ok
1357 | PPC06 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/300/120/240 | 96.67 | 114.61 | S | 3700 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Corporativa | ELSE | FABRICA DE CONCRETOS ARTEAGA E.I.R.L. | 43056 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Sustento | 3700 | S | 18.56% | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | 1 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | ok
1358 | PPC07 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/70/90/210 | 73.43 | 70.7499 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.65% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1359 | PPC08 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255 | 103.66 | 110.54 | S | 680 | CONTRATO AD-LO 041-2018-SEAL-AREQUIPA | Corporativa | SEAL | POSTES AREQUIPA S.A. | 43181 | CONTRATO AD-LO 041-2018-SEAL-AREQUIPA | Sustento | 680 | S | 6.637% | CONTRATO AD-LO 041-2018-SEAL-AREQUIPA | 1 | CONTRATO AD-LO 041-2018-SEAL-AREQUIPA | ok
1360 | PPC09 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/120/255 | 157.88 | 137.07 | S | 625 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Corporativa | ELSE | FABRICA DE CONCRETOS ARTEAGA E.I.R.L. | 43056 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Sustento | 625 | S | -13.18% | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | 1 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | ok
1361 | PPC10 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/400/140/275 | 215.44 | 151.43 | S | 260 | CONTRATO AD-LO 041-2018-SEAL-AREQUIPA | Corporativa | SEAL | POSTES AREQUIPA S.A. | 43181 | CONTRATO AD-LO 041-2018-SEAL-AREQUIPA | Sustento | 260 | S | -29.71% | CONTRATO AD-LO 041-2018-SEAL-AREQUIPA | 1 | CONTRATO AD-LO 041-2018-SEAL-AREQUIPA | ok
1362 | PPC11 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11/200/120/285 | 134.04 | 134.04 | S | 50 | EDPE Factura 0001-011687 | Individual | EDPE | ESCARSA | 43104 | EDPE Factura 0001-011687 | Sustento | 50 | S | 0% | EDPE Factura 0001-011687 | 1 | EDPE Factura 0001-011687 | ok
1363 | PPC12 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11/300/120/285 | 241.05 | 186.164 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.77% | Estimado.rar | 1 | ELC Orden de Compra 4210010051 | revisamos
1364 | PPC13 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11/400/140/305 | 277.44 | 235.04 | S | 100 | FACTURA E001-1-MEGALUZ | Individual | ELOR | CORPORACION MEGALUZ S.A.C. | 43102 | FACTURA E001-1-MEGALUZ | Sustento | 100 | S | -15.28% | FACTURA E001-1-MEGALUZ | 1 | FACTURA E001-1-MEGALUZ | ok
1365 | PPC14 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11/500/160/325 | 368.77 | 546.6537 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 48.24% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1366 | PPC15 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300 | 225.49 | 180.67 | S | 700 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Corporativa | ELSE | FABRICA DE CONCRETOS ARTEAGA E.I.R.L. | 43056 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Sustento | 700 | S | -19.88% | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | 1 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | ok
1367 | PPC16 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/300/150/330 | 289.59 | 208.6 | S | 850 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Corporativa | ELSE | FABRICA DE CONCRETOS ARTEAGA E.I.R.L. | 43056 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Sustento | 850 | S | -27.97% | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | 1 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | ok
1368 | PPC17 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/400/150/330 | 305.57 | 267.0394 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.61% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1369 | PPC18 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/200/140/335 | 315.45 | 194.7007 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -38.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1370 | PPC19 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/300/150/345 | 323.18 | 234.45 | S | 500 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Corporativa | ELSE | FABRICA DE CONCRETOS ARTEAGA E.I.R.L. | 43056 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Sustento | 500 | S | -27.46% | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | 1 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | ok
1371 | PPC20 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/400/150/345 | 330.13 | 307.81 | S | 600 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Corporativa | ELSE | FABRICA DE CONCRETOS ARTEAGA E.I.R.L. | 43056 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | Sustento | 600 | S | -6.761% | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | 1 | CONTRATO N° 170-2017-ARTEAGA | ok
1372 | PPC21 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/500/160/355 | 381.07 | 624.3996 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 63.85% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1373 | PPC22 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/200/135/360 | 402.9 | 258.4917 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -35.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1374 | PPC23 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/300/140/365 | 410.01 | 279.06 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.94% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1375 | PPC24 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/400/150/375 | 445.51 | 445.511 | S | 30 | EDPE Factura E001-44 | Individual | EDPE | INDUSTRIA DE POSTES SULLANA S.A.C. | 42752 | EDPE Factura E001-44 | Sustento | 30 | S | 0.0002245% | EDPE Factura E001-44 | 1 | EDPE Factura E001-44 | ok
1376 | PPC25 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/500/180/405 | 474.54 | 726.02 | S | 40 | FACTURA E001-1-MEGALUZ | Individual | ELOR | CORPORACION MEGALUZ S.A.C. | 43102 | FACTURA E001-1-MEGALUZ | Sustento | 40 | S | 52.99% | FACTURA E001-1-MEGALUZ | 1 | FACTURA E001-1-MEGALUZ | ok
1377 | PPC26 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 17/200/150/405 | 472.96 | 257.3872 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -45.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1378 | PPC27 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 17/300/150/405 | 494.41 | 325.508 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.16% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1379 | PPC28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 17/400/165/420 | 513.17 | 569.6241 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1380 | PPC29 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 5/70/90/165 | 52.66 | 50.7378 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.65% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1381 | PPC30 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 6/70/90/180 | 59.91 | 57.7224 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.651% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1382 | PPC31 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 7/100/120/225 | 66.84 | 69.24 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.591% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1383 | PPC32 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 7/200/120/225 | 75.62 | 83.37 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.25% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1384 | PPC33 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 7/300/120/225 | 85.63 | 96.72 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 12.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1385 | PPC34 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 8/100/120/240 | 85.58 | 75.5112 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.77% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1386 | PPC35 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 8/200/120/240 | 89.39 | 97.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1387 | PPC36 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 8/300/120/240 | 96.67 | 114.61 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 18.56% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1388 | PPC37 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/100/120/255 | 85.15 | 65.2101 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1389 | PPC38 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/200/120/245 | 103.66 | 110.54 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6.637% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1390 | PPC39 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/300/120/255 | 157.88 | 137.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1391 | PPC40 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 11/200/120/285 | 134.04 | 162 | S | 26 | EDPE Factura E001-44 | Individual | EDPE | INDUSTRIA DE POSTES SULLANA S.A.C. | 42752 | EDPE Factura E001-44 | Sustento | 26 | S | 20.86% | EDPE Factura E001-44 | 1 | EDPE Factura E001-44 | ok
1392 | PPC41 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 11/400/140/305 | 277.44 | 235.04 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -15.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1393 | PPC42 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 13/100/120/315 | 105.15 | 51.7474 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -50.79% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1394 | PPC43 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 13/200/140/335 | 315.45 | 194.7007 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -38.28% | Estimado.rar | 1 | ELC Orden de Compra 4210010051 | revisamos
1395 | PPC44 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 13/400/160/355 | 330.13 | 307.81 | S | 42 | ORDEN DE COMPRA 1210015531-POSTESNORTE | Individual | ELNO | POSTES DEL NORTE S.A. | 43395 | ORDEN DE COMPRA 1210015531-POSTESNORTE | Sustento | 42 | S | -6.761% | ORDEN DE COMPRA 1210015531-POSTESNORTE | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015531-POSTESNORTE | ok
1396 | PPC45 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 15/200/140/365 | 402.9 | 258.4917 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -35.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1397 | PPC46 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 15/400/160/385 | 445.51 | 445.511 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.0002245% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1398 | PPC47 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 25 m | 607.77 | 547.2222 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.962% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1399 | PPC48 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 10/200/120/285 | 131.46 | 127.2767 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.182% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1400 | PPC49 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 12/200/120/300 | 225.49 | 180.67 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.88% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1401 | PPC50 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/150/280 | 103.66 | 110.54 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6.637% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1402 | PPC51 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/150/280 | 157.88 | 137.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1403 | PPC52 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 10/300/150/300 | 199 | 162.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1404 | PPC53 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 10/400/150/300 | 244.86 | 188.8079 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.89% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1405 | PPF01 | POSTE DE METAL DE 6 mts. | 244.71 | 279.2624 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1406 | PPF02 | POSTE DE METAL DE 8 mts. | 313.84 | 358.15 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1407 | PPF03 | POSTE DE METAL DE 11 mts. | 455.81 | 520.1679 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1408 | PPF04 | POSTE DE METAL DE 13 mts. | 584.57 | 667.1078 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1409 | PPF05 | POSTE DE METAL DE 15 mts. | 749.7 | 855.556 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1410 | PPF06 | POSTE DE METAL DE 5 mts. | 216.09 | 246.5961 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1411 | PPF07 | POSTE DE METAL DE 10 mts. | 402.49 | 459.3221 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1412 | PPF08 | POSTE DE METAL DE 12 mts. | 516.19 | 589.0739 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1413 | PPF10 | POSTE DE METAL DE 7.0 mts. | 277.13 | 316.2559 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1414 | PPF12 | POSTE DE METAL DE 9.0 mts. | 355.41 | 405.5936 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1415 | PPF14 | POSTE DE METAL DE 25.0 mts. | 2601.06 | 2968.3193 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1416 | PPH01 | POSTE DE HORMIGON SECCION H, 8.70m/225 KG | 181.21 | 182.6622 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.8014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1417 | PPH02 | POSTE DE HORMIGON SECCION H, 10.00m/225 KG | 249.08 | 251.0792 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.8026% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1418 | PPH03 | POSTE DE HORMIGON SECCION H, 11.50m/300 KG | 342.76 | 345.5166 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.8042% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1419 | PPH04 | POSTE DE HORMIGON SECCION H, 15.00m/650 KG | 628.92 | 633.9772 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.8041% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1420 | PPM01 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.4 | 114.44 | 116.855 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1421 | PPM02 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.5 | 114.06 | 114.06 | S | 5 | EIHC Factura 001-001044 | Individual | EIHC | HGP RESPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | 42955 | EIHC Factura 001-001044 | Sustento | 5 | S | 0% | EIHC Factura 001-001044 | 1 | EIHC Factura 001-001044 | ok
1422 | PPM03 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.6 | 73.98 | 73.98 | S | 5 | EIHC Factura 001-001044 | Individual | EIHC | HGP RESPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | 42955 | EIHC Factura 001-001044 | Sustento | 5 | S | 0% | EIHC Factura 001-001044 | 1 | EIHC Factura 001-001044 | ok
1423 | PPM04 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.7 | 70.9 | 70.9 | S | 80 | EIHC Factura 001-001044 | Individual | EIHC | HGP RESPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | 42955 | EIHC Factura 001-001044 | Sustento | 80 | S | 0% | EIHC Factura 001-001044 | 1 | EIHC Factura 001-001044 | ok
1424 | PPM05 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.8 | 68.27 | 68.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.5126% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1425 | PPM06 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.4 | 307.06 | 318.1888 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.624% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1426 | PPM07 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.5 | 186.08 | 191.87 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 3.112% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1427 | PPM08 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.6 | 103.42 | 103.4212 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.001125% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1428 | PPM09 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.7 | 77.19 | 77.7788 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7628% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1429 | PPM10 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.8 | 73.14 | 73.5149 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.5126% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1430 | PPM11 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.4 | 505.08 | 550.9407 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.08% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1431 | PPM12 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.5 | 216.88 | 214.38 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -1.153% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1432 | PPM13 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.6 | 139.55 | 139.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.565e-05% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1433 | PPM14 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.7 | 88.99 | 89.5385 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.6164% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1434 | PPM15 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.4 | 684.2 | 761.4904 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 11.3% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1435 | PPM16 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.5 | 252.67 | 249.86 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -1.112% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1436 | PPM17 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.6 | 182.99 | 182.9946 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.002537% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1437 | PPM18 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.7 | 102.6 | 103.0762 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.4642% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1438 | PPM19 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.4 | 847.73 | 953.7073 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 12.5% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1439 | PPM20 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.5 | 275.52 | 360.39 | S | 80 | CONTRATO AD-LO 039-2018-SEAL-PANELEK | Corporativa | SEAL | PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 43178 | CONTRATO AD-LO 039-2018-SEAL-PANELEK | Sustento | 80 | S | 30.8% | CONTRATO AD-LO 039-2018-SEAL-PANELEK | 1 | CONTRATO AD-LO 039-2018-SEAL-PANELEK | ok
1440 | PPM21 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6 | 234.35 | 234.35 | S | 40 | ELNM Orden de Compra 3214002265 | Individual | ELNM | PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 42958 | ELNM Orden de Compra 3214002265 | Sustento | 40 | S | 0% | ELNM Orden de Compra 3214002265 | 1 | ELNM Orden de Compra 3214002265 | ok
1441 | PPM22 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.7 | 118.29 | 118.6608 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.3134% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1442 | PPM23 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.4 | 1236.73 | 1415.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.49% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1443 | PPM24 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.5 | 314.9 | 354.6918 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 12.64% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1444 | PPM25 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.6 | 294.27 | 294.2732 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.001086% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1445 | PPM26 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.7 | 136.38 | 136.6016 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.1625% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1446 | PPM27 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 5 mts. CL.7 | 43.69 | 44.286 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.364% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1447 | PPM28 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 7 mts. CL.7 | 58.07 | 58.69 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.068% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1448 | PPM29 | POSTE DE MADERA TRATADA DE 15 mts. CL.7 | 181.28 | 181.0311 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.1373% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1449 | DXS34 | TABLERO DE AP. EN SE. CONVENCIONAL 10/2.3KV | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1450 | LEC14 | TABLERO DE CONTROL DE AP Y ACCESORIOS, PARA 40 A | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1451 | LEC15 | TABLERO DE CONTROL DE AP Y ACCESORIOS, PARA 63 A | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1452 | LEC16 | TABLERO DE CONTROL DE AP Y ACCESORIOS, PARA 80 A | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1453 | DCA01 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS CON BORNERA 3F BT | 246.79 | 233.2219 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.498% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1454 | DCB01 | TABLERO DE DISTRIBUCION, PARA S.E. AEREA BIPOSTE. | 964.06 | 914.52 | S | 130 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | Corporativa | SEAL | PROMOTORES ELECTRICOS S.A. | 43178 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | Sustento | 130 | S | -5.139% | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | 1 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | ok
1455 | DCM01 | TABLERO DE DISTRIBUCION, PARA S.E. AEREA MONOPOSTE | 507.48 | 507.48 | S | 30 | EDPE Factura 001-002837 | Individual | EDPE | TDM E.I.R.L | 43047 | EDPE Factura 001-002837 | Sustento | 30 | S | 0% | EDPE Factura 001-002837 | 1 | EDPE Factura 001-002837 | ok
1456 | DCC02 | TABLERO DE DISTRIBUCION, PARA S.E. BIPOSTE/COMPACTA BOVEDA Y ACCESORIOS, TAMAÑO 1 | 883.92 | 1006.43 | S | 140 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | Corporativa | SEAL | PROMOTORES ELECTRICOS S.A. | 43178 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | Sustento | 140 | S | 13.86% | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | 1 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | ok
1457 | DCC03 | TABLERO DE DISTRIBUCION, PARA S.E. BIPOSTE/COMPACTA BOVEDA Y ACCESORIOS, TAMAÑO 2 | 976.06 | 1326.64 | S | 30 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | Corporativa | SEAL | PROMOTORES ELECTRICOS S.A. | 43178 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | Sustento | 30 | S | 35.92% | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | 1 | CONTRATO AD-LO 040-2018-SEAL-PROMOTORES | ok
1458 | DCC01 | TABLERO DE DISTRIBUCION, PARA S.E. COMPACTA BOVEDA. | 729.15 | 689.0626 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.498% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1459 | DCC04 | TABLERO DE DISTRIBUCION, PARA S.E. COMPACTA PEDESTAL Y ACCESORIOS TAMAÑO 1 | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1460 | DCC05 | TABLERO DE DISTRIBUCION, PARA S.E. COMPACTA PEDESTAL Y ACCESORIOS TAMAÑO 2 | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1461 | DCM02 | TABLERO DE DISTRIBUCION, TIPO M01, PARA S.E. MONOPOSTE Y ACCESORIOS | 294.82 | 83.75 | S | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010136-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43076 | ORDEN DE COMPRA 4210010136-PROMOTORES | Sustento | 1 | S | -71.59% | ORDEN DE COMPRA 4210010136-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010136-PROMOTORES | ok
1462 | DCM03 | TABLERO DE DISTRIBUCION, TIPO M02, PARA S.E. MONOPOSTE Y ACCESORIOS | 476.37 | 447.63 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -6.033% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1463 | DCM04 | TABLERO DE DISTRIBUCION, TIPO M03, PARA S.E. MONOPOSTE Y ACCESORIOS | 515.53 | 484.4274 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.033% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1464 | DXS33 | TABLERO TOTALIZADOR PARA S.E. 400 X 650MM. | Sin Costo (No Utilizado) | Sin Costo (No Utilizado) | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
1465 | DCM06 | TABLERO DE DISTRIBUCION, TIPO M04, PARA S.E. MONOPOSTE, MONOFÁSICO HASTA 25KVA | NUEVO | 200.71 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
1466 | DCM05 | TABLERO DE DISTRIBUCION, TIPO M04, PARA S.E. MONOPOSTE, MONOFÁSICO HASTA 5KVA | NUEVO | 144.72 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
1467 | TMC39 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 10/0.22 KV. | 297.81 | 212.6437 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1468 | TMC111 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 297.81 | 212.6437 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1469 | TMC112 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 297.81 | 212.6437 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1470 | TMC44 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 10/0.22 KV. | 407.07 | 290.658 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1471 | TMC117 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 407.07 | 290.658 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1472 | TMC02 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 10/0.22 KV. | 512.51 | 347.6476 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -32.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1473 | TMC122 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 512.51 | 347.6476 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -32.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1474 | TMC82 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA, 10/0.44-0.22 KV. | 512.51 | 347.6476 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -32.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1475 | TMC49 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 10/0.22 KV. | 596.48 | 396.0883 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -33.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1476 | TMC129 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 596.48 | 396.0883 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -33.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1477 | TMC130 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 596.48 | 396.0883 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -33.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1478 | TMC07 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 10/0.22 KV. | 700.55 | 500.21 | S | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | Individual | ELC | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 42983 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | Sustento | 1 | S | -28.6% | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | ok
1479 | TMC138 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 700.55 | 480.2016 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.45% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1480 | TMC86 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA, 10/0.44-0.22 KV. | 700.55 | 480.2016 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.45% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1481 | TMC12 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 10/0.22 KV. | 841.08 | 621.3724 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1482 | TMC192 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, 10/0.22 KV. | 841.08 | 621.3724 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1483 | TMC81 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 841.08 | 621.3724 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1484 | TMC90 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, 10/0.44-0.22 KV. | 841.08 | 621.3724 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1485 | TMC204 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 10/BT KV. | 841.08 | 621.3724 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1486 | TMC54 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 10/0.22 KV. | 957.58 | 680.9886 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.88% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1487 | TMC148 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 957.58 | 680.9886 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.88% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1488 | TMC149 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 957.58 | 680.9886 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.88% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1489 | TMC18 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 10/0.22 KV. | 1072.39 | 703.1544 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.43% | Estimado.rar | 1 | EDPE Factura 0001-0017984 | revisamos
1490 | TMC155 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 1058.94 | 703.1544 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -33.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1491 | TMC94 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 10/0.44-0.22 KV. | 1058.94 | 703.1544 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -33.6% | Estimado.rar | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | revisamos
1492 | TMC211 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 10/BT KV. | 1058.94 | 703.1544 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -33.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1493 | TMC59 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 10/0.22 KV. | 1149.67 | 929.1161 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1494 | TMC181 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 1149.67 | 929.1161 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1495 | TMC160 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 1149.67 | 929.1161 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1496 | TMC193 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37 KVA, 10/0.22 KV. | 1263.69 | 1002.2241 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.69% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1497 | TMC24 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 10/0.22 KV. | 1271.36 | 1009.0599 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1498 | TMC95 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 1271.36 | 1009.0599 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1499 | TMC96 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA 10 / 0.44-0.22 KV | 1271.36 | 1009.0599 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1500 | TMC64 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 10/0.22 KV. | 1308.9 | 1074.8279 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.88% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1501 | TMC183 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 1308.9 | 1074.8279 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.88% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1502 | TMC215 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 1308.9 | 1074.8279 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.88% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1503 | TMC29 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 10/0.22 KV. | 1447.45 | 1203.4115 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1504 | TMC103 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 1447.45 | 1203.4115 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1505 | TMC239 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA, 10/0.38-0.22 KV. | 1447.45 | 1203.4115 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1506 | TMC102 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA 10 / 0.44-0.22 KV | 1447.45 | 1203.4115 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1507 | TMC240 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA, 10KV/BT | 1447.45 | 1203.4115 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1508 | TMC34 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 10/0.22 KV. | 1737.82 | 1477.7017 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1509 | TMC194 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, 10/0.22 KV. | 1737.82 | 1477.7017 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1510 | TMC105 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 1737.82 | 1477.7017 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1511 | TMC106 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA 10 / 0.44-0.22 KV | 1737.82 | 1477.7017 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1512 | TMC228 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 10KV/ BT | 1737.82 | 1477.7017 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1513 | TMC69 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA; 10/0.22 KV. | 1789.13 | 1526.7943 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.66% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1514 | TMC109 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 1789.13 | 1526.7943 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.66% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1515 | TMC74 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 125 KVA; 10/0.22 KV. | 2187.94 | 1913.9518 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.52% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1516 | TMC195 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 125 KVA, 10/0.22 KV. | 2187.94 | 1913.9518 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.52% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1517 | TMC172 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 125 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 2187.94 | 1913.9518 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.52% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1518 | TMC242 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 167 KVA, 10/0.38-0.22 KV. | 2493.23 | 2216.3553 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1519 | TMC196 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 175 KVA, 10/0.22 KV. | 2546.39 | 2269.5002 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.87% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1520 | TMC189 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 250 KVA, 10/0.22 KV. | 2990.68 | 2718.7707 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.092% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1521 | TMC115 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 278.45 | 323.0711 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 16.02% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1522 | TMC42 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 22.9/0.22 KV. | 278.45 | 323.0711 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 16.02% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1523 | TMC116 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 278.45 | 323.0711 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 16.02% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1524 | TMC47 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 22.9/0.22 KV. | 311.35 | 358.6425 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1525 | TMC120 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 311.35 | 358.6425 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1526 | TMC80 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA, 22.9-10/0.44-0.22 KV. | 311.35 | 358.6425 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1527 | TMC05 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 22.9/0.22 KV. | 355.21 | 426.4076 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1528 | TMC126 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 355.21 | 426.4076 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1529 | TMC127 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 355.21 | 426.4076 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.04% | Estimado.rar | 1 | FACTURA FF01-00007469-DELCROSA | revisamos
1530 | TMC52 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 22.9/0.22 KV. | 399.07 | 467.2065 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 17.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1531 | TMC134 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 399.07 | 467.2065 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 17.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1532 | TMC135 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 399.07 | 467.2065 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 17.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1533 | TMC10 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 22.9/0.22 KV. | 511.36 | 493.03 | S | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | Individual | 0 | 0 | 0 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | Sustento | 1 | S | -3.585% | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | ok
1534 | TMC143 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 503.8 | 503.8 | S | 1 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | Individual | 0 | 0 | 0 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | Sustento | 1 | S | 0% | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | 1 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | ok
1535 | TMC142 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 511.36 | 551.1555 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.782% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1536 | TMC84 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA, 22.9-10/0.44-0.22 KV. | 511.36 | 551.1555 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7.782% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1537 | TMC146 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 582.78 | 582.78 | S | 1 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | Individual | 0 | 0 | 0 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | Sustento | 1 | S | 0% | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | 1 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | ok
1538 | TMC88 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA, 22.9-10/0.44-0.22 KV. | 582.78 | 708.3367 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 21.54% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1539 | TMC15 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 22.9/0.22 KV. | 589.96 | 570.84 | S | 1 | CONTRATO AD-LO 019-2017-SEAL-DELCROSA | Individual | 0 | 0 | 0 | CONTRATO AD-LO 019-2017-SEAL-DELCROSA | Sustento | 1 | S | -3.241% | CONTRATO AD-LO 019-2017-SEAL-DELCROSA | 1 | CONTRATO AD-LO 019-2017-SEAL-DELCROSA | ok
1540 | TMC145 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 589.96 | 708.3367 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 20.07% | Estimado.rar | 1 | SEAL Contrato ADLO 019-2017-SEAL | revisamos
1541 | TMC57 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 22.9/0.22 KV. | 684.19 | 801.36 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 17.13% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1542 | TMC153 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 684.19 | 801.36 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 17.13% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1543 | TMC154 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 684.19 | 801.36 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 17.13% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1544 | TMC159 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 793.85 | 964.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 21.5% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1545 | TMC92 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 22.9-10/0.44-0.22 KV. | 779.03 | 964.52 | S | 1 | FACTURA FF01-00007470-DELCROSA | Individual | ELOR | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 43052 | FACTURA FF01-00007470-DELCROSA | Sustento | 1 | S | 23.81% | FACTURA FF01-00007470-DELCROSA | 1 | ELOR Factura FF01-00007469 G-008-2017 | revisamos
1546 | TMC212 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 22.9 KV/BT KV. | 793.85 | 964.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 21.5% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1547 | TMC21 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 22.92/0.22 KV. | 793.85 | 964.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 21.5% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1548 | TMC162 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 903.51 | 1052.5095 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 16.49% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1549 | TMC62 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 22.9/0.22 KV. | 903.51 | 1052.5095 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 16.49% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1550 | TMC238 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37 KVA, 22.9/0.44-0.22 KV. | 1057.03 | 1070.878 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1551 | TMC98 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA 22.9 / 0.44-0.22 KV | 1074.61 | 1074.61 | S | 3 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | Individual | ELOR | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 43052 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | Sustento | 3 | S | 0% | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | 1 | ELOR Factura FF01-00007470G-008-2017 | ok
1552 | TMC27 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1068 | 1182.3731 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1553 | TMC166 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1068 | 1182.3731 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1554 | TMC67 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1122.83 | 1242.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.66% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1555 | TMC219 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1122.83 | 1242.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.66% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1556 | TMC220 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 1122.83 | 1242.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.66% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1557 | TMC167 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1342.15 | 1483.47 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1558 | TMC168 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 1342.15 | 1483.47 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1559 | TMC32 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1342.15 | 1483.47 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1560 | TMC241 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA, 22.9/0.44-0.22 KV. | 1342.15 | 1483.47 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1561 | TMC187 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1890.45 | 2089.8825 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.55% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1562 | TMC37 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1890.45 | 2089.8825 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.55% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1563 | TMC170 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 1890.45 | 2089.8825 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.55% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1564 | TMC72 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA; 22.9/0.22 KV. | 2000.11 | 2211.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10.59% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1565 | TMC77 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 125 KVA; 22.9/0.22 KV. | 2987.05 | 3319.5825 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 11.13% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1566 | TMC114 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 246.5 | 222.3516 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.797% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1567 | TMC40 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 13.2/0.22 KV. | 246.5 | 222.3516 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.797% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1568 | TMC41 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 246.5 | 222.3516 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.797% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1569 | TMC45 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 13.2/0.22 KV. | 342.62 | 312.3888 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.824% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1570 | TMC46 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 342.62 | 312.3888 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.824% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1571 | TMC03 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 13.2/0.22 KV. | 439.18 | 439.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1572 | TMC125 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 439.18 | 439.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1573 | TMC04 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 439.18 | 439.18 | S | 60 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Corporativa | ELPU | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 42761 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Sustento | 60 | S | 0% | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | 1 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | ok
1574 | TMC50 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 13.2/0.22 KV. | 512.39 | 473.3563 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.618% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1575 | TMC133 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 512.39 | 473.3563 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.618% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1576 | TMC51 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 512.39 | 473.3563 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.618% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1577 | TMC08 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 13.2/0.22 KV. | 532.52 | 532.52 | S | 5 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | Individual | ELC | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 42983 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | Sustento | 5 | S | 0% | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | ok
1578 | TMC141 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 532.52 | 532.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1579 | TMC09 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 532.52 | 532.52 | S | 2 | ELOR Factura FF01-00007469 G-008-2017 | Individual | ELOR | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 43052 | ELOR Factura FF01-00007469 G-008-2017 | Sustento | 2 | S | 0% | ELOR Factura FF01-00007469 G-008-2017 | 1 | ELOR Factura FF01-00007469 G-008-2017 | ok
1580 | TMC237 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA, 13.2/0.22 KV. | 532.52 | 532.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1581 | TMC175 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA, 13.2/0.44-0.22 KV. | 532.52 | 532.52 | S | 60 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Corporativa | ELPU | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 42761 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Sustento | 60 | S | 0% | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | 1 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | ok
1582 | TMC85 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 635.43 | 687.9237 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 8.261% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1583 | TMC13 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 13.2/0.22 KV. | 635.43 | 641.42 | S | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | Individual | ELC | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 42983 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | Sustento | 1 | S | 0.9427% | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000543-DELCROSA | ok
1584 | TMC14 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 635.43 | 614.84 | S | 1 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Individual | 0 | 0 | 0 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Sustento | 1 | S | -3.24% | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | 1 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | ok
1585 | TMC55 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 13.2/0.22 KV. | 843.66 | 752.5691 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1586 | TMC152 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 843.66 | 752.5691 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1587 | TMC56 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 843.66 | 752.5691 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1588 | TMC179 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 964.52 | 779.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.23% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1589 | TMC19 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 13.2/0.22 KV. | 964.52 | 779.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.23% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1590 | TMC20 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 964.52 | 779.03 | S | 20 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Corporativa | ELPU | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 42761 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Sustento | 20 | S | -19.23% | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | 1 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | ok
1591 | TMC60 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1022.85 | 966.4859 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.51% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1592 | TMC61 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1022.85 | 966.4859 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.51% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1593 | TMC214 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 13.2/BT KV. | 1022.85 | 966.4859 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.51% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1594 | TMC97 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 1137.22 | 1085.38 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.558% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1595 | TMC25 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1137.22 | 1085.38 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.558% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1596 | TMC26 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1137.22 | 1085.38 | S | 20 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Corporativa | ELPU | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 42761 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | Sustento | 20 | S | -4.558% | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | 1 | CONTRATO N° 08-2017-ELPU-GG-DELCROSA | ok
1597 | TMC65 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1172.62 | 1112.9559 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.088% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1598 | TMC66 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1172.62 | 1112.9559 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.088% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1599 | TMC184 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 1172.62 | 1112.9559 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.088% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1600 | TMC101 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 1303.74 | 1241.6875 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.76% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1601 | TMC30 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1303.74 | 1241.6875 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.76% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1602 | TMC31 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1303.74 | 1241.6875 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.76% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1603 | TMC107 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 1580.64 | 1514.9039 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.159% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1604 | TMC35 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1580.64 | 1514.9039 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.159% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1605 | TMC169 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 1580.64 | 1514.9039 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.159% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1606 | TMC36 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1580.64 | 1514.9039 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.159% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1607 | TMC230 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 13.2KV/ BT | 1580.64 | 1514.9039 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.159% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1608 | TMC70 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1629.85 | 1563.6271 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.063% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1609 | TMC71 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1629.85 | 1563.6271 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.063% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1610 | TMC233 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV | 1629.85 | 1563.6271 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.063% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1611 | TMC75 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 125 KVA; 13.2/0.22 KV. | 2014.71 | 1946.2647 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.397% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1612 | TMC235 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 125 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 2014.71 | 1946.2647 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.397% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1613 | TMC76 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 125 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 2014.71 | 1946.2647 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.397% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1614 | TMC243 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 167 KVA, 13.2/0.44-0.22 KV. | 2311.91 | 2243.4168 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.963% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1615 | TMC190 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 250 KVA, 13.2/0.22 KV. | 2800.28 | 2734.3689 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.354% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1616 | TMC191 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 250 KVA, 13.2/0.38-0.22 KV. | 2800.28 | 2734.3689 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.354% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1617 | TMC113 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 494.54 | 468.8788 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1618 | TMC118 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 12/0.22 KV. | 644.46 | 611.018 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1619 | TMC119 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 644.46 | 611.018 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1620 | TMC123 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 783.33 | 742.6775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1621 | TMC124 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 783.33 | 742.6775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1622 | TMC131 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 12/0.22 KV. | 890.76 | 844.5418 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1623 | TMC132 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 890.76 | 844.5418 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1624 | TMC139 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 12/0.22 KV. | 1020.79 | 967.818 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1625 | TMC140 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1020.79 | 967.818 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1626 | TMC205 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1191.8 | 1129.9535 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1627 | TMC150 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 12/0.22 KV. | 1330.24 | 1261.2093 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1628 | TMC151 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1330.24 | 1261.2093 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1629 | TMC156 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 12/0.22 KV. | 1448.6 | 1373.4308 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1630 | TMC157 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 1448.6 | 1373.4308 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1631 | TMC158 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1448.6 | 1373.4308 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1632 | TMC161 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1553.09 | 1472.4957 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1633 | TMC164 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 12/0.22 KV. | 1691.28 | 1603.5173 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1634 | TMC247 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 1691.28 | 1603.5173 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1635 | TMC165 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1691.28 | 1603.5173 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1636 | TMC216 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 1733.49 | 1643.5413 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1637 | TMC217 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1733.49 | 1643.5413 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1638 | TMC225 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 12/0.22 KV. | 1887.74 | 1789.7825 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1639 | TMC226 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 1887.74 | 1789.7825 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1640 | TMC227 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1887.74 | 1789.7825 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1641 | TMC229 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 12/0.44-0.22 KV | 2203.99 | 2089.619 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.189% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1642 | TMC197 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 2.3/0.22 KV. | 249.89 | 162.9879 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.78% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1643 | TMC198 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 2.3/0.22 KV. | 276.21 | 230.2601 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.64% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1644 | TMC78 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA 2.3 / 0.44-0.22 KV | 360.8 | 297.0369 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.67% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1645 | TMC199 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 2.3/0.22 KV. | 360.8 | 297.0369 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.67% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1646 | TMC244 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 2.3/0.44-0.22 KV. | 360.8 | 297.0369 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.67% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1647 | TMC201 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 2.3/0.22 KV. | 430.22 | 351.2814 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.35% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1648 | TMC79 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA 2.3 / 0.44-0.22 KV | 503.8 | 419.637 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1649 | TMC136 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 2.3/0.22 KV. | 503.8 | 419.637 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.71% | Estimado.rar | 1 | ELOR Factura FF01-00007469 G-008-2017 | revisamos
1650 | TMC236 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA, 2.3/0.22 KV. | 503.8 | 419.637 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1651 | TMC173 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA, 2.3/0.44-0.22 KV. | 503.8 | 419.637 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1652 | TMC83 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA 2.3 / 0.44-0.22 KV | 640.91 | 513.6358 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1653 | TMC144 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 2.3/0.22 KV. | 640.91 | 513.6358 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1654 | TMC178 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 2.3/0.38-0.22 KV. | 640.91 | 513.6358 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1655 | TMC176 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, 2.3/0.44-0.22 KV. | 640.91 | 513.6358 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1656 | TMC208 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 2.3/0.22 KV. | 744.97 | 592.8396 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1657 | TMC209 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 2.3/0.44-0.22 KV. | 744.97 | 592.8396 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1658 | TMC87 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA 2.3 / 0.22 KV | 837.19 | 662.5931 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1659 | TMC89 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA 2.3 / 0.44-0.22 KV | 837.19 | 662.5931 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1660 | TMC180 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 2.3/0.22 KV. | 920.95 | 725.6359 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.21% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1661 | TMC93 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA 2.3 / 0.38-0.22 KV | 1085.4 | 811.014 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1662 | TMC163 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 2.3/0.22 KV. | 1085.4 | 811.014 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1663 | TMC245 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 2.3/0.44-0.22 KV. | 1085.4 | 811.014 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1664 | TMC218 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 2.3/0.44-0.22 KV. | 1091.89 | 837.5306 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.3% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1665 | TMC99 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA 2.3 / 0.22 KV | 1202.99 | 936.0743 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1666 | TMC100 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA 2.3 / 0.38-0.22 KV | 1202.99 | 936.0743 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1667 | TMC231 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 2.3/0.22 KV | 1487.17 | 1145.7552 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.96% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1668 | TMC108 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA 2.3 / 0.38-0.22 KV | 1538.22 | 1183.2163 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.08% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1669 | TMC234 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA; 2.3/0.22 KV | 1538.22 | 1183.2163 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.08% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1670 | TMC188 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 125 KVA; 2.3/0.22 KV. | 1942.61 | 1478.0306 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.92% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1671 | TMC110 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 7.62/0.22 KV. | 316.76 | 211.6602 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -33.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1672 | TMC38 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 1,5 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 316.76 | 211.6602 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -33.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1673 | TMC43 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 3 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 420.67 | 286.4632 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.9% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1674 | TMC01 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 518.49 | 358.0371 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -30.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1675 | TMC121 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; 7.62/0.22 KV. | 518.49 | 358.0371 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -30.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1676 | TMC128 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 7.62/0.22 KV. | 595.05 | 414.6938 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -30.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1677 | TMC48 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 595.05 | 414.6938 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -30.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1678 | TMC06 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 688.58 | 484.5713 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -29.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1679 | TMC137 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; 7.62/0.22 KV. | 688.58 | 484.5713 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -29.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1680 | TMC174 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA, 7.62/0.44-0.22 KV. | 688.58 | 484.5713 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -29.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1681 | TMC11 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 812.88 | 578.4145 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1682 | TMC206 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; 7.62/0.22 KV. | 812.88 | 578.4145 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1683 | TMC248 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, 7.62/0.44-0.22 KV. | 812.88 | 578.4145 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1684 | TMC210 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 5.8/0.22 KV. | 914.46 | 655.8242 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1685 | TMC53 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 914.46 | 655.8242 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1686 | TMC147 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 20 KVA; 7.62/0.22 KV. | 914.46 | 655.8242 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -28.28% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1687 | TMC91 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA 5.8 / 0.22 KV | 1001.91 | 722.9335 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1688 | TMC16 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 7.62/0.22 KV. | 1001.91 | 722.9335 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1689 | TMC17 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1001.91 | 722.9335 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1690 | TMC177 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 7.62/0.22 KV. | 1001.91 | 722.9335 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1691 | TMC58 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 30 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1079.54 | 782.8325 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.48% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1692 | TMC182 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 5.8/0.22 KV. | 1182.78 | 862.9384 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1693 | TMC246 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 5.8/0.38-0.22 KV. | 1182.78 | 862.9384 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1694 | TMC22 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 7.62/0.22 KV. | 1182.78 | 862.9384 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1695 | TMC23 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 37.5 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1182.78 | 862.9384 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1696 | TMC221 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 5.8/0.38-0.22 KV. | 1214.44 | 887.5996 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.91% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1697 | TMC63 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1214.44 | 887.5996 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.91% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1698 | TMC222 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; 7.62/0.22 KV. | 1214.44 | 887.5996 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.91% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1699 | TMC185 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 5.8/-0.22 KV. | 1330.58 | 978.4261 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.47% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1700 | TMC28 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 50 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1330.58 | 978.4261 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.47% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1701 | TMC186 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 5.8/0.22 KV. | 1570.78 | 1167.9103 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.65% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1702 | TMC33 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1570.78 | 1167.9103 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.65% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1703 | TMC68 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 80 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1612.83 | 1201.2871 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.52% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1704 | TMC73 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 125 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1936.06 | 1459.7169 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1705 | TMC200 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 5 KVA; MT/0.22 KV. | 360.8 | 297.0369 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.67% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1706 | TMC202 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 7 KVA; MT/0.22 KV. | 601.41 | 408.6283 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -32.05% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1707 | TMC203 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 10 KVA; MT/0.22 KV. | 690.09 | 482.7754 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -30.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1708 | TMC207 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 15 KVA; MT/0.22 KV. | 806.87 | 583.5361 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.68% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1709 | TMC213 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 25 KVA; MT/0.22 KV. | 982.54 | 740.9383 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.59% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1710 | TMC223 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; MT/0.22 KV. | 1177.76 | 923.0137 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1711 | TMC224 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 40 KVA; MT/0.38-0.22 KV. | 1177.76 | 923.0137 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.63% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1712 | TMC171 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; BT/0.38-0.22 KV. | 1500.81 | 1238.3296 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.49% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1713 | TMC232 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO CONVENCIONAL DE 75 KVA; MT/0.22 KV | 1500.81 | 1238.3296 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.49% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1714 | TMV01 | TRANSFORMADOR DE 10 KVA MONOFASICO | 756.67 | 532.52 | S | 5 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | Individual | ELUC | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 43052 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | Sustento | 5 | S | -29.62% | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | 1 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | ok
1715 | TMV02 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA MONOFASICO | 934.27 | 635.43 | S | 10 | FACTURA FF01-00006550-DELCROSA | Individual | ELUC | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 42965 | FACTURA FF01-00006550-DELCROSA | Sustento | 10 | S | -31.99% | FACTURA FF01-00006550-DELCROSA | 1 | FACTURA FF01-00006550-DELCROSA | ok
1716 | TMV03 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO | 1218.52 | 964.52 | S | 5 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | Individual | ELUC | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 43052 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | Sustento | 5 | S | -20.84% | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | 1 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | ok
1717 | TMV04 | TRANSFORMADOR DE 37 KVA MONOFASICO | 1494.07 | 1074.61 | S | 5 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | Individual | ELUC | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. | 43052 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | Sustento | 5 | S | -28.07% | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | 1 | FACTURA FF01-00007474-DELCROSA | ok
1718 | TMV05 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA MONOFASICO | 1747.31 | 1328.7902 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1719 | TMV06 | TRANSFORMADOR DE 75 KVA MONOFASICO | 2157.43 | 1676.931 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.27% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1720 | TMV07 | TRANSFORMADOR DE 167 KVA MONOFASICO | 3271.28 | 2654.8166 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1721 | TMV08 | TRANSFORMADOR DE 250 KVA MONOFASICO | 4034.91 | 3346.5346 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1722 | TMA01 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA; 7.62/0.22 KV. | 431.3 | 303.5364 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -29.62% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1723 | TMA02 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA; 7.62/0.22 KV. | 718.83 | 505.894 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -29.62% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1724 | TMA03 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA; 7.62/0.22 KV. | 887.56 | 603.6585 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.99% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1725 | TMA04 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 50 KVA; 7.62/0.22 KV. | 1659.94 | 1262.3507 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1726 | TMA05 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 75 KVA; 7.62/0.22 KV. | 2049.56 | 1593.0845 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.27% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1727 | TMA06 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 25 KVA; 7.62/0.22 KV. | 1157.6 | 916.294 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.85% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1728 | TMA07 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 37.5 KVA; 7.62/0.22 KV. | 1408.77 | 1089.3224 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.68% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1729 | TMA08 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 934.27 | 635.43 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.99% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1730 | TMA09 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 25 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1218.52 | 964.52 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1731 | TMA10 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 37.5 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1482.92 | 1146.6551 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.68% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1732 | TMA11 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 50 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1747.31 | 1328.7902 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1733 | TMA12 | TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO AUTOPROTEGIDO DE 75 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 2157.43 | 1676.931 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.27% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1734 | TMC249 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 100 KVA, 7.62/0.22 KV. | 2696.79 | 2096.1638 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.27% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1735 | TMC250 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 100 KVA, 10/0.22 KV. | 2696.79 | 2096.1638 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.27% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1736 | TMC251 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 100 KVA, 22.9/0.22 KV. | 2696.79 | 2096.1638 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.27% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1737 | TTA399 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 3 KVA; 10/0.22 KV. | 463.4 | 505.1686 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1738 | TTA400 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 3 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 463.4 | 505.1686 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1739 | TTA395 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 5 KVA; 10/0.22 KV. | 514.02 | 560.3513 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1740 | TTA396 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 5 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 514.02 | 560.3513 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1741 | TTA01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 10/0.22 KV. | 640.58 | 698.3188 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1742 | TTA156 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 640.58 | 698.3188 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1743 | TTA157 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 640.58 | 698.3188 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1744 | TTA350 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA, 10 KV/BT | 767.14 | 836.2863 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1745 | TTA06 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 10/0.22 KV. | 767.14 | 836.2863 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1746 | TTA165 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 767.14 | 836.2863 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1747 | TTA166 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 767.14 | 836.2863 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1748 | TTV26 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 1020.26 | 1112.2213 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1749 | TTA152 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 25 KVA 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 1020.26 | 1112.2213 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1750 | TTC01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 25 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 1020.26 | 1112.2213 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1751 | TTA11 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 10/0.22 KV. | 1020.26 | 1112.2213 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1752 | TTA170 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 10/0.38-0.22 KV | 1020.26 | 1112.2213 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1753 | TTA171 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 10/0.44-0.22 KV | 1020.26 | 1112.2213 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1754 | TTC153 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 1146.82 | 1250.1888 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1755 | TTA52 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 10/0.22 KV. | 1146.82 | 1250.1888 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1756 | TTA175 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 1146.82 | 1250.1888 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1757 | TTC156 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA 10 / 0.44-0.22 KV | 1324 | 1510.16 | S | 4 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Individual | ELOR | EPLI S.A.C. | 42941 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Sustento | 4 | S | 14.06% | FACTURA F017-0001413-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001413-EPLI | ok
1758 | TTA57 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 10/0.22 KV. | 1324 | 1510.16 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1759 | TTA178 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 1324 | 1510.16 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1760 | TTC02 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 37,5 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 1336.66 | 1510.16 | S | 10 | FACTURA F017-0002283-EPLI | Individual | ELS | EPLI S.A.C. | 43210 | FACTURA F017-0002283-EPLI | Sustento | 10 | S | 12.98% | FACTURA F017-0002283-EPLI | 1 | FACTURA F017-0002283-EPLI | ok
1761 | TTC160 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 1399.94 | 1526.1238 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1762 | TTA361 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA, 10 KV/440/220 V | 1399.94 | 1526.1238 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1763 | TTA62 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 10/0.22 KV. | 1399.94 | 1526.1238 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 9.014% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1764 | TTA149 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 1833.05 | 1833.05 | S | 180 | SEAL Contrato ADLO 017-2017-SEAL | Corporativa | SEAL | EPLI S.A.C. | 42760 | SEAL Contrato ADLO 017-2017-SEAL | Sustento | 180 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 017-2017-SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 017-2017-SEAL | ok
1765 | TTC03 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 1833.05 | 1833.05 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1766 | TTA16 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 10/0.22 KV. | 1833.05 | 1833.05 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1767 | TTA184 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 1833.05 | 1833.05 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1768 | TTA185 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 1833.05 | 1833.05 | S | 60 | SEAL Factura F017-0001300 | Individual | SEAL | EPLI S.A.C. | 42905 | SEAL Factura F017-0001300 | Sustento | 60 | S | 0% | SEAL Factura F017-0001300 | 1 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | revisamos
1769 | TTC167 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 2285.86 | 1915.25 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.21% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1770 | TTA21 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 10/0.22 KV. | 2285.86 | 1915.25 | S | 3 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 3 | S | -16.21% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
1771 | TTA189 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 2285.86 | 1932.2 | S | 5 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Individual | ELOR | EPLI S.A.C. | 42941 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Sustento | 5 | S | -15.47% | FACTURA F017-0001413-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001413-EPLI | ok
1772 | TTA346 | TRANSFORMADOR DE 80 KVA TRIFASICO, 10 KV/440/220 V | 2412.42 | 1951.5935 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1773 | TTC04 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 80 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 2412.42 | 1951.5935 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1774 | TTC170 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA 10 / 0.44-0.22 KV | 2412.42 | 1951.5935 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1775 | TTA67 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 10/0.22 KV. | 2412.42 | 1951.5935 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1776 | TTA196 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 2412.42 | 1951.5935 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1777 | TTC172 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 2665.54 | 2053.6779 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1778 | TTA72 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 10/0.22 KV. | 2665.54 | 2053.6779 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1779 | TTA200 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 2665.54 | 2053.6779 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1780 | TTV29 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 2918.66 | 2186.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1781 | TTV30 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 2918.66 | 2186.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1782 | TTA247 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 10 / 0.22 KV. | 2918.66 | 2299.15 | S | 5 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 5 | S | -21.23% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
1783 | TTA146 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 2918.66 | 2247.45 | S | 5 | FACTURA F017-0001401-EPLI | Individual | ELUC | EPLI S.A.C. | 42937 | FACTURA F017-0001401-EPLI | Sustento | 5 | S | -23% | FACTURA F017-0001401-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001401-EPLI | ok
1784 | TTC05 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 2918.66 | 2186.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1785 | TTA206 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 2918.66 | 2186.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1786 | TTA207 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 2918.66 | 2260.17 | S | 250 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | Corporativa | SEAL | EPLI S.A.C. | 42760 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | Sustento | 250 | S | -22.56% | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | 1 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | ok
1787 | TTA374 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 10 KV/BT | 2918.66 | 2186.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1788 | TTA26 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 10/0.22 KV. | 2918.66 | 2186.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1789 | TTV31 | TRANSFORMADOR DE 125 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 3551.46 | 2736.2392 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1790 | TTV32 | TRANSFORMADOR DE 125 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 3551.46 | 2736.2392 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1791 | TTA251 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 125 KVA 10 / 0.22 KV. | 3551.46 | 2736.2392 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1792 | TTC06 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 125 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 3551.46 | 2736.2392 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1793 | TTA77 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 10/0.22 KV. | 3551.46 | 2736.2392 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1794 | TTA210 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 3551.46 | 2736.2392 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1795 | TTA211 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 3551.46 | 2736.2392 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1796 | TTA253 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 10 / 0.38- 0.22 KV. | 4184.26 | 3159.3073 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.5% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1797 | TTC176 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 4184.26 | 3159.3073 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.5% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1798 | TTA82 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 10/0.22 KV. | 4184.26 | 3159.3073 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.5% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1799 | TTA215 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 4184.26 | 3159.3073 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.5% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1800 | TTV34 | TRANSFORMADOR DE 160 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 4437.38 | 3213.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1801 | TTV35 | TRANSFORMADOR DE 160 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 4437.38 | 3213.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1802 | TTA335 | TRANSFORMADOR DE 160 KVA TRIFASICO, 10 KV/BT | 4437.38 | 3213.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1803 | TTA143 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 160 KVA 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 4437.38 | 3213.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1804 | TTC07 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 160 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 4437.38 | 3213.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1805 | TTA218 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 4437.38 | 3213.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1806 | TTA219 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 4750.79 | 3213.55 | S | 5 | FACTURA F017-0001401-EPLI | Individual | ELUC | EPLI S.A.C. | 42937 | FACTURA F017-0001401-EPLI | Sustento | 5 | S | -32.36% | FACTURA F017-0001401-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001401-EPLI | ok
1807 | TTA380 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA, 10 KV/BT | 4437.38 | 3213.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1808 | TTA31 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 10/0.22 KV. | 4437.38 | 3222.88 | S | 10 | FACTURA F017-0001424-EPLI | Individual | ELS | EPLI S.A.C. | 42948 | FACTURA F017-0001424-EPLI | Sustento | 10 | S | -27.37% | FACTURA F017-0001424-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001424-EPLI | ok
1809 | TTV64 | TRANSFORMADOR DE 175 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 4817.06 | 3711.3267 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1810 | TTV82 | TRANSFORMADOR DE 175 KVA TRIFASICO 10/0.44-0.22 KV | 4817.06 | 3711.3267 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1811 | TTC178 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 4817.06 | 3711.3267 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1812 | TTA87 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 10/0.22 KV. | 4817.06 | 3711.3267 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1813 | TTA223 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 4817.06 | 3711.3267 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.95% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1814 | TTV36 | TRANSFORMADOR DE 200 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 5449.86 | 3737.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1815 | TTV38 | TRANSFORMADOR DE 200 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 5449.86 | 3737.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1816 | TTA336 | TRANSFORMADOR DE 200 KVA TRIFASICO, 10 KV/440/220 V | 5449.86 | 3737.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1817 | TTA255 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 200 KVA 10 / 0.22 KV. | 5449.86 | 3737.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1818 | TTC08 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 200 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 5449.86 | 3737.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1819 | TTC180 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA 10 / 0.44-0.22 KV | 5449.86 | 3862.71 | S | 30 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | Corporativa | SEAL | EPLI S.A.C. | 42760 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | Sustento | 30 | S | -29.12% | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | 1 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | ok
1820 | TTA353 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA, 10 KV/BT | 5449.86 | 3737.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1821 | TTA92 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 10/0.22 KV. | 5449.86 | 3737.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1822 | TTA227 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 5449.86 | 3737.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -31.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1823 | TTV39 | TRANSFORMADOR DE 220 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 5956.1 | 3883.6661 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1824 | TTV92 | TRANSFORMADOR DE 220 KVA TRIFASICO 10/0.44-0.22 KV | 5956.1 | 3883.6661 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1825 | TTA337 | TRANSFORMADOR DE 220 KVA TRIFASICO, 10 KV/440/220 V | 5956.1 | 3883.6661 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1826 | TTC182 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 220 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 5956.1 | 3883.6661 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1827 | TTA97 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 220 KVA; 10/0.22 KV. | 5956.1 | 3883.6661 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1828 | TTA229 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 220 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 5956.1 | 3883.6661 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1829 | TTC183 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 6082.66 | 3966.1894 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1830 | TTA102 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA; 10/0.22 KV. | 6082.66 | 3966.1894 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1831 | TTA231 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 6082.66 | 3966.1894 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -34.8% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1832 | TTV40 | TRANSFORMADOR DE 250 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 6956.04 | 4300.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -38.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1833 | TTV41 | TRANSFORMADOR DE 250 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 6956.04 | 4564.4 | S | 6 | FACTURA F017-0001382-EPLI | Individual | ELOR | EPLI S.A.C. | 42933 | FACTURA F017-0001382-EPLI | Sustento | 6 | S | -34.38% | FACTURA F017-0001382-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001382-EPLI | ok
1834 | TTA338 | TRANSFORMADOR DE 250 KVA TRIFASICO, 10 KV/BT | 6956.04 | 4300.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -38.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1835 | TTA140 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 250 KVA 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 6956.04 | 4300.85 | S | 2 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 2 | S | -38.17% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
1836 | TTC09 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 250 kVA, 10/0.38-0.22 kV | 6956.04 | 4300.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -38.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1837 | TTA232 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 6956.04 | 4300.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -38.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1838 | TTA233 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 6956.04 | 4300.84 | S | 5 | FACTURA F017-0001401-EPLI | Individual | ELUC | EPLI S.A.C. | 42937 | FACTURA F017-0001401-EPLI | Sustento | 5 | S | -38.17% | FACTURA F017-0001401-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001401-EPLI | ok
1839 | TTA382 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA, 10 KV/BT | 6956.04 | 4300.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -38.17% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1840 | TTA36 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA; 10/0.22 KV. | 6956.04 | 4494.07 | S | 2 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 2 | S | -35.39% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
1841 | TTA356 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 275 KVA, 10 KV/440/220 V | 7348.26 | 6662.615 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.331% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1842 | TTA107 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 275 KVA; 10/0.22 KV. | 7348.26 | 6662.615 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.331% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1843 | TTV68 | TRANSFORMADOR DE 300 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 7981.06 | 7300.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.532% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1844 | TTV42 | TRANSFORMADOR DE 300 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 7981.06 | 7300.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.532% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1845 | TTA259 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 10 / 0.22 KV. | 7981.06 | 7300.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.532% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1846 | TTA112 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 300 KVA; 10/0.22 KV. | 7981.06 | 7300.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.532% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1847 | TTA235 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 300 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 7981.06 | 7300.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.532% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1848 | TTA404 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 300 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 7981.06 | 7300.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.532% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1849 | TTV43 | TRANSFORMADOR DE 315 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 8360.74 | 7682.575 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.111% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1850 | TTV44 | TRANSFORMADOR DE 315 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 8360.74 | 7682.575 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.111% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1851 | TTC185 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 315 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 8360.74 | 7682.575 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.111% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1852 | TTC186 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 315 KVA 10 / 0.44-0.22 KV | 8360.74 | 7682.575 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.111% | Estimado.rar | 1 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | revisamos
1853 | TTA117 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 315 KVA; 10/0.22 KV. | 8360.74 | 7682.575 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.111% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1854 | TTV46 | TRANSFORMADOR DE 320 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 8487.3 | 7810.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.979% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1855 | TTV47 | TRANSFORMADOR DE 320 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 8487.3 | 7810.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.979% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1856 | TTA261 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 320 KVA 10 / 0.22 KV. | 8487.3 | 7810.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.979% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1857 | TTC188 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA 10 / 0.44-0.22 KV | 8487.3 | 7810.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.979% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1858 | TTA359 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA, 10 KV/380/220 V | 8487.3 | 7810.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.979% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1859 | TTA122 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA; 10/0.22 KV. | 8487.3 | 7810.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.979% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1860 | TTV48 | TRANSFORMADOR DE 350 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 9246.66 | 8575.04 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.263% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1861 | TTA339 | TRANSFORMADOR DE 350 KVA TRIFASICO, 10 KV/440/220 V | 9246.66 | 8575.04 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.263% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1862 | TTV71 | TRANSFORMADOR DE 375 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 9385.49 | 8751.8892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.751% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1863 | TTV85 | TRANSFORMADOR DE 375 KVA TRIFASICO 10/0.44-0.22 KV | 9385.49 | 8751.8892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.751% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1864 | TTA385 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 375 KVA 10 / 0.22 KV. | 9385.49 | 8751.8892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.751% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1865 | TTA360 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 375 KVA, 10 KV/380/220 V | 9385.49 | 8751.8892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.751% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1866 | TTA127 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 375 KVA; 10/0.22 KV. | 9385.49 | 8751.8892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.751% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1867 | TTA405 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 375 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 9385.49 | 8751.8892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.751% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1868 | TTV49 | TRANSFORMADOR DE 400 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 9660.97 | 9357.4905 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1869 | TTV50 | TRANSFORMADOR DE 400 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 9660.97 | 9357.4905 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1870 | TTA340 | TRANSFORMADOR DE 400 KVA TRIFASICO, 10 KV/BT | 9660.97 | 9357.4905 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1871 | TTC189 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA 10 / 0.38-0.22 KV | 9660.97 | 9357.4905 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1872 | TTA384 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA, 10 KV/BT | 9660.97 | 9357.4905 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1873 | TTA41 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA; 10/0.22 KV. | 9660.97 | 9660.97 | S | 6 | EDPE Factura 0001-0018592 | Individual | EDPE | I &T ELECTRIC S.A.C. | 43061 | EDPE Factura 0001-0018592 | Sustento | 6 | S | 0% | EDPE Factura 0001-0018592 | 1 | EDPE Factura 0001-0018592 | ok
1874 | TTA407 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 9660.97 | 9357.4905 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -3.141% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1875 | TTA341 | TRANSFORMADOR DE 480 KVA TRIFASICO, 10 KV/220 V | 12537.22 | 11295.4145 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.905% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1876 | TTV53 | TRANSFORMADOR DE 500 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 13043.46 | 11779.8955 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.687% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1877 | TTV54 | TRANSFORMADOR DE 500 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 13043.46 | 11779.8955 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.687% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1878 | TTA343 | TRANSFORMADOR DE 500 KVA TRIFASICO, 10 KV/BT | 13043.46 | 11779.8955 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.687% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1879 | TTV55 | TRANSFORMADOR DE 550 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 14309.06 | 12717.6012 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1880 | TTA344 | TRANSFORMADOR DE 550 KVA TRIFASICO, 10 KV/440/220 V | 14309.06 | 12717.6012 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1881 | TTV56 | TRANSFORMADOR DE 630 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 16764.85 | 14614.7268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1882 | TTA46 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 630 KVA; 10/0.22 KV. | 16764.85 | 14614.7268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1883 | TTA237 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 630 KVA; 10/0.38-0.22 KV. | 16764.85 | 14614.7268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1884 | TTA409 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 630 KVA; 10/0.44-0.22 KV. | 16764.85 | 14614.7268 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1885 | TTV75 | TRANSFORMADOR DE 640 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 17416.5 | 14851.8675 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.73% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1886 | TTV57 | TRANSFORMADOR DE 640 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 17416.5 | 14851.8675 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.73% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1887 | TTV77 | TRANSFORMADOR DE 700 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 18105.86 | 16274.7117 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1888 | TTV94 | TRANSFORMADOR DE 700 KVA TRIFASICO 10/0.44-0.22 KV | 18105.86 | 16274.7117 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1889 | TTA345 | TRANSFORMADOR DE 700 KVA TRIFASICO, 10 KV/440/220 V | 18105.86 | 16274.7117 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.11% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1890 | TTV95 | TRANSFORMADOR DE 1000 KVA TRIFASICO 10/0.22 KV | 25699.46 | 23388.9327 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.991% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1891 | TTV96 | TRANSFORMADOR DE 1000 KVA TRIFASICO 10/0.38-0.22 KV | 25699.46 | 23388.9327 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.991% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1892 | TTV97 | TRANSFORMADOR DE 1000 KVA TRIFASICO 10/0.44-0.22 KV | 25699.46 | 23388.9327 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.991% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1893 | TTA401 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 3 KVA; 22.9/0.22 KV. | 764.71 | 770.1206 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7075% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1894 | TTA402 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 3 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 764.71 | 770.1206 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.7075% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1895 | TTA397 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 5 KVA; 22.9/0.22 KV. | 828.32 | 811.735 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.002% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1896 | TTA398 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 5 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 828.32 | 811.735 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.002% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1897 | TTV81 | TRANSFORMADOR DE 10 KVA TRIFASICO 22.9/0.38-0.22 KV | 987.34 | 916.24 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.201% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1898 | TTA04 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 22.9/0.22 KV. | 987.34 | 916.24 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.201% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1899 | TTA05 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 987.34 | 916.24 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.201% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1900 | TTA162 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 987.34 | 916.24 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.201% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1901 | TTA09 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1146.37 | 1021.415 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.9% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1902 | TTA10 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1146.37 | 1021.415 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.9% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1903 | TTA167 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 1146.37 | 1021.415 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.9% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1904 | TTA241 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 25 KVA 22.9 / 0.22 KV. | 1536.44 | 1536.44 | S | 50 | SEAL Contrato ADLO 017-2017-SEAL | Corporativa | SEAL | EPLI S.A.C. | 42760 | SEAL Contrato ADLO 017-2017-SEAL | Sustento | 50 | S | 0% | SEAL Contrato ADLO 017-2017-SEAL | 1 | SEAL Contrato ADLO 017-2017-SEAL | ok
1905 | TTA14 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1464.42 | 1536.44 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.918% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1906 | TTA15 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1464.42 | 1536.44 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.918% | Estimado.rar | 1 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | revisamos
1907 | TTA174 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV | 1536.44 | 1536.44 | S | 2 | ELOR Factura F017-0001617 | Individual | ELOR | EPLI S.A.C. | 43000 | ELOR Factura F017-0001617 | Sustento | 2 | S | 0% | ELOR Factura F017-0001617 | 1 | ELOR Factura F017-0001617 | ok
1908 | TTA151 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 25 KVA 13.2 - 22.9 / 0.40 - 0.23 KV. | 1464.42 | 1536.44 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.918% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1909 | TTA150 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 25 KVA 22.9 - 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 1536.44 | 1536.44 | S | 2 | ELNM Orden de Compra 3214002228 | Individual | ELNM | EPLI S.A.C. | 42842 | ELNM Orden de Compra 3214002228 | Sustento | 2 | S | 0% | ELNM Orden de Compra 3214002228 | 1 | ELNM Orden de Compra 3214002228 | ok
1910 | TTA55 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1623.44 | 1609.152 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.8801% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1911 | TTA56 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1623.44 | 1609.152 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.8801% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1912 | TTA177 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 1623.44 | 1609.152 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.8801% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1913 | TTA60 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1846.08 | 1687.28 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.602% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1914 | TTA61 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1846.08 | 1687.28 | S | 2 | FACTURA F017-0001636-EPLI | Individual | ELOR | EPLI S.A.C. | 43007 | FACTURA F017-0001636-EPLI | Sustento | 2 | S | -8.602% | FACTURA F017-0001636-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001636-EPLI | ok
1915 | TTA181 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 1846.08 | 1687.28 | S | 5 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Individual | ELOR | EPLI S.A.C. | 42941 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Sustento | 5 | S | -8.602% | FACTURA F017-0001413-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001413-EPLI | ok
1916 | TTA309 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA, 22.9 KV/220 V | 1941.49 | 1744.2208 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.16% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1917 | TTA310 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA, 22.9 KV/440/220 V | 1941.49 | 1744.2208 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.16% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1918 | TTA65 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 22.9/0.22 KV. | 1941.49 | 1744.2208 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.16% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1919 | TTA66 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 1941.49 | 1744.2208 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.16% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1920 | TTA246 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 22.9 / 0.38-0.22 KV. | 2430 | 2043.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -15.92% | Estimado.rar | 1 | ELDU Orden de Compra OC-304077 | revisamos
1921 | TTA282 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 22.9/0.22 KV | 2259.54 | 2043.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.574% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1922 | TTA312 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA, 22.9 KV/BT | 2259.54 | 2043.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.574% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1923 | TTA19 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.22 KV. | 2259.54 | 2067.8 | S | 2 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 2 | S | -8.486% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
1924 | TTA20 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 2259.54 | 2043.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.574% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1925 | TTA187 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 2259.54 | 2043.22 | S | 50 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | Corporativa | SEAL | EPLI S.A.C. | 42760 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | Sustento | 50 | S | -9.574% | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | 1 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | ok
1926 | TTA148 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 13.2 - 22.9 / 0.40 - 0.23 KV. | 2259.54 | 2043.22 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.574% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1927 | TTA147 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 22.9 - 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 2259.54 | 1868.64 | S | 8 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | Corporativa | SEAL | EPLI S.A.C. | 42760 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | Sustento | 8 | S | -17.3% | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | 1 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | ok
1928 | TTA24 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.22 KV. | 3054.67 | 2335.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1929 | TTA25 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 3054.67 | 2335.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1930 | TTA194 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 3054.67 | 2169.49 | S | 5 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Individual | ELOR | EPLI S.A.C. | 42941 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Sustento | 5 | S | -28.98% | FACTURA F017-0001413-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001413-EPLI | ok
1931 | TTA70 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 22.9/0.22 KV. | 3213.69 | 2449.66 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.77% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1932 | TTA71 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 3360 | 2449.66 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.09% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1933 | TTA199 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 3213.69 | 2449.66 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.77% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1934 | TTA75 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 22.9/0.22 KV. | 3531.74 | 2545.468 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.93% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1935 | TTA76 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 3531.74 | 2545.468 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.93% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1936 | TTA204 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 3531.74 | 2545.468 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -27.93% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1937 | TTA248 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9 / 0.22 KV. | 3849.79 | 2911.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.36% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1938 | TTA249 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9 / 0.38-0.22 KV. | 3849.79 | 2911.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.36% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1939 | TTA265 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9/0.44-0.22 KV. | 3849.79 | 2911.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.36% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1940 | TTA209 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 3849.79 | 2911.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.36% | Estimado.rar | 1 | CONTRATO AD-LO 017-2017-SEAL-EPLI | revisamos
1941 | TTA325 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 22.9 KV/BT | 3849.79 | 2911.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.36% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1942 | TTA29 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 22.9/0.22 KV. | 3849.79 | 2911.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.36% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1943 | TTA30 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 3849.79 | 2911.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.36% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1944 | TTA145 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 13.2 - 22.9 / 0.40 - 0.23 KV. | 3849.79 | 2911.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.36% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1945 | TTA144 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 22.9 - 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 3849.79 | 2614.4 | S | 10 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Individual | ELOR | EPLI S.A.C. | 42941 | FACTURA F017-0001413-EPLI | Sustento | 10 | S | -32.09% | FACTURA F017-0001413-EPLI | 1 | FACTURA F017-0001413-EPLI | ok
1946 | TTA80 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 22.9/0.22 KV. | 4644.92 | 3504.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.55% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1947 | TTA81 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 4644.92 | 3504.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.55% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1948 | TTA214 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 4644.92 | 3504.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.55% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1949 | TTA85 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 22.9/0.22 KV. | 5440.04 | 4114.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1950 | TTA86 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 5440.04 | 4114.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1951 | TTA217 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 5440.04 | 4114.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1952 | TTA254 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 160 KVA 22.9 / 0.22 KV. | 5758.09 | 4362.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.23% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1953 | TTA222 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 5758.09 | 4362.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.23% | Estimado.rar | 1 | FACTURA F017-0001401-EPLI | revisamos
1954 | TTA34 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 22.9/0.22 KV. | 5758.09 | 4362.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.23% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1955 | TTA35 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 5355.04 | 4654.83 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -13.08% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
1956 | TTA142 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 160 KVA 13.2 - 22.9 / 0.40 - 0.23 KV. | 5758.09 | 4362.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.23% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1957 | TTA141 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 160 KVA 22.9 - 10 / 0.40 - 0.23 KV. | 5758.09 | 4362.94 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.23% | Estimado.rar | 1 | FACTURA F017-0001617-EPLI | revisamos
1958 | TTA90 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 22.9/0.22 KV. | 6235.17 | 4740.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1959 | TTA91 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 6235.17 | 4740.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1960 | TTV65 | TRANSFORMADOR DE 200 KVA TRIFASICO 22.9 / 0.38-0.22 KV | 7030.29 | 5383.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1961 | TTA95 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 22.9/0.22 KV. | 7030.29 | 5383.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1962 | TTA96 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 7030.29 | 5383.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1963 | TTA298 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 7030.29 | 5383.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.42% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1964 | TTA100 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 220 KVA; 22.9/0.22 KV. | 7666.39 | 5910.46 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.9% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1965 | TTA101 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 220 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 7666.39 | 5910.46 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.9% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1966 | TTA105 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA; 22.9/0.22 KV. | 7825.42 | 6043.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.77% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1967 | TTA106 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 7825.42 | 6043.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.77% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1968 | TTA300 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 7825.42 | 6043.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.77% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1969 | TTV67 | TRANSFORMADOR DE 250 KVA TRIFASICO 22.9 / 0.38-0.22 KV | 8620.54 | 6720.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1970 | TTA275 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 250 KVA 22.9/0.22 KV | 8620.54 | 6720.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1971 | TTA234 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 8620.54 | 6720.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1972 | TTA39 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA; 22.9/0.22 KV. | 8620.54 | 6720.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1973 | TTA40 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA; 22.9/0.38 KV. | 8620.54 | 6720.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.04% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1974 | TTA258 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 275 KVA 22.9 / 0.22 KV. | 9415.67 | 7413.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.26% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1975 | TTA110 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 275 KVA; 22.9/0.22 KV. | 9415.67 | 7413.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.26% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1976 | TTA111 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 275 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 9415.67 | 7413.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.26% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1977 | TTA115 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 300 KVA; 22.9/0.22 KV. | 10210.79 | 8123.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1978 | TTA116 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 300 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 10210.79 | 8123.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.44% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1979 | TTA120 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 315 KVA; 22.9/0.22 KV. | 10687.87 | 8558.015 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.93% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1980 | TTA121 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 315 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 10687.87 | 8558.015 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.93% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1981 | TTV69 | TRANSFORMADOR DE 320 KVA TRIFASICO 22.9 / 0.22 KV | 10846.89 | 8704.06 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.76% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1982 | TTA125 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA; 22.9/0.22 KV. | 10846.89 | 8704.06 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.76% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1983 | TTA126 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 10846.89 | 8704.06 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.76% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1984 | TTV70 | TRANSFORMADOR DE 350 KVA TRIFASICO 22.9 / 0.22 KV | 11801.04 | 9594.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1985 | TTA130 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 375 KVA; 22.9/0.22 KV. | 12596.17 | 10354.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.79% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1986 | TTA131 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 375 KVA; 22.9/0.38-0.22 KV. | 12596.17 | 10354.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.79% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1987 | TTA406 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 375 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 12596.17 | 10354.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -17.79% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1988 | TTV72 | TRANSFORMADOR DE 400 KVA TRIFASICO 22.9 / BT KV | 13391.29 | 11131.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.87% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1989 | TTA44 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA; 22.9/0.22 KV. | 13391.29 | 11131.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.87% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1990 | TTA45 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA; 22.9/0.38 KV. | 13391.29 | 11131.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.87% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1991 | TTA408 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 13391.29 | 11131.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -16.87% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1992 | TTV73 | TRANSFORMADOR DE 500 KVA TRIFASICO 22.9 / 0.22 KV | 16571.79 | 14407.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1993 | TTA411 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 500 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 16571.79 | 14407.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -13.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1994 | TTV74 | TRANSFORMADOR DE 550 KVA TRIFASICO 22.9 / BT KV | 18162.04 | 16146.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1995 | TTV88 | TRANSFORMADOR DE 630 KVA TRIFASICO 22.9/0.44-0.22 KV | 20706.44 | 19067.36 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.916% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1996 | TTA410 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 630 KVA; 22.9/0.44-0.22 KV. | 20706.44 | 19067.36 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.916% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1997 | TTA50 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 630 KVA; 22.92/0.22 KV. | 20706.44 | 19067.36 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.916% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1998 | TTA51 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 630 KVA; 22.92/0.38 KV. | 20706.44 | 19067.36 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.916% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
1999 | TTV79 | TRANSFORMADOR DE 700 KVA TRIFASICO 22.9 / BT KV | 22932.79 | 21763.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.097% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2000 | TTE03 | TRANSFORMADOR DE 3 MVA TRIFASICO 10KV/22,9KV | 96084.29 | 96084.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2001 | TTV80 | TRANSFORMADOR DE 3000 KVA TRIFASICO 22.9 / 10 KV | 96084.29 | 96084.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2002 | TTA158 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 552.98 | 789.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 42.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2003 | TTA159 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 552.98 | 789.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 42.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2004 | TTA02 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 13.2/0.22 KV. | 552.98 | 789.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 42.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2005 | TTA03 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 13.2/0.38 KV. | 552.98 | 789.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 42.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2006 | TTA160 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 552.98 | 789.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 42.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2007 | TTA161 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 552.98 | 789.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 42.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2008 | TTC132 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 755.22 | 875.8175 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2009 | TTC133 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA 13.2 / 0.44-0.22 KV | 755.22 | 875.8175 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2010 | TTA07 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 13.2/0.22 KV. | 755.22 | 875.8175 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2011 | TTA08 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 13.2/0.38 KV. | 755.22 | 875.8175 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.97% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2012 | TTA172 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 12/0.22 KV | 1118.42 | 1154.5353 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2013 | TTA173 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 12/0.44-0.22 KV | 1118.42 | 1154.5353 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2014 | TTA239 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 25 KVA 13.2 / 0.22 KV. | 1118.42 | 1154.5353 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2015 | TTA240 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 25 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV. | 1118.42 | 1154.5353 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2016 | TTC135 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 1118.42 | 1154.5353 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2017 | TTC136 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA 13.2 / 0.44-0.22 KV | 1118.42 | 1154.5353 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2018 | TTA12 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1118.42 | 1154.5353 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2019 | TTA13 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 13.2/0.38 KV. | 1118.42 | 1154.5353 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 3.229% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2020 | TTC139 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 1286.69 | 1250.524 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.811% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2021 | TTA53 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1286.69 | 1250.524 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.811% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2022 | TTA54 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 13.2/0.38 KV. | 1286.69 | 1250.524 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.811% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2023 | TTA176 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1286.69 | 1250.524 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.811% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2024 | TTA179 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 12/0.22 KV. | 1511.77 | 1511.3231 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.02956% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2025 | TTA180 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 1511.77 | 1511.3231 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.02956% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2026 | TTA386 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 1511.77 | 1511.3231 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.02956% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2027 | TTC157 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 1511.77 | 1511.3231 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.02956% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2028 | TTC158 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA 13.2 / 0.44-0.22 KV | 1511.77 | 1511.3231 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.02956% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2029 | TTA58 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1511.77 | 1511.3231 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.02956% | Estimado.rar | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | revisamos
2030 | TTA59 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 13.2/0.38 KV. | 1511.77 | 1511.3231 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.02956% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2031 | TTC161 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 1605.14 | 1574.556 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.905% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2032 | TTA307 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 13.2 KB/BT | 1605.14 | 1574.556 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.905% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2033 | TTA63 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1605.14 | 1574.556 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.905% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2034 | TTA64 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 13.2/0.38 KV. | 1605.14 | 1574.556 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.905% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2035 | TTA306 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 1605.14 | 1574.556 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.905% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2036 | TTA362 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA, 12 KV/380/220 V | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2037 | TTA363 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA, 12 KV/440/220 V | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2038 | TTA186 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 12/0.22 KV. | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2039 | TTV58 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.22 KV | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2040 | TTA245 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 13.2 / 0.44-0.22 KV. | 1905.49 | 1898.31 | S | 6 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 6 | S | -0.3768% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
2041 | TTA281 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 13.2/0.38-0.22 KV | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2042 | TTC164 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2043 | TTC165 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA 13.2 / 0.44-0.22 KV | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2044 | TTA17 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 13.2/0.22 KV. | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2045 | TTA18 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 13.2/0.38 KV. | 1905.49 | 1898.31 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.3768% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2046 | TTA190 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 12/0.22 KV. | 2602.37 | 1933.6775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2047 | TTA191 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 2602.37 | 1933.6775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2048 | TTA192 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 12/0.44-0.22 KV. | 2602.37 | 1933.6775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2049 | TTC168 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 2602.37 | 1933.6775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2050 | TTA22 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 13.2/0.22 KV. | 2602.37 | 2057.63 | S | 4 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 4 | S | -20.93% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
2051 | TTA23 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 13.2/0.38 KV. | 2602.37 | 1933.6775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2052 | TTA193 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 2602.37 | 2049.15 | S | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 1 | S | -21.26% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
2053 | TTA369 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA, 12 KV/220 V | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2054 | TTA197 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2055 | TTA286 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 80 KVA 13.2/0.22 KV | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2056 | TTA287 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 80 KVA 13.2/0.38-0.22 KV | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2057 | TTC171 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2058 | TTA316 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA, 13.2 KV/BT | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2059 | TTA68 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 13.2/0.22 KV. | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2060 | TTA69 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 13.2/0.38 KV. | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2061 | TTA198 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 2734.73 | 2124.6645 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2062 | TTA201 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 12/0.22 KV. | 2993.89 | 2203.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2063 | TTA73 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 13.2/0.22 KV. | 2993.89 | 2203.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2064 | TTA74 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 13.2/0.38 KV. | 2993.89 | 2203.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2065 | TTA202 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 2993.89 | 2203.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2066 | TTA203 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 2993.89 | 2203.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2067 | TTA375 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 12 KV/220 V | 3246.46 | 2385.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2068 | TTA376 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 12 KV/380/220 V | 3246.46 | 2385.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2069 | TTV59 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.22 KV | 3246.46 | 2385.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2070 | TTV60 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.38-0.22 KV | 3246.46 | 2385.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2071 | TTA263 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 13.2 KV/ BT | 3246.46 | 2385.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2072 | TTA262 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 13.2/0.44-0.22 KV. | 3246.46 | 2385.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2073 | TTA208 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 3198.42 | 2316.1 | S | 5 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 5 | S | -27.59% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
2074 | TTA27 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 13.2/0.22 KV. | 3246.46 | 2385.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2075 | TTA28 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 3246.46 | 2385.29 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.53% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2076 | TTA212 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 3853.93 | 2843.2775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.22% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2077 | TTV61 | TRANSFORMADOR DE 125 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.22 KV | 3853.93 | 2843.2775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.22% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2078 | TTC174 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 3853.93 | 2843.2775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.22% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2079 | TTA78 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 13.2/0.22 KV. | 3853.93 | 2843.2775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.22% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2080 | TTA79 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 13.2/0.38 KV. | 3853.93 | 2843.2775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.22% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2081 | TTA213 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 3853.93 | 2843.2775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -26.22% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2082 | TTV98 | TRANSFORMADOR DE 137 KVA TRIFASICO 13.2/0.38-0.22 KV | 4135.3 | 3065.3759 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.87% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2083 | TTV33 | TRANSFORMADOR DE 150 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.22 KV | 4433.75 | 3307.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2084 | TTA267 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13.2 KV/ BT | 4433.75 | 3307.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2085 | TTA266 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13.2/0.44-0.22 KV. | 4433.75 | 3307.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2086 | TTC177 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 4433.75 | 3307.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2087 | TTA83 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 13.2/0.22 KV. | 4433.75 | 3307.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2088 | TTA84 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 13.2/0.38 KV. | 4433.75 | 3307.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2089 | TTA216 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 4433.75 | 3307.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2090 | TTA220 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 12/0.38-0.22 KV. | 4659.25 | 3495.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.98% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2091 | TTV62 | TRANSFORMADOR DE 160 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.22 KV | 4659.25 | 3495.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.98% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2092 | TTV63 | TRANSFORMADOR DE 160 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.38-0.22 KV | 4659.25 | 3495.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.98% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2093 | TTV89 | TRANSFORMADOR DE 160 KVA TRIFASICO 13.2/0.44-0.22 KV | 4659.25 | 3495.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.98% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2094 | TTA221 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 4752.04 | 3412.71 | S | 3 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Individual | ELC | EPLI S.A.C. | 42893 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | Sustento | 3 | S | -28.18% | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000528-EPLI | ok
2095 | TTA32 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 13.2/0.22 KV. | 4659.25 | 3495.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.98% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2096 | TTA33 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 4659.25 | 3495.17 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.98% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2097 | TTV83 | TRANSFORMADOR DE 175 KVA TRIFASICO 13.2/0.44-0.22 KV | 4991.52 | 3778.3775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.3% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2098 | TTA88 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 13.2/0.22 KV. | 4991.52 | 3778.3775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.3% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2099 | TTA89 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 13.2/0.38 KV. | 4991.52 | 3778.3775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.3% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2100 | TTA224 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 4991.52 | 3778.3775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.3% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2101 | TTA225 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 4991.52 | 3778.3775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.3% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2102 | TTV37 | TRANSFORMADOR DE 200 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.22 KV | 5531.1 | 4255.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2103 | TTV90 | TRANSFORMADOR DE 200 KVA TRIFASICO 13.2/0.44-0.22 KV | 5531.1 | 4255.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2104 | TTA270 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 200 KVA 13.2 KV/ BT | 5531.1 | 4255.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2105 | TTC181 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 5531.1 | 4255.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2106 | TTA93 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 13.2/0.22 KV. | 5531.1 | 4255.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2107 | TTA94 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 13.2/0.38 KV. | 5531.1 | 4255.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2108 | TTA228 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 5531.1 | 4255.49 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -23.06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2109 | TTV93 | TRANSFORMADOR DE 220 KVA TRIFASICO 13.2/0.44-0.22 KV | 5951.55 | 4641.77 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2110 | TTA256 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 220 KVA 13.2 / 0.22 KV. | 5951.55 | 4641.77 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2111 | TTA98 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 220 KVA; 13.2/0.22 KV. | 5951.55 | 4641.77 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2112 | TTA99 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 220 KVA; 13.2/0.38 KV. | 5951.55 | 4641.77 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2113 | TTA230 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 220 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 5951.55 | 4641.77 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -22.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2114 | TTA103 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA; 13.2/0.22 KV. | 6055.25 | 4738.9775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2115 | TTA104 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA; 13.2/0.38 KV. | 6055.25 | 4738.9775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2116 | TTA299 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 6055.25 | 4738.9775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -21.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2117 | TTV66 | TRANSFORMADOR DE 250 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.22 KV | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2118 | TTA257 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 250 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV. | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2119 | TTA274 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 250 KVA 13.2 KV/ BT | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2120 | TTA273 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 250 KVA 13.2/0.44-0.22 KV | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2121 | TTC184 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2122 | TTA331 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA, 13.2 KV/440/220 V | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2123 | TTA332 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA, 13.2 KV/BT | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2124 | TTA37 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA; 13.2/0.22 KV. | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2125 | TTA38 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA; 13.2/0.38 KV. | 6566.08 | 5228.84 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -20.37% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2126 | TTV84 | TRANSFORMADOR DE 275 KVA TRIFASICO 13.2/0.44-0.22 KV | 7065.2 | 6870.093 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.762% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2127 | TTA108 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 275 KVA; 13.2/0.22 KV. | 7065.2 | 6870.093 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.762% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2128 | TTA109 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 275 KVA; 13.2/0.38 KV. | 7065.2 | 6870.093 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.762% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2129 | TTA276 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13.2/0.44-0.22 KV | 7553.92 | 7473.228 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.068% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2130 | TTA113 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 300 KVA; 13.2/0.22 KV. | 7553.92 | 7473.228 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.068% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2131 | TTA114 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 300 KVA; 13.2/0.38 KV. | 7553.92 | 7473.228 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.068% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2132 | TTV91 | TRANSFORMADOR DE 315 KVA TRIFASICO 13.2/0.44-0.22 KV | 7842.61 | 7838.781 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.04882% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2133 | TTA260 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 315 KVA 13.2 / 0.22 KV. | 7842.61 | 7838.781 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.04882% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2134 | TTA278 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 315 KVA 13.2/0.38-0.22 KV | 7842.61 | 7838.781 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.04882% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2135 | TTC187 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 315 KVA 13.2 / 0.38-0.22 KV | 7842.61 | 7838.781 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.04882% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2136 | TTA118 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 315 KVA; 13.2/0.22 KV. | 7842.61 | 7838.781 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.04882% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2137 | TTA119 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 315 KVA; 13.2/0.38 KV. | 7842.61 | 7838.781 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.04882% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2138 | TTA123 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA; 13.2/0.22 KV. | 7938.13 | 7961.244 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.2912% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2139 | TTA124 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA; 13.2/0.38 KV. | 7938.13 | 7961.244 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.2912% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2140 | TTA304 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA; 13.2/0.38-0.22 KV. | 7938.13 | 7961.244 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.2912% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2141 | TTA305 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA; 13.2/0.44-0.22 KV. | 7938.13 | 7961.244 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.2912% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2142 | TTV86 | TRANSFORMADOR DE 375 KVA TRIFASICO 13.2/0.44-0.22 KV | 8967.41 | 8967.41 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2143 | TTA128 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 375 KVA; 13.2/0.22 KV. | 8967.41 | 8967.41 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2144 | TTA129 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 375 KVA; 13.2/0.38 KV. | 8967.41 | 8967.41 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2145 | TTV51 | TRANSFORMADOR DE 400 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.22 KV | 9423.51 | 9988.9206 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2146 | TTV52 | TRANSFORMADOR DE 400 KVA TRIFASICO 13.2 / 0.38-0.22 KV | 9423.51 | 9988.9206 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2147 | TTA280 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 400 KVA 13.2/0.44-0.22 KV | 9423.51 | 9988.9206 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2148 | TTA42 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA; 13.2/0.22 KV. | 9423.51 | 9988.9206 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2149 | TTA43 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA; 13.2/0.38 KV. | 9423.51 | 9988.9206 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2150 | TTA283 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA 13.2/0.22 KV | 11186.85 | 11858.061 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2151 | TTA284 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA 13.2/0.44-0.22 KV | 11186.85 | 11858.061 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2152 | TTV87 | TRANSFORMADOR DE 550 KVA TRIFASICO 13.2/0.44-0.22 KV | 12037.22 | 12879.8254 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2153 | TTA285 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 550 KVA 13.2 KV/ BT | 12037.22 | 12879.8254 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 7% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2154 | TTA48 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 630 KVA; 13.2/0.22 KV. | 13361.72 | 14697.892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2155 | TTA49 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 630 KVA; 13.2/0.38 KV. | 13361.72 | 14697.892 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 10% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2156 | TTV78 | TRANSFORMADOR DE 700 KVA TRIFASICO 13.2 / BT KV | 14488.93 | 16662.2695 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2157 | TTA347 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA, MT/380/220 V | 1206.61 | 1088.1293 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.819% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2158 | TTA351 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA, MT/380/220 V | 1579.85 | 1379.865 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.66% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2159 | TTA355 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA, MT/380/220 V | 1747.95 | 1534.575 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.21% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2160 | TTA357 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA, MT/220 V | 1832 | 1611.93 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2161 | TTA358 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA, MT/380/220 V | 1832 | 1611.93 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.01% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2162 | TTA342 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA TRIFASICO, MT/220 V | 2168.2 | 1921.35 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2163 | TTA364 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA, MT/220 V | 2168.2 | 1921.35 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2164 | TTA365 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA, MT/380/220 V | 2168.2 | 1921.35 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -11.39% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2165 | TTA366 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA, MT/220 V | 2588.45 | 2308.125 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2166 | TTA367 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA, MT/380/220 V | 2588.45 | 2308.125 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2167 | TTA368 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA, MT/440/220 V | 2588.45 | 2308.125 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.83% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2168 | TTA370 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA, MT/220 V | 2672.5 | 2385.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2169 | TTA371 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA, MT/380/220 V | 2672.5 | 2385.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.74% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2170 | TTA372 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA, MT/220 V | 2840.6 | 2540.19 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2171 | TTA373 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA, MT/380/220 V | 2840.6 | 2540.19 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.58% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2172 | TTA377 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, MT/220 V | 3008.7 | 2694.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.43% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2173 | TTA378 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, MT/380/220 V | 3008.7 | 2694.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.43% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2174 | TTA379 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, MT/440/220 V | 3008.7 | 2694.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.43% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2175 | TTA348 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA, MT/220 V | 3428.95 | 3081.675 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.13% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2176 | TTA349 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA, MT/380/220 V | 3428.95 | 3081.675 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -10.13% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2177 | TTA352 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA, MT/220 V | 3849.2 | 3468.45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.892% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2178 | TTA381 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA, MT/380/220 V | 4017.3 | 3623.16 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.811% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2179 | TTA354 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 225 KVA, MT/220 V | 5109.95 | 4628.775 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.416% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2180 | TTA383 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA, MT/380/220 V | 5530.2 | 5015.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -9.306% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2181 | TTV01 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA TRIFASICO | 2521.58 | 2645.625 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2182 | TTV02 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA TRIFASICO | 3077.65 | 3229.05 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2183 | TTV03 | TRANSFORMADOR DE 80 KVA TRIFASICO | 3744.94 | 3929.16 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2184 | TTV04 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA TRIFASICO | 4189.8 | 4395.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2185 | TTV05 | TRANSFORMADOR DE 125 KVA TRIFASICO | 4745.88 | 4979.325 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2186 | TTV06 | TRANSFORMADOR DE 137 KVA TRIFASICO | 5012.79 | 5259.369 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2187 | TTV07 | TRANSFORMADOR DE 150 KVA TRIFASICO | 5301.95 | 5562.75 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2188 | TTV08 | TRANSFORMADOR DE 160 KVA TRIFASICO | 5524.38 | 5796.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2189 | TTV09 | TRANSFORMADOR DE 175 KVA TRIFASICO | 5858.03 | 6146.175 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2190 | TTV10 | TRANSFORMADOR DE 200 KVA TRIFASICO | 6414.1 | 6729.6 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2191 | TTV11 | TRANSFORMADOR DE 220 KVA TRIFASICO | 6858.96 | 7196.34 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2192 | TTV12 | TRANSFORMADOR DE 250 KVA TRIFASICO | 7526.25 | 7896.45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2193 | TTV13 | TRANSFORMADOR DE 275 KVA TRIFASICO | 8082.33 | 8479.875 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2194 | TTV14 | TRANSFORMADOR DE 300 KVA TRIFASICO | 8638.4 | 9063.3 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2195 | TTV15 | TRANSFORMADOR DE 315 KVA TRIFASICO | 8972.05 | 9413.355 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2196 | TTV16 | TRANSFORMADOR DE 320 KVA TRIFASICO | 9083.26 | 9530.04 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2197 | TTV17 | TRANSFORMADOR DE 350 KVA TRIFASICO | 9750.55 | 10230.15 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2198 | TTV18 | TRANSFORMADOR DE 375 KVA TRIFASICO | 10306.63 | 10813.575 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2199 | TTV19 | TRANSFORMADOR DE 400 KVA TRIFASICO | 10862.7 | 8344.7 | S | 0 | EDPE Factura 0001-0018328 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDPE Factura 0001-0018328 | Sustento | 3 | S | -23.18% | EDPE Factura 0001-0018328 | 1 | EDPE Factura 0001-0018328 | ok
2200 | TTV20 | TRANSFORMADOR DE 480 KVA TRIFASICO | 12642.14 | 13263.96 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2201 | TTV21 | TRANSFORMADOR DE 500 KVA TRIFASICO | 13087 | 13730.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2202 | TTV22 | TRANSFORMADOR DE 550 KVA TRIFASICO | 14199.15 | 14897.55 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2203 | TTV23 | TRANSFORMADOR DE 630 KVA TRIFASICO | 15978.59 | 16764.51 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2204 | TTV24 | TRANSFORMADOR DE 640 KVA TRIFASICO | 16201.02 | 16997.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2205 | TTV25 | TRANSFORMADOR DE 700 KVA TRIFASICO | 17535.6 | 18398.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 4.919% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2206 | TTA289 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 2.3/0.22 KV. | 497.68 | 497.68 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2207 | TTA153 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 2.3/0.44-0.22 KV. | 497.68 | 497.68 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2208 | TTC47 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA 2.3 / 0.44-0.22 KV | 600.03 | 600.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2209 | TTA293 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 2.3/0.22 KV. | 600.03 | 600.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2210 | TTA163 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 2.3/0.38-0.22 KV. | 600.03 | 600.03 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2211 | TTA238 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 25 KVA 2.3 / 0.22 KV. | 804.73 | 804.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2212 | TTC134 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA 2.3 / 0.22 KV | 804.73 | 804.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2213 | TTC137 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA 2.3 / 0.44-0.22 KV | 804.73 | 804.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2214 | TTA301 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 2.3/0.38-0.22 KV. | 804.73 | 804.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2215 | TTC138 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA 2.3 / 0.22 KV | 907.08 | 907.08 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.11e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2216 | TTA302 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 2.3/0.44-0.22 KV. | 907.08 | 907.08 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.11e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2217 | TTC159 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA 2.3 / 0.22 KV | 1050.37 | 1050.37 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2218 | TTC154 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA 2.3 / 0.38-0.22 KV | 1050.37 | 1050.37 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2219 | TTA308 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 2.3/0.22 KV. | 1111.78 | 1111.78 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2220 | TTA242 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 2.3 / 0.22 KV. | 1316.48 | 1316.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2221 | TTA243 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 2.3 / 0.38- 0.22 KV. | 1316.48 | 1316.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2222 | TTC162 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA 2.3 / 0.22 KV | 1316.48 | 1316.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2223 | TTA311 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA, 2.3 KV/440/220 V | 1316.48 | 1316.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2224 | TTA182 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 2.3/0.38-0.22 KV. | 1316.48 | 1316.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2225 | TTA313 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA, 2.3 KV/220 V | 1828.23 | 1828.23 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2226 | TTA314 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA, 2.3 KV/380/220 V | 1828.23 | 1828.23 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2227 | TTA315 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA, 2.3 KV/440/220 V | 1828.23 | 1828.23 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2228 | TTA288 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 80 KVA 2.3/0.22 KV | 1930.58 | 1930.58 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2229 | TTC169 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA 2.3 / 0.38-0.22 KV | 1930.58 | 1930.58 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2230 | TTA317 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA, 2.3 KV/220 V | 1930.58 | 1930.58 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2231 | TTA318 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA, 2.3 KV/440/220 V | 1930.58 | 1930.58 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2232 | TTA319 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA, 2.3 KV/220 V | 2135.28 | 2135.28 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2233 | TTA320 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA, 2.3 KV/440/220 V | 2135.28 | 2135.28 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2234 | TTA264 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA 2.3/0.44-0.22 KV. | 2339.98 | 2339.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2235 | TTA322 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 2.3 KV/220 V | 2339.98 | 2339.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2236 | TTA323 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 2.3 KV/380/220 V | 2339.98 | 2339.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2237 | TTA324 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 2.3 KV/440/220 V | 2339.98 | 2339.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2238 | TTA250 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 125 KVA 2.3 / 0.22 KV. | 2851.73 | 2851.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2239 | TTC173 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA 2.3 / 0.22 KV | 2851.73 | 2851.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2240 | TTA292 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 2.3/0.38-0.22 KV. | 2851.73 | 2851.73 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2241 | TTA252 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 2.3 / 0.38- 0.22 KV. | 3363.48 | 3363.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2242 | TTA268 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 2.3/0.22 KV | 3363.48 | 3363.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2243 | TTC175 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA 2.3 / 0.38-0.22 KV | 3363.48 | 3363.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2244 | TTA295 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 2.3/0.22 KV. | 3363.48 | 3363.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2245 | TTA269 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 160 KVA 2.3/0.38-0.22 KV | 3568.18 | 3568.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2246 | TTA328 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA, 2.3 KV/220 V | 3568.18 | 3568.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2247 | TTA329 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA, 2.3 KV/380/220 V | 3568.18 | 3568.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2248 | TTA330 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 160 KVA, 2.3 KV/440/220 V | 3568.18 | 3568.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2249 | TTA297 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 175 KVA; 2.3/0.22 KV. | 3875.23 | 3875.23 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2250 | TTA271 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 200 KVA 2.3/0.38-0.22 KV | 4386.98 | 4386.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2251 | TTC179 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA 2.3 / 0.22 KV | 4386.98 | 4386.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2252 | TTA226 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 200 KVA; 2.3/0.38-0.22 KV. | 4386.98 | 4386.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2253 | TTA272 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 220 KVA 2.3/0.22 KV | 4796.38 | 4796.38 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2254 | TTA333 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 250 KVA, 2.3 KV/220 V | 5410.48 | 5410.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2255 | TTA277 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 2.3/0.22 KV | 6433.98 | 6433.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2256 | TTA303 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 300 KVA; 2.3/0.22 KV. | 6433.98 | 6433.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2257 | TTV45 | TRANSFORMADOR DE 320 KVA TRIFASICO 2.3 / 0.38-0.22 KV | 6843.38 | 6843.38 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.11e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2258 | TTA279 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 320 KVA 2.3/0.22 KV | 6843.38 | 6843.38 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.11e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2259 | TTA236 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 320 KVA; 2.3/0.38-0.22 KV. | 6843.38 | 6843.38 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.11e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2260 | TTA334 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 400 KVA, 2.3 KV/440/220 V | 8480.98 | 8480.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2261 | TTV76 | TRANSFORMADOR DE 650 KVA TRIFASICO 2.3 / 10 KV | 13598.48 | 13598.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2262 | TTE01 | TRANSFORMADOR DE 650 KVA TRIFASICO 2,3KV/10KV | 13598.48 | 13598.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2263 | TTE02 | TRANSFORMADOR DE 1100 KVA TRIFASICO 2,3KV/10KV | 22809.98 | 22809.98 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2264 | TTA290 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 5.8/0.22 KV. | 525.33 | 670.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 27.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2265 | TTA291 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 5.8/0.38-0.22 KV. | 525.33 | 670.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 27.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2266 | TTA154 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 7.62/0.22 KV. | 525.33 | 670.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 27.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2267 | TTA155 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 525.33 | 670.92 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 27.71% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2268 | TTA294 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 5.8/0.22 KV. | 657 | 759.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.55% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2269 | TTA164 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 657 | 759.18 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 15.55% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2270 | TTA168 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 5.8/0.22 KV | 920.34 | 935.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.669% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2271 | TTA169 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 7.62/0.22 KV | 920.34 | 935.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 1.669% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2272 | TTA393 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 30 KVA; 7.62/0.22 KV. | 1052.01 | 1023.96 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.666% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2273 | TTC155 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA 5.8 / 0.22 KV | 1236.35 | 1147.524 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.185% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2274 | TTA387 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 5.8/0.38-0.22 KV. | 1236.35 | 1147.524 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.185% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2275 | TTA394 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 7.62/0.22 KV. | 1236.35 | 1147.524 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.185% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2276 | TTA403 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 40 KVA; 5.8/0.22 KV. | 1315.35 | 1200.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.733% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2277 | TTV27 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA TRIFASICO 5.8 / 0.22 KV | 1578.69 | 1377 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.78% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2278 | TTC163 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA 5.8 / 0.22 KV | 1578.69 | 1377 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.78% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2279 | TTA244 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 KVA 7.62 / 0.44-0.22 KV. | 1578.69 | 1377 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.78% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2280 | TTA183 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 50 KVA; 7.62/0.44-0.22 KV. | 1578.69 | 1377 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -12.78% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2281 | TTC166 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA 5.8 / 0.22 KV | 2237.04 | 1818.3 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.72% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2282 | TTA188 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 7.62/0.22 KV. | 2237.04 | 1818.3 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -18.72% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2283 | TTA195 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 80 KVA; 7.62/0.22 KV. | 2368.71 | 1906.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -19.51% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2284 | TTA321 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA, 5.8 KV/380/220 V | 2632.05 | 1978.926 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.81% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2285 | TTA388 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 90 KVA; 7.62/0.22 KV. | 2632.05 | 1978.926 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24.81% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2286 | TTV28 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA TRIFASICO 5.8 / 0.22 KV | 2895.39 | 2146.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2287 | TTA205 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 5.8/0.22 KV. | 2895.39 | 2146.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2288 | TTA326 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 5.8 KV/380/220 V | 2895.39 | 2146.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2289 | TTA327 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA, 7.62 KV/220 V | 2895.39 | 2146.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.86% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2290 | TTA389 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 5.8/0.38-0.22 KV. | 3553.74 | 2700.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2291 | TTA390 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 7.62/0.22 KV. | 3553.74 | 2700.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2292 | TTA391 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 125 KVA; 7.62/0.38-0.22 KV. | 3553.74 | 2700.9 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -24% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2293 | TTA296 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 5.8/0.38-0.22 KV. | 4212.09 | 3142.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2294 | TTA392 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 150 KVA; 7.62/0.22 KV. | 4212.09 | 3142.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -25.4% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2295 | TTA418 | TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 3 KVA, 2.3 KV/220 V | 283.95 | 283.95 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2296 | TMB01 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 50 KVA MONOFASICO | 2368.48 | 2368.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2297 | TTB07 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 37 KVA TRIFASICO | 9068.91 | 9068.909 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.103e-05% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2298 | TTB01 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 50 KVA TRIFASICO | 9219.15 | 9219.15 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2299 | TTB08 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 75 KVA TRIFASICO | 9508.08 | 9508.075 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.259e-05% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2300 | TTB02 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 100 KVA TRIFASICO | 9797 | 9797 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2301 | TTB09 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 110 KVA TRIFASICO | 9912.57 | 9912.57 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2302 | TTB10 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 150 KVA TRIFASICO | 10374.85 | 10374.85 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2303 | TTB03 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 160 KVA TRIFASICO | 10490.42 | 10490.42 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2304 | TTB11 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 200 KVA TRIFASICO | 10952.7 | 10952.7 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.11e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2305 | TTB04 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 250 KVA TRIFASICO | 11380.92 | 11380.92 | S | 6 | EDPE Factura 0001-0018291 | Individual | EDPE | I &T ELECTRIC S.A.C. | 42969 | EDPE Factura 0001-0018291 | Sustento | 6 | S | 0% | EDPE Factura 0001-0018291 | 1 | EDPE Factura 0001-0018291 | ok
2306 | TTB12 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 300 KVA TRIFASICO | 12108.4 | 12108.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2307 | TTB13 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 315 KVA TRIFASICO | 12281.76 | 12281.755 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.071e-05% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2308 | TTB14 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 320 KVA TRIFASICO | 12339.54 | 12339.54 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.11e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2309 | TTB05 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO | 13511.38 | 13511.38 | S | 1 | EDPE Factura 0001-0018090 | Individual | EDPE | I &T ELECTRIC S.A.C. | 42914 | EDPE Factura 0001-0018090 | Sustento | 1 | S | 0% | EDPE Factura 0001-0018090 | 1 | EDPE Factura 0001-0018090 | ok
2310 | TTB15 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 500 KVA TRIFASICO | 14419.8 | 14419.8 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2311 | TTB06 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 630 KVA TRIFASICO | 15824.62 | 15824.62 | S | 1 | EDPE Factura F017-0001624 | Individual | EDPE | EPLI S.A.C. | 43004 | EDPE Factura F017-0001624 | Sustento | 1 | S | 0% | EDPE Factura F017-0001624 | 1 | EDPE Factura F017-0001624 | ok
2312 | TTB16 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 640 KVA TRIFASICO | 16037.78 | 16037.78 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.11e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2313 | TTB17 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 75 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 7291 | 7291 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2314 | TTB18 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 100 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 7674.4 | 7674.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2315 | TTB19 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 160 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 8603.7 | 8594.56 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.1062% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2316 | TTB20 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 250 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 9960.3 | 9974.8 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0.1456% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2317 | TTB21 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 320 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 11048.32 | 11048.32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2318 | TTB22 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 12280.8 | 12275.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -0.0456% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2319 | TTB23 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 1000 KVA TRIFASICO | NUEVO | 20198.3 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2320 | TTB24 | TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 125 KVA TRIFASICO | NUEVO | 10085.925 | E |  | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
2320 | TTP06 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 37 KVA TRIFASICO | 7196.99 | 7196.989 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -1.389e-05% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2321 | TTP07 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 50 KVA TRIFASICO | 7430.95 | 7430.95 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2322 | TTP08 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 75 KVA TRIFASICO | 7880.88 | 7880.875 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -6.344e-05% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2323 | TTP09 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 80 KVA TRIFASICO | 7970.86 | 7970.86 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2324 | TTP01 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 100 KVA TRIFASICO | 8330.8 | 8330.8 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2325 | TTP10 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 110 KVA TRIFASICO | 8510.77 | 8510.77 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2326 | TTP11 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 150 KVA TRIFASICO | 9230.65 | 9230.65 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.22e-14% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2327 | TTP02 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 160 KVA TRIFASICO | 9410.62 | 9410.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2328 | TTP12 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 200 KVA TRIFASICO | 10130.5 | 10130.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2329 | TTP03 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 250 KVA TRIFASICO | 11877.85 | 11877.85 | S | 1 | EDPE Factura F017-0001680 | Individual | EDPE | EPLI S.A.C. | 43020 | EDPE Factura F017-0001680 | Sustento | 1 | S | 0% | EDPE Factura F017-0001680 | 1 | EDPE Factura F017-0001680 | ok
2330 | TTP13 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 300 KVA TRIFASICO | 11930.2 | 11930.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2331 | TTP14 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 315 KVA TRIFASICO | 12200.16 | 12200.155 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -4.098e-05% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2332 | TTP15 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 320 KVA TRIFASICO | 12290.14 | 12290.14 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2333 | TTP04 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 400 KVA TRIFASICO | 12329.62 | 12329.62 | S | 3 | EDPE Factura 0001-0018291 | Individual | EDPE | I &T ELECTRIC S.A.C. | 42969 | EDPE Factura 0001-0018291 | Sustento | 3 | S | 0% | EDPE Factura 0001-0018291 | 1 | EDPE Factura 0001-0018291 | ok
2334 | TTP16 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 500 KVA TRIFASICO | 15529.6 | 15529.6 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2335 | TTP05 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 630 KVA TRIFASICO | 18421.93 | 18421.93 | S | 1 | EDPE Factura F017-0001427 | Individual | EDPE | EPLI S.A.C. | 42968 | EDPE Factura F017-0001427 | Sustento | 1 | S | 0% | EDPE Factura F017-0001427 | 1 | EDPE Factura F017-0001427 | ok
2336 | TTP17 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 640 KVA TRIFASICO | 18951.64 | 18951.639 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -5.277e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2337 | TTP18 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 37.5 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 7598.42 | 7598.4194 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2338 | TTP19 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 75 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 8188.03 | 8188.0294 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2339 | TTP20 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 100 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 8575.93 | 8575.9294 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2340 | TTP21 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 150 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 9351.74 | 9351.7393 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2341 | TTP22 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 160 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 9506.91 | 9506.9093 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2342 | TTP23 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 200 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 10127.54 | 10127.5393 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2343 | TTP24 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 200 KVA TRIFASICO 10 / 0.44-0.22 KV | 10127.54 | 10127.5393 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2344 | TTP25 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 250 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 10602.06 | 10602.0592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2345 | TTP26 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 300 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 11679.15 | 11679.1491 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2346 | TTP27 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 315 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 11911.89 | 11911.8891 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2347 | TTP28 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 320 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 11989.48 | 11989.4791 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2348 | TTP29 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 400 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 13730.08 | 13730.079 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2349 | TTP30 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 500 KVA TRIFASICO 10 / 0.38-0.22 KV | 14782.36 | 14782.3589 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -7.395e-06% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2350 | TTP31 | TRANSFORMADOR COMPACTO PEDESTAL DE 125 KVA TRIFASICO | NUEVO | 9219.7613 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E |  | Estimado.rar | 1 | nuevo | revisamos
2351 | SAB25 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 200/5A 220V | 26.82 | 34.412 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 28.31% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2352 | SAB08 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 300/5A 220V | 32.66 | 41.512 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 27.1% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2353 | SAB26 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400/5A 220V | 38.52 | 48.612 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 26.2% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2354 | SAB17 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500/5A 220V | 44.37 | 66.71 | S | 18 | FACTURA 0001-0017550-ITELECTRIC | Individual | ELOR | I &T ELECTRIC S.A.C. | 42740 | FACTURA 0001-0017550-ITELECTRIC | Sustento | 18 | S | 50.35% | FACTURA 0001-0017550-ITELECTRIC | 1 | FACTURA 0001-0017550-ITELECTRIC | ok
2355 | SAB18 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 600/5A 220V | 50.22 | 62.812 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 25.07% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2356 | SAB09 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 750/5A 220V | 59 | 73.462 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 24.51% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2357 | SAB19 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 850/5A 220V | 64.85 | 80.562 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 24.23% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2358 | SAB20 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1000/5A 220V | 73.62 | 74.12 | S | 18 | FACTURA 0001-0017551-ITELECTRIC | Individual | ELOR | I &T ELECTRIC S.A.C. | 42740 | FACTURA 0001-0017551-ITELECTRIC | Sustento | 18 | S | 0.6792% | FACTURA 0001-0017551-ITELECTRIC | 1 | FACTURA 0001-0017551-ITELECTRIC | ok
2359 | SAB21 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1500/5A 220V | 102.87 | 126.712 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 23.18% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2360 | SAB22 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2000/5A 220V | 132.05 | 162.212 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 22.84% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2361 | SAB14 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (100-200)/5A 20VA 10KV | 905.82 | 1134.5129 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 25.25% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2362 | SAB23 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE BLOQUE 300/5A 10KV 30VA INTERIOR | 393.35 | 492.6593 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 25.25% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2363 | SAB24 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TOROIDAL 100-200/1A 10KV DIAMETRO 150MM | 511.13 | 640.1753 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 25.25% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2364 | SAB11 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 30/5A 30VA 22.9KV | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2365 | SAB10 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TOROIDAL 50/1A 0.7KV 1VA DIAMETRO 100MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2366 | SAB13 | TRANSFORMADOR DE TENSION 22.9/0.12KV INTERIOR | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2367 | SAB12 | TRANSFORMADOR DE TENSION DE 2 DEVANADOS 10KV 30VA CLASE 0.5 | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2368 | GVC01 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE O ALEACION DE COBRE, 2400 mm. LONG.; 16 mm. DIAM. | 31.88 | 32.75 | S | 2500 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43416 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Sustento | 2500 | S | 2.729% | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | ok
2369 | GVW01 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COPPERWELD, 2400 mm. LONG.; 16 mm. DIAM. | 8.65 | 8.46 | S | 500 | ORDEN DE COMPRA 1210015044-MATERIALESGROUP | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43194 | ORDEN DE COMPRA 1210015044-MATERIALESGROUP | Sustento | 500 | S | -2.197% | ORDEN DE COMPRA 1210015044-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015044-MATERIALESGROUP | ok
2370 | FPX25 | PERNO ACERO GALVANIZADO 5/8 X 3 CON TUERCA | 0.41 | 0.41 | S | 20 | ELDU Orden de Compra OC-3929 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42765 | ELDU Orden de Compra OC-3929 | Sustento | 20 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-3929 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-3929 | ok
2371 | FPX30 | PERNO ACERO GALVANIZADO 1/2X1.1/2P C/TUERCA | 1.25 | 1.25 | S | 3 | ELDU Orden de Compra OC-362238 | Individual | ELDU | REPRESENTACIONES COMERCIALES R & M E.I.R.L. | 43018 | ELDU Orden de Compra OC-362238 | Sustento | 3 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-362238 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-362238 | ok
2372 | RVV01 | PERNO DE ANCLAJE DE COPPERWELD O ALEACION DE COBRE DE 2400 mm DE LONG. | 14.29 | 14.6265 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 2.355% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2373 | AXP02 | PERNO DOBLE BORDE DE 13-1/8 PULG. LONG.; 5/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 1.67 | 1.4331 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2374 | AXP03 | PERNO DOBLE BORDE DE 14-1/8 PULG. LONG.; 5/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 2.5 | 2.1454 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2375 | AXP04 | PERNO DOBLE BORDE DE 15-1/8 PULG. LONG.; 5/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 2.71 | 2.3256 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2376 | AXP05 | PERNO DOBLE BORDE DE 16-1/8 PULG. LONG.; 5/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 3.21 | 2.7546 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2377 | FKP01 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE 200 mm X 16 mm2 DIAM. | 1.51 | 2.4 | S | 100 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Sustento | 100 | S | 58.94% | FACTURA 001-001301-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001301-DIPACO | ok
2378 | FKP02 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE 200 mm X 20 mm2 DIAM. | 1.96 | 1.682 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2379 | FKP03 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE 240 mm X 16 mm2 DIAM. | 2.47 | 2.66 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 7.692% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
2380 | FKP04 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE 240 mm X 20 mm2 DIAM. | 3.63 | 3.63 | S | 10 | ELDU Orden de Compra OC-4516 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42802 | ELDU Orden de Compra OC-4516 | Sustento | 10 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-4516 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-4516 | ok
2381 | FKP05 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE 320 mm X 16 mm2 DIAM. | 1.73 | 2.39 | S | 300 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Individual | ELOR | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43124 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Sustento | 300 | S | 38.15% | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | 1 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | ok
2382 | FKP06 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE 320 mm X 20 mm2 DIAM. | 4.92 | 4.2221 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2383 | FKP07 | PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE 350 mm X 20 mm2 DIAM. | 4.92 | 4.2221 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2384 | FKP08 | PERNO GANCHO TIRAFON | 0.87 | 0.37 | S | 4 | ORDEN DE COMPRA 4210010625-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43347 | ORDEN DE COMPRA 4210010625-PROMOTORES | Sustento | 4 | S | -57.47% | ORDEN DE COMPRA 4210010625-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010625-PROMOTORES | ok
2385 | FPM01 | PERNO MAQUINADO DE 6 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 1.19 | 1.0212 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2386 | FPM02 | PERNO MAQUINADO DE 6 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 0.9 | 1.75 | S | 100 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Sustento | 100 | S | 94.44% | FACTURA 001-001301-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001301-DIPACO | ok
2387 | FPM03 | PERNO MAQUINADO DE 6 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.11 | 1.8107 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2388 | FPM04 | PERNO MAQUINADO DE 7 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 1.42 | 1.2186 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2389 | FPM05 | PERNO MAQUINADO DE 7 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.76 | 1.5103 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2390 | FPM06 | PERNO MAQUINADO DE 8 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 1.29 | 0.89 | S | 200 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | Individual | ELC | RUNASAMI MERCANTIL EIRL | 43440 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | Sustento | 200 | S | -31.01% | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | ok
2391 | FPM07 | PERNO MAQUINADO DE 8 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 0.93 | 1.1 | S | 350 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42900 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Sustento | 350 | S | 18.28% | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | ok
2392 | FPM08 | PERNO MAQUINADO DE 8 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 1.5 | 1.58 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 5.333% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
2393 | FPM09 | PERNO MAQUINADO DE 9 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 1.72 | 1.476 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2394 | FPM10 | PERNO MAQUINADO DE 9 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2395 | FPM11 | PERNO MAQUINADO DE 10 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 1.36 | 1.78 | S | 100 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Sustento | 100 | S | 30.88% | FACTURA 001-001301-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001301-DIPACO | ok
2396 | FPM12 | PERNO MAQUINADO DE 10 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.22 | 1.26 | S | 300 | ORDEN DE COMPRA 4210009692-LLAMACO | Individual | ELC | DIFA LLAMOCA S.A.C. | 42900 | ORDEN DE COMPRA 4210009692-LLAMACO | Sustento | 300 | S | 3.279% | ORDEN DE COMPRA 4210009692-LLAMACO | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009692-LLAMACO | ok
2397 | FPM13 | PERNO MAQUINADO DE 10 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 1.67 | 1.8 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 7.784% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
2398 | FPM14 | PERNO MAQUINADO DE 12 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.21 | 1.35 | S | 600 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42900 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Sustento | 600 | S | 11.57% | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | ok
2399 | FPM15 | PERNO MAQUINADO DE 12 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 1.86 | 1.24 | S | 200 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | Individual | ELC | RUNASAMI MERCANTIL EIRL | 43440 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | Sustento | 200 | S | -33.33% | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | ok
2400 | FPM16 | PERNO MAQUINADO DE 14 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.75 | 1.86 | S | 150 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | Individual | ELC | RUNASAMI MERCANTIL EIRL | 43440 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | Sustento | 150 | S | 6.286% | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | ok
2401 | FPM17 | PERNO MAQUINADO DE 14 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 1.99 | 2.14 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 7.538% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
2402 | FPM18 | PERNO MAQUINADO DE 16 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 3.32 | 2.849 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2403 | FPM19 | PERNO MAQUINADO DE 16 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.53 | 2.1711 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2404 | FPM20 | PERNO MAQUINADO DE 18 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.95 | 2.34 | S | 80 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | Individual | ELC | RUNASAMI MERCANTIL EIRL | 43440 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | Sustento | 80 | S | 20% | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010809-RUNASAMI | ok
2405 | FPM21 | PERNO MAQUINADO DE 18 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.35 | 2.54 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 8.085% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
2406 | FPM22 | PERNO MAQUINADO DE 20 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.97 | 1.97 | S | 30 | ELDU Orden de Compra OC-4516 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42802 | ELDU Orden de Compra OC-4516 | Sustento | 30 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-4516 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-4516 | ok
2407 | FPM23 | PERNO MAQUINADO DE 20 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.56 | 2.77 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | 8.203% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
2408 | FPM24 | PERNO MAQUINADO DE 22 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2409 | FPM25 | PERNO MAQUINADO DE 22 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 5.44 | 4.6683 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2410 | FPM26 | PERNO MAQUINADO DE 24 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 6.41 | 5.5007 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2411 | FPM27 | PERNO MAQUINADO DE 24 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 5.3 | 4.5482 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2412 | FPM28 | PERNO MAQUINADO DE 26 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2413 | AXP06 | PERNO SIMPLE BORDE DE 10 PULG. LONG.; 5/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-1 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2414 | AXP07 | PERNO SIMPLE BORDE DE 11-3/4 PULG. LONG.; 1/2 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-1 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2415 | AXP08 | PERNO SIMPLE BORDE DE 12-3/4 PULG. LONG.; 1/2 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-1 | 1.7 | 1.7 | S | 6 | EPAN Factura 002-0007158 | Individual | EPAN | ELECTRO "NIETSA" E.I.R.L. | 42997 | EPAN Factura 002-0007158 | Sustento | 6 | S | 0% | EPAN Factura 002-0007158 | 1 | EPAN Factura 002-0007158 | ok
2416 | AXP09 | PERNO SIMPLE BORDE DE 12-3/4 PULG. LONG.; 1/2 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2417 | AXP10 | PERNO SIMPLE BORDE DE 12-3/4 PULG. LONG.; 5/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2418 | AXP11 | PERNO SIMPLE BORDE DE 13-3/4 PULG. LONG.; 1/2 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-1 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2419 | AXP12 | PERNO SIMPLE BORDE DE 13-3/4 PULG. LONG.; 1/2 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2420 | AXP13 | PERNO SIMPLE BORDE DE 13-3/4 PULG. LONG.; 5/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2421 | AXP14 | PERNO SIMPLE BORDE DE 14-3/4 PULG. LONG.; 1/2 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2422 | AXP15 | PERNO SIMPLE BORDE DE 14-3/4 PULG. LONG.; 5/8 PULG. DIAM. PARA AISLADOR CARRETE 53-2 | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2423 | FPC01 | PERNO TIPO COCHE DE 3 PULG. LONG. X 3/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2424 | FPC02 | PERNO TIPO COCHE DE 4 PULG. LONG. X 3/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2425 | FPC03 | PERNO TIPO COCHE DE 4-1/2 PULG. LONG. X 3/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2426 | FPC04 | PERNO TIPO COCHE DE 4-1/2 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 0.98 | 0.84098 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2427 | FPC05 | PERNO TIPO COCHE DE 5 PULG. LONG. X 3/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2428 | FPC06 | PERNO TIPO COCHE DE 5 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2429 | FPC07 | PERNO TIPO COCHE DE 5-1/2 PULG. LONG. X 3/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2430 | FPC08 | PERNO TIPO COCHE DE 5-1/2 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2431 | FPC09 | PERNO TIPO COCHE DE 6 PULG. LONG. X 3/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2432 | FPC10 | PERNO TIPO COCHE DE 6 PULG. LONG. X 1/2 PULG. DIAM. | 0.72 | 0.67 | S | 500 | ORDEN DE COMPRA 4210009946-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43004 | ORDEN DE COMPRA 4210009946-PROMOTORES | Sustento | 500 | S | -6.944% | ORDEN DE COMPRA 4210009946-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009946-PROMOTORES | ok
2433 | FPD01 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 10 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 4.07 | 3.4926 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2434 | FPD02 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 12 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.32 | 1.9909 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2435 | FPD03 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 14 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.36 | 1.36 | S | 176 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Sustento | 176 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4214000544 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | ok
2436 | FPD04 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 16 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.87 | 2.39 | S | 125 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Individual | ELOR | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43124 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Sustento | 125 | S | -16.72% | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | 1 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | ok
2437 | FPD05 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 18 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 3.15 | 1.36 | S | 176 | ORDEN DE COMPRA 4214000544-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ORDEN DE COMPRA 4214000544-MATERIALESGROUP | Sustento | 176 | S | -56.83% | ORDEN DE COMPRA 4214000544-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000544-MATERIALESGROUP | ok
2438 | FPD06 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 20 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 3.44 | 2.04 | S | 300 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | Individual | ELN | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42754 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | Sustento | 300 | S | -40.7% | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | ok
2439 | FPD07 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 20 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 5.72 | 3.99 | S | 98 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Sustento | 98 | S | -30.24% | FACTURA 001-001301-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001301-DIPACO | ok
2440 | FPD08 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 22 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.2 | 1.8879 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2441 | FPD09 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 22 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 3.55 | 3.0464 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2442 | FPD10 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 24 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.55 | 2.1883 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2443 | FPD11 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 24 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 6.76 | 5.801 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2444 | FPD12 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 26 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 3.87 | 2.39 | S | 100 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Individual | ELOR | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43124 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Sustento | 100 | S | -38.24% | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | 1 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | ok
2445 | FPD13 | PERNO TIPO DOBLE ARMADO DE 28 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2446 | FPO01 | PERNO TIPO OJO DE 6 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.42 | 1.69 | S | 300 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | Individual | ELN | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42754 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | Sustento | 300 | S | 19.01% | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 2210008559-MATERIALESGROUP | ok
2447 | FPO02 | PERNO TIPO OJO DE 8 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.79 | 1.31 | S | 250 | ORDEN DE COMPRA 4210010019-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 43036 | ORDEN DE COMPRA 4210010019-PROMOTORES | Sustento | 250 | S | -26.82% | ORDEN DE COMPRA 4210010019-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210010019-PROMOTORES | ok
2448 | FPO03 | PERNO TIPO OJO DE 8 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.26 | 2.26 | S | 84 | ELDU Orden de Compra OC-107616 | Individual | ELDU | REPRESENTACIONES COMERCIALES R & M E.I.R.L. | 42898 | ELDU Orden de Compra OC-107616 | Sustento | 84 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-107616 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-107616 | ok
2449 | FPO04 | PERNO TIPO OJO DE 9 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2450 | FPO05 | PERNO TIPO OJO DE 10 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.59 | 1.59 | S | 287 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43034 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Sustento | 287 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000855 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | ok
2451 | FPO06 | PERNO TIPO OJO DE 10 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 3.97 | 3.4068 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2452 | FPO07 | PERNO TIPO OJO DE 12 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.99 | 1.72 | S | 500 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43416 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Sustento | 500 | S | -13.57% | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | ok
2453 | FPO08 | PERNO TIPO OJO DE 12 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 4.44 | 2.85 | S | 20 | ORDEN DE COMPRA 4210009625-PROMOTORES | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 42872 | ORDEN DE COMPRA 4210009625-PROMOTORES | Sustento | 20 | S | -35.81% | ORDEN DE COMPRA 4210009625-PROMOTORES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009625-PROMOTORES | ok
2454 | FPO09 | PERNO TIPO OJO DE 14 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 1.96 | 2.39 | S | 390 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Individual | ELOR | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43124 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Sustento | 390 | S | 21.94% | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | 1 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | ok
2455 | FPO10 | PERNO TIPO OJO DE 14 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 3.47 | 3.47 | S | 15 | ELDU Orden de Compra OC-348330 | Individual | ELDU | ELECTROMECANICA EL DETALLE SRL | 43012 | ELDU Orden de Compra OC-348330 | Sustento | 15 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-348330 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-348330 | ok
2456 | FPO11 | PERNO TIPO OJO DE 16 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 3.53 | 2.39 | S | 390 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Individual | ELOR | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43124 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | Sustento | 390 | S | -32.29% | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | 1 | FACTURA 0001-003380-MATERIALESGROUP | ok
2457 | FPO12 | PERNO TIPO OJO DE 16 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.2 | 2.2 | S | 6 | ELC Orden de Compra 4210009703 | Individual | ELC | PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CE | 42907 | ELC Orden de Compra 4210009703 | Sustento | 6 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4210009703 | 1 | ELC Orden de Compra 4210009703 | ok
2458 | FPO13 | PERNO TIPO OJO DE 18 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2459 | FPO14 | PERNO TIPO OJO DE 18 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2460 | FPO15 | PERNO TIPO OJO DE 20 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2461 | FPO16 | PERNO TIPO OJO DE 20 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2462 | FPO17 | PERNO TIPO OJO DOBLE ARMADO DE 14 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2463 | FPO18 | PERNO TIPO OJO DOBLE ARMADO DE 16 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2464 | FPO19 | PERNO TIPO OJO DOBLE ARMADO DE 18 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2465 | FPO20 | PERNO TIPO OJO DOBLE ARMADO DE 20 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.25 | 2.25 | S | 27 | ELDU Orden de Compra OC-381061 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43032 | ELDU Orden de Compra OC-381061 | Sustento | 27 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-381061 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-381061 | ok
2466 | FPO21 | PERNO TIPO OJO DOBLE ARMADO DE 22 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2467 | FPO22 | PERNO TIPO OJO DOBLE ARMADO DE 24 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2468 | FPO23 | PERNO TIPO OJO DOBLE ARMADO DE 26 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. | 2.05 | 1.7592 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -14.19% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2469 | AXG01 | GRAMPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 2 PERNOS, ALEACION DE ALUMINIO (16 - 70 mm2 AL) | 2.86 | 2.16 | S | 2000 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | Individual | ELOR | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORES PEÑA S.R.L. | 43087 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | Sustento | 2000 | S | -24.48% | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | 1 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | ok
2470 | AXG02 | GRAMPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 2 PERNOS, ALEACION DE ALUMINIO (25 - 125 mm2 AL) | 2.82 | 2.82 | S | 718 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Sustento | 718 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4214000544 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | ok
2471 | AXG03 | GRAMPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 2 PERNOS, HIERRO GALVANIZADO (6 - 2/0 AWG CU) | 3.23 | 3.23 | S | 500 | ELC Orden de Compra 4210009364 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42759 | ELC Orden de Compra 4210009364 | Sustento | 500 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4210009364 | 1 | ELC Orden de Compra 4210009364 | ok
2472 | AXG04 | GRAMPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 3 PERNOS, ALEACION DE ALUMINIO (2 - 2/0 AWG AL) | 3.54 | 3.985 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 12.57% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2473 | AXG21 | GRAMPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 3 PERNOS, ALEACION DE ALUMINIO COND. AL. 185-240 mm2 | 13.02 | 17.29 | S | 159 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43034 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Sustento | 159 | S | 32.8% | ELNO Orden de Compra 1214000855 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | ok
2474 | AXG05 | GRAMPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 3 PERNOS, ALEACION DE ALUMINIO COND. AL. 67-125 mm2 | 5.41 | 6.09 | S | 100 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | Individual | ELOR | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORES PEÑA S.R.L. | 43087 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | Sustento | 100 | S | 12.57% | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | 1 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | ok
2475 | AXG17 | GRAMPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE BRONCE, 2 PERNOS, PARA CU 16-70 mm2 | 20 | 18.3505 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.247% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2476 | AXG06 | GRAMPA DE ANCLAJE TIPO PU-O, HIERRO GALVANIZADO, PARA COND. CU. 13,21,33,42 mm2 | 3.76 | 3.76 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2477 | AXG07 | GRAMPA DE SUSPENSION, ALEACION DE ALUMINIO, PARA COND. DE AA, AL DE 16 - 95 mm2. | 10.02 | 9.01 | S | 1500 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | Individual | ELOR | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORES PEÑA S.R.L. | 43087 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | Sustento | 1500 | S | -10.08% | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | 1 | FACTURA 0001-001312-REDIPSA | ok
2478 | AXG08 | GRAMPA DE SUSPENSION, BRONCE, PARA COND. CU 13-67 mm2 | 19.92 | 18.2771 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | -8.247% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2479 | AXG09 | GRAMPA DE SUSPENSION, EN ANGULO PARA COND. CU. 13-67 mm2 | 5.6 | 5.6 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2480 | AXG10 | GRAMPA DE SUSPENSION, EN ANGULO PARA COND. CU. 33-125 mm2 | 10.02 | 10.02 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2481 | AXG11 | GRAMPA DE SUSPENSION, HIERRO GALVANIZADO, PARA COND. ALDREY 125 mm2 | 5.48 | 5.48 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2482 | AXG12 | GRAMPA DE SUSPENSION, HIERRO GALVANIZADO, PARA COND. CU. 13-67 mm2 | 4.45 | 4.45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2483 | AXG13 | GRAMPA PARA LINE POST, VERTICAL Y HORIZONTAL, CONDUCTOR 0.25-0.56 PULG. DIAM. | 8.86 | 8.86 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2484 | AXG14 | GRAMPA PARA LINE POST, VERTICAL Y HORIZONTAL, CONDUCTOR 0.50-1.06 PULG. DIAM. | 9.07 | 9.07 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2485 | AXG15 | GRAMPA PARA LINE POST, VERTICAL Y HORIZONTAL, CONDUCTOR 1.00-1.50 PULG. DIAM. | 8.75 | 8.75 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2486 | AXG16 | GRAMPA PARA LINE POST, VERTICAL Y HORIZONTAL, CONDUCTOR 1.50-2.00 PULG. DIAM. | 9.71 | 9.71 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2487 | GXX01 | GRAMPAS EN U DE 16 mm (5/8 PULG.) | 0.04 | 0.04 | S | 4970 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | Individual | ELC | H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | 43250 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | Sustento | 4970 | S | 0% | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | ok
2488 | AXG36 | GRAPA DE ANCLAJE DE ALUMINIO TIPO PUÑO PARA CONDUCTOR DE Al. 35-70 mm2 | 1.64 | 1.64 | S | 1158 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43034 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Sustento | 1158 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000855 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | ok
2489 | AXG37 | GRAPA DE ANCLAJE DE ALUMINIO TIPO PUÑO PARA CONDUCTOR DE Al. 95-120 mm2 | 6.78 | 6.78 | S | 30 | ELDU Orden de Compra OC-180671 | Individual | ELDU | SILICON TECHNOLOGY S.A.C. | 42940 | ELDU Orden de Compra OC-180671 | Sustento | 30 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-180671 | 1 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | revisamos
2490 | AXG30 | GRAPA DE ANCLAJE DE ALUMINIO TIPO SUSPENSION PARA CONDUCTOR DE Al. 120 mm2 | 10.14 | 10.14 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2491 | AXG18 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PASANTE PARA CONDUCTOR AA 300/500 mm2 | 34.67 | 34.67 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2492 | FKX16 | GRAPA DE SUSPENSION | 1.69 | 1.69 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2493 | FKX15 | GRAPA DOBLE VIA DE AG 3 PERNOS CABLE PORTANTE | 1.11 | 1.11 | S | 306 | ELOR Factura 0001-008910 | Individual | ELOR | IVS S.A | 42741 | ELOR Factura 0001-008910 | Sustento | 306 | S | 0% | ELOR Factura 0001-008910 | 1 | ELOR Factura 0001-008910 | ok
2494 | RXG02 | GRAPA DOBLE VIA DE AG 3 PERNOS CABLE RETENIDA | 2.19 | 2.19 | S | 5100 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 5100 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
2495 | AXG20 | GRAPA FIN DE LINEA 360MML 12,6MMD PARA CABLE AUTOPORTANTE DE MEDIA TENSION | 10.88 | 12.4163 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2496 | CXC34 | GRAPA TIPO CROSBY O SIMILAR CONDUCT. AA. 35MM2 | 2.11 | 2.4079 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 14.12% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2497 | RVV02 | VARILLA DE ANCLAJE CON OJO GUARDACABO DE 1800 mm LONG.; 13 mm DIAM. | 7.52 | 7.52 | S | 150 | ELC Orden de Compra 4210009364 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42759 | ELC Orden de Compra 4210009364 | Sustento | 150 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4210009364 | 1 | ELC Orden de Compra 4210009364 | ok
2498 | RVV03 | VARILLA DE ANCLAJE CON OJO GUARDACABO DE 1800 mm LONG.; 16 mm DIAM. | 4.83 | 4.83 | S | 489 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43034 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Sustento | 489 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000855 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | ok
2499 | RVV04 | VARILLA DE ANCLAJE CON OJO GUARDACABO DE 2400 mm LONG.; 16 mm DIAM. | 9.93 | 10.8 | S | 230 | FACTURA E001-6-MOSCOSO | Individual | ELOR | MOSCOSO LA ROSA PATRICIA ANTONELLA | 43020 | FACTURA E001-6-MOSCOSO | Sustento | 230 | S | 8.761% | FACTURA E001-6-MOSCOSO | 1 | FACTURA E001-6-MOSCOSO | ok
2500 | RVV05 | VARILLA DE ANCLAJE CON OJO GUARDACABO DE 2400 mm LONG.; 19 mm DIAM. | 7.56 | 7.56 | S | 290 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Sustento | 290 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4214000544 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | ok
2501 | CXP60 | VARILLA DE ARMAR DE 1.20m., APTO PARA CONDUCTOR DE AAAC. De 120 mm2 | 5.19 | 5.19 | S | 458 | ELOR Factura 0001-008910 | Individual | ELOR | IVS S.A | 42741 | ELOR Factura 0001-008910 | Sustento | 458 | S | 0% | ELOR Factura 0001-008910 | 1 | ELOR Factura 0001-008910 | ok
2502 | CXP14 | VARILLA DE ARMAR DE 1.20m., APTO PARA CONDUCTOR DE AAAC. De 25 mm2 | 1.44 | 3.16 | S | 100 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Sustento | 100 | S | 119.4% | FACTURA 001-001301-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001301-DIPACO | ok
2503 | CXP12 | VARILLA DE ARMAR DE 1.20m., APTO PARA CONDUCTOR DE AAAC. De 35 mm2 | 2.01 | 2.65 | S | 100 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001-001301-DIPACO | Sustento | 100 | S | 31.84% | FACTURA 001-001301-DIPACO | 1 | FACTURA 001-001301-DIPACO | ok
2504 | CXP17 | VARILLA DE ARMAR DE 1.20m., APTO PARA CONDUCTOR DE AAAC. De 50 mm3 | 3.01 | 2.44 | S | 300 | ORDEN DE COMPRA 1210015364-ROMERO | Individual | ELNO | ROMERO LIZARRAGA FANNY ROCIO | 43312 | ORDEN DE COMPRA 1210015364-ROMERO | Sustento | 300 | S | -18.94% | ORDEN DE COMPRA 1210015364-ROMERO | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015364-ROMERO | ok
2505 | CXP18 | VARILLA DE ARMAR DE 1.20m., APTO PARA CONDUCTOR DE AAAC. De 70 mm2 | 3.71 | 1.93 | S | 600 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Corporativa | ELSE | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42865 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Sustento | 600 | S | -47.98% | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | 1 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | ok
2506 | CXP20 | VARILLA DE ARMAR DE 1.20m., APTO PARA CONDUCTOR DE AAAC. De 90 mm2 | 6.16 | 4.12 | S | 80 | ORDEN DE COMPRA 1210015364-ROMERO | Individual | ELNO | ROMERO LIZARRAGA FANNY ROCIO | 43312 | ORDEN DE COMPRA 1210015364-ROMERO | Sustento | 80 | S | -33.12% | ORDEN DE COMPRA 1210015364-ROMERO | 1 | ORDEN DE COMPRA 1210015364-ROMERO | ok
2507 | IAA11 | VARILLA DE FIERRO DE CONSTRUCCION 1/4 X 9M | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2508 | IAA10 | VARILLA DE FIERRO DE CONSTRUCCION DE 1/2 X 9M | 11.27 | 12.0215 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 6.668% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2509 | IAA09 | VARILLA DE FIERRO DE CONSTRUCCION DE 3/8 X 9M | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2510 | IAA08 | VARILLA DE FIERRO DE CONSTRUCCION DE 5/8 X 9M | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2511 | TAA01 | ACCESORIOS PARA ANCLAJE DE TRANSFORMADOR 10 X 60 X 420MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2512 | PCB16 | ANGULO ACERO GALVANIZADO SAE1020 3/16X1.1/4X1.1/4LINEA AEREA | 3.96 | 3.96 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2513 | DXS36 | BATERIA 2X12VDC | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2514 | CXX44 | BORNE RESINA TERMOPLAST. TETRAPOLAR 30A. 500V. 16MM2 | 0.4 | 0.4 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2515 | FXX13 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/2 | 2.5 | 2.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2516 | CDA01 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 | 0.8 | 0.67 | S | 3250 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Corporativa | ELSE | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42865 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | Sustento | 3250 | S | -16.25% | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | 1 | CONTRATO N° 054-2017-MATERIALESGROUP | ok
2517 | CDA02 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8 | 0.44 | 0.44 | S | 3000 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 3000 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
2518 | CXX42 | CAMPANA PARA TERMINAL INTEMPERIE 70/120MM2 10KV | 16.5 | 16.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2519 | CXP10 | CANALETA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION DE CABLES SUBTERRANEOS EN POSTE 2M LONG | 32 | 32 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2520 | CXX40 | CAPUCHON TERMORREST. CABLE NKY 70/120MM2. | 2.58 | 2.58 | S | 27 | ELN Orden de Compra 2210009086 | Individual | ELN | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42985 | ELN Orden de Compra 2210009086 | Sustento | 27 | S | 0% | ELN Orden de Compra 2210009086 | 1 | ELN Orden de Compra 2210009086 | ok
2521 | FKX14 | CUBIERTA AISLANTE DE CONECTOR | 0.45 | 0.45 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2522 | CXX36 | CUBIERTAS AISLANTES PARA FIN DE LINEA (RK 99.3595 o SIMILAR) | 1.12 | 1.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2523 | CXX45 | DUCTOS DE CONCRETO, 2 VIAS | 3.25 | 3.25 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2524 | CXQ01 | ETIQUETAS PARA EMPALMES SUBTERRANEOS 85X50MM MT | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2525 | FXX12 | EXTENSOR DE LINEA DE FUGA 120-100 MM. DIAMETRO | 15.21 | 15.21 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2526 | FKG01 | GANCHO DE BANDA DE 45X120 mm X 65 mm DE VUELO, GANCHO DE 12 mm DIAM. | 2.5 | 2.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2527 | FKG02 | GANCHO DE BANDA DE 45X150 mm X 85 mm DE VUELO, GANCHO DE 16 mm DIAM. | 2.66 | 2.86 | S | 84 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | Individual | ELOR | DIPACO S.A.C. | 43068 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | Sustento | 84 | S | 7.519% | FACTURA 001 -001300-DIPACO | 1 | FACTURA 001 -001300-DIPACO | ok
2528 | FKG03 | GANCHO DE BANDA DE 45X250 mm X 90 mm DE VUELO, GANCHO DE 20 mm DIAM. | 3.1 | 3.1 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2529 | CXS20 | MANGAS DE PLOMO TAMA-O 1, PARA EMPALMES DE CABLES NKY | 4.09 | 4.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2530 | CXS21 | MANGAS DE PLOMO TAMA-O 2a, PARA EMPALMES DE CABLES NKY | 4.59 | 4.59 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2531 | CXS22 | MANGAS DE PLOMO TAMA-O 2b, PARA EMPALMES DE CABLES NKY | 10.14 | 10.14 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2532 | CXS23 | MANGAS DE PLOMO TAMA-O 2c, PARA EMPALMES DE CABLES NKY | 12.12 | 12.12 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2533 | CXS24 | MANGAS DE PLOMO TAMA-O 3a, PARA EMPALMES DE CABLES NKY | 10.09 | 10.09 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2534 | CXS25 | MANGAS DE PLOMO TAMA-O 3b, PARA EMPALMES DE CABLES NKY | 26.97 | 26.97 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2535 | CXS26 | MANGAS DE REPARACION A COMPRESION PARA COND. DE CU. DE 67 mm2. | 10.88 | 10.88 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2536 | CXS27 | MANGAS DE REPARACION A COMPRESION PARA COND. DE CU. DE 125 mm2. | 10.68 | 10.68 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2537 | CXS70 | MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO APTO PARA CABLE DE AAAC DE 120 mm2 | 10.28 | 9.47 | S | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | DGER-MEM | 43434 |  | Sustento | DGER-MEM | S | -7.879% | DGER-MEM | 1 | DGER-MEM | ok
2538 | CXS71 | MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO APTO PARA CABLE DE AAAC DE 35 mm2 | 5.54 | 5.54 | S | 1100 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1100 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
2539 | CXS72 | MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO APTO PARA CABLE DE AAAC DE 50 mm2 | 6.8 | 6.8 | S | 1010 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1010 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
2540 | CXS73 | MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO APTO PARA CABLE DE AAAC DE 70 mm2 | 6.8 | 6.8 | S | 1070 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1070 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
2541 | CXS74 | MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO APTO PARA CABLE DE Al DE 25 mm2 | 5.54 | 5.54 | S | 1170 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1170 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
2542 | DXS35 | MODULO AP. PARA TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA SAB-SCP-SCB | 25.21 | 25.21 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2543 | IAA13 | MURETE CONCRETO ARMADO PARA CAJAS TIPO LT 360X295X1800MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2544 | FTO03 | OJAL ROSCADO 1 VIA, DE BRONCE DE 3/4PULG. | 3.15 | 3.15 | S | 26 | LDS Factura F521-00004566 | Individual | LDS | TECSUR | 43089 | LDS Factura F521-00004566 | Sustento | 26 | S | 0% | LDS Factura F521-00004566 | 1 | LDS Factura F521-00004566 | ok
2545 | FTO02 | OJAL ROSCADO AC. GALV., 5/8PULGx80MML | 0.97 | 0.97 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2546 | AXC10 | PIN PARA LINE POST, PARA CRUCETA DE FIERRO, 3/4 DIAM. DE CABEZA, 5/8 DIAM. BASE | 2.5 | 2.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2547 | AXC11 | PIN PARA LINE POST, PARA CRUCETA DE FIERRO, 3/4 DIAM. DE CABEZA, 3/4 DIAM. BASE | 2.5 | 2.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2548 | AXC12 | PIN PARA LINE POST, PARA CRUCETA DE MADERA, 3/4 DIAM. DE CABEZA, 5/8 DIAM. BASE, 7-9/16 LONG. | 2.5 | 2.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2549 | AXC13 | PIN PARA LINE POST, PARA CRUCETA DE MADERA, 3/4 DIAM. DE CABEZA, 5/8 DIAM. BASE, 10-1/16 LONG. | 2.5 | 2.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2550 | AXC14 | PIN PARA LINE POST, PARA CRUCETA DE MADERA, 3/4 DIAM. DE CABEZA, 5/8 DIAM. BASE, 12-1/16 LONG. | 2.5 | 2.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2551 | AXC15 | PIN PARA LINE POST, PARA CRUCETA DE MADERA, 3/4 DIAM. DE CABEZA, 3/4 DIAM. BASE, 7-9/16 LONG. | 3.2 | 3.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2552 | AXC16 | PIN PARA LINE POST, PARA CRUCETA DE MADERA, 3/4 DIAM. DE CABEZA, 3/4 DIAM. BASE, 10-1/16 LONG. | 3.2 | 3.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2553 | AXC17 | PIN PARA LINE POST, PARA CRUCETA DE MADERA, 3/4 DIAM. DE CABEZA, 3/4 DIAM. BASE, 12-1/16 LONG. | 3.2 | 3.2 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2554 | FKL01 | PLACA GANCHO DE 95X200 mm X 65 mm DE VUELO, GANCHO DE 16 mm DIAM. | 2.5 | 2.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2555 | FKL02 | PLACA GANCHO, CON 6 TIRAFONDOS DE 6.7X160 mm, PARA MADERA | 2.75 | 2.75 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2556 | FKL03 | PLACA GANCHO, CON 6 TIRAFONDOS DE 6X50 CON 6 MANGAS | 5.5 | 5.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2557 | FKL04 | PLACA GANCHO, CON 6 TIRAFONDOS DE 6X50 mm | 2.8 | 2.8 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2558 | FKL05 | PLACA GANCHO, SIN TIRAFONDOS | 1.7 | 1.7 | S | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Sustento | 1 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4214000544 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | ok
2559 | FXP01 | PLANCHA DE FoGo 4x8 | 1.58 | 1.92 | S | 56 | ORDEN DE COMPRA 2210009353-MATERIALESGROUP | Individual | ELN | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43187 | ORDEN DE COMPRA 2210009353-MATERIALESGROUP | Sustento | 56 | S | 21.52% | ORDEN DE COMPRA 2210009353-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 2210009353-MATERIALESGROUP | ok
2560 | FXP02 | PLANCHA DE FoGo 6x6 | 2.29 | 2.29 | S | 10 | ELDU Orden de Compra OC-102284 | Individual | ELDU | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42894 | ELDU Orden de Compra OC-102284 | Sustento | 10 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-102284 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-102284 | ok
2561 | DXS12 | PLETINA DE COBRE 10MM ESP X 120MM ANCHO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2562 | DXS39 | PLETINA DE COBRE 3MM ESP X 20MM ANCHO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2563 | DXS40 | PLETINA DE COBRE 3MM ESP X 30MM ANCHO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2564 | DXS09 | PLETINA DE COBRE 5MM ESP X 50MM ANCHO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2565 | DXS41 | PLETINA DE COBRE 5MM ESP X 50MM ANCHO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2566 | DXS10 | PLETINA DE COBRE 8MM ESP X 60MM ANCHO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2567 | DXS42 | PLETINA DE COBRE 8MM ESP X 80MM ANCHO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2568 | DXS11 | PLETINA DE COBRE 8MM.ESP X 80MM ANCHO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2569 | DXS13 | PLETINA DE COBRE ESTANADO PARA PUESTA A TIERRA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2570 | DXS14 | PLETINA PARA SOPORTE DE TRANSFORMADORES EN SAP 63.5X9.52X405MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2571 | DXS15 | PORTABARRA PARA BARRA TIPO PLETINA 50MM. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2572 | DXS31 | PUERTA PARA SE. A NIVEL TIPO C 1.44 X 2.32M. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2573 | SAB27 | REGULADOR DE TENSION, MONOFASICO, 10 KV, In = 250 | 14328.81 | 14328.81 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2574 | SAB28 | REGULADOR DE TENSION, MONOFASICO, 10 KV, In = 300 | 14328.81 | 14328.81 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2575 | SAB29 | REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSION, MONOFASICO, 10 KV, In = 100 A | 14328.81 | 14328.81 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2576 | SAB30 | REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSION, MONOFASICO, 22.9 KV, In = 100 A | 14328.81 | 14328.81 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2577 | SAB31 | BANCO DE BATERIA 24VCC. 30AH 20 CELDAS | 500 | 500 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2578 | SAB32 | CARGADOR MONOFASICO PARA BATERIA 220VAC/24VDC | 500 | 500 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2579 | SAB33 | BATERÍA SELLADA PLOMO ACIDO 12VCC - 24AH | 450 | 450 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2580 | SAB03 | REGULADOR DE TENSION, MONOFASICO, 15 KV, In = 100 A CON CONTROL ELECTRONICO | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2581 | DXS28 | REJA PARA PISO EN SE. A NIVEL 800 X 1500MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2582 | DXS30 | REJA PARA VENTILACION EN SE. A NIVEL 900 X 1500MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2583 | DXS29 | REJA PARA VENTILACION EN SE.COMPACTA SUBTERRANEA 1200 X 1500MM | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2584 | AXA07 | ROTULA OJAL CORTA DE Ho Go CON AGUJERO DE 17.5MMD | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2585 | AXA08 | ROTULA OJAL LARGA DE Ho Go CON AGUJERO DE 17.5MMD | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2586 | CXX13 | SEPARADOR PARA B.T. DE PVC-SAP DE 2 VIAS | 0.65 | 0.65 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2587 | CXX14 | SEPARADOR PARA B.T. DE PVC-SAP DE 3 VIAS | 0.97 | 0.97 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2588 | CXX15 | SEPARADOR PARA B.T. DE PVC-SAP DE 4 VIAS | 1.3 | 1.3 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2589 | CXX16 | SEPARADOR PARA B.T. DE PVC-SAP DE 5 VIAS | 1.62 | 1.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2590 | CXX17 | SEPARADOR PARA B.T. DE PVC-TRIANGULAR, PARA CABLE AUTOSOPORTADO | 1.64 | 1.64 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2591 | CXX18 | SEPARADOR PARA M.T. DE PVC-TRIANGULAR | 1.85 | 1.85 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2592 | DXS32 | TAPA PARA SE. COMPACTA MONOFASICA TIPO B 1.30X1.5M. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2593 | PAA10 | TEMPLADOR PARA ACOMETIDA | 0.31 | 0.31 | S | 12217 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Individual | ELNO | MATERIALES GROUP S.A.C. | 43034 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | Sustento | 12217 | S | 0% | ELNO Orden de Compra 1214000855 | 1 | ELNO Orden de Compra 1214000855 | ok
2594 | PAA09 | TEMPLADOR PARA RETENIDA CON OJAL Y GANCHO | 2.38 | 2.38 | S | 1760 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | Sustento | 1760 | S | 0% | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 043-2017-VALLADARES | ok
2595 | FFS01 | TIRAFONDO DE 75 mm LONG.; 10 mm DIAM. | 0.34 | 0.34 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2596 | FFS03 | TIRAFONDO HO.GALV. 3/8 X 2 | 0.08 | 0.08 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2597 | FXT01 | TUBO DE FoGo DE 2 | 10.55 | 14.61 | S | 1500 | FACTURA 001-000251-PROJEDISA | Individual | ELOR | IMPORTACIONES PROJEDISA PERU E.I.R.L. | 43112 | FACTURA 001-000251-PROJEDISA | Sustento | 1500 | S | 38.48% | FACTURA 001-000251-PROJEDISA | 1 | FACTURA 001-000251-PROJEDISA | ok
2598 | CXX19 | TUBO DE PROTECCION DE CABLE SUBTERRANEO EN POSTE | 1.62 | 1.62 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2599 | FXT02 | TUBO ESPACIADOR DE 3/4 x 11/2 LONG | 0.42 | 0.42 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2600 | FXT06 | TUBO PARTIDO PARA PROTECCION DE CABLE AEREO EN GRAPA DE SUSPENSION | 0.85 | 0.85 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2601 | FXT04 | TUBO PLASTICO CORRUGADO FLEXIBLE DE 1 DE DIAMETRO x 0.20m. | 0.72 | 0.72 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2602 | FXT08 | TUBO PVC - SAP 3/4 PARA PUESTA A TIERRA | 0.26 | 0.36 | S | 497 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | Individual | ELC | H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | 43250 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | Sustento | 497 | S | 38.46% | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | 1 | ORDEN DE COMPRA 4214000657-HGPREPRESENTACIONES | ok
2603 | RXX12 | TUERCA CIEGA DE BRONCE 3/4DIA. BARRA 1.1/4 PARA VARILLA DE ANCLAJE | 1.05 | 1.05 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2604 | FKT01 | TUERCA GANCHO PARA FIN DE LINEA | 3.26 | 3.26 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2605 | FTO01 | TUERCA OJO OVAL PARA PERNO DE 5/8 PULG. (16 mm.) | 1.26 | 0.89 | S | 500 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 43416 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | Sustento | 500 | S | -29.37% | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | 1 | CONTRATO N° 102-2018-VALLADARES | ok
2606 | CXU05 | UNION DE COBRE DERECHA A COMPRESION CABLE 120MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2607 | CXU01 | UNION DE COBRE DERECHA A COMPRESION CABLE 16MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2608 | CXU06 | UNION DE COBRE DERECHA A COMPRESION CABLE 240MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2609 | CXU02 | UNION DE COBRE DERECHA A COMPRESION CABLE 25MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2610 | CXU03 | UNION DE COBRE DERECHA A COMPRESION CABLE 50MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2611 | CXU04 | UNION DE COBRE DERECHA A COMPRESION CABLE 70MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2612 | CXA02 | UNION DE COBRE DERECHA PARA CONDUCTOR 120MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2613 | CXA03 | UNION DE COBRE DERECHA PARA CONDUCTOR 185MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2614 | CXA04 | UNION DE COBRE DERECHA PARA CONDUCTOR 240MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2615 | CXA05 | UNION DE COBRE DERECHA PARA CONDUCTOR 300MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2616 | CXA06 | UNION DE COBRE DERECHA PARA CONDUCTOR 500MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2617 | CXA01 | UNION DE COBRE DERECHA PARA CONDUCTOR 70MM2. | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2618 | CXV02 | UNION DE COBRE DERIVACION TABICADA COMPRRESION 120MM2. MT | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2619 | CXV03 | UNION DE COBRE DERIVACION TABICADA COMPRRESION 240MM2. MT | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2620 | CXV01 | UNION DE COBRE DERIVACION TABICADA COMPRRESION 70MM2. MT | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2621 | GXX07 | UNION DE CONDUCTOR CON VARILLA, SOLDADURA EXOTERMICA | 3.5 | 3.5 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2622 | IAA07 | VARILLA PLOMO 60% - ESTAÑO 40% TIPO U | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2623 | FXX10 | ESLABON BOLA F-1353 NTERMEDIO DE ACERO | 2.39 | 2.39 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2624 | AXA01 | GRILLETE AC.GALV.16MMD.-19MM.ABERT.77MML.PASAD-SEG | 1.23 | 1.23 | S | 84 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42992 | ELC Orden de Compra 4214000544 | Sustento | 84 | S | 0% | ELC Orden de Compra 4214000544 | 1 | ELC Orden de Compra 4214000544 | ok
2625 | RXC01 | GUARDACABO ACERO GALV. EN CALIENTE 15MM ESP. 1/2D | 0.28 | 0.28 | S | 112 | ELDU Orden de Compra OC-180994 | Individual | ELDU | ELECTROMECANICA EL DETALLE SRL | 42941 | ELDU Orden de Compra OC-180994 | Sustento | 112 | S | 0% | ELDU Orden de Compra OC-180994 | 1 | ELDU Orden de Compra OC-180994 | ok
2626 | DXS37 | CARGADOR MONOFASICO PARA BATERIA 220VAC/24VDC | 3962 | 3962 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2627 | DXS38 | BANCO DE BATERIA 24VCC. 30AH 20 CELDAS | 202.54 | 202.54 | E |  | Estimado | [5 empty] | Estimado |  | E | 0% | Estimado.rar | 1 | Estimado.rar | ok
2628 | DXA29 | MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO 2 HILOS 220V 10/50A | 10.54 | 11.86 | S | 1000 | FACTURA E001-102-ITECHENE | Individual | ELOR | ITECHENE PERU S.A.C. | 43083 | FACTURA E001-102-ITECHENE | Sustento | 1000 | S | 12.52% | FACTURA E001-102-ITECHENE | 1 | FACTURA E001-102-ITECHENE | ok
2629 | DXA27 | MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO 3 HILOS 220V 2,5/10A | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2630 | FXC01 | ALAMBRE GALVANIZADO No 12 AWG | 0.07 | 0.09 | S | 570 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Individual | ELC | MATERIALES GROUP S.A.C. | 42900 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | Sustento | 570 | S | 28.57% | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | 1 | ORDEN DE COMPRA 4210009691-MATERIALESGROUP | ok
2631 | FXX11 | FERRETERIA | Sin Costo (No Utilizado) | 0 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
2632 | FXF06 | HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm DE ANCHO | 0.07 | 0.11 | S | 21400 | ELSE Contrato N°43-2017 | Corporativa | ELSE | ING. SERVICIOS VALLADARES SANTIBAÑES HERMANOS S.A | 42850 | ELSE Contrato N°43-2017 | Sustento | 21400 | S | 57.14% | ELSE Contrato N°43-2017 | 2 | ELSE Contrato N°43-2017 | ok
2633 | RVA06 | PLANCHA DE ANCLAJE DE Fo Go PARA RETENIDA | Sin Costo (No Utilizado) | 1 | A |  | Precio Regulado 2018 | [5 empty] | Precio Regulado 2018 |  | A |  | Precio Regulado 2018 | 1 | Precio Regulado 2018 | ok
LEYENDA:
S: MATERIAL CON SUSTENTO
E: ESTIMADO POR CURVA DE REGRESION
A: PRECIO REGULADO EN EL 2018
399.0642

## CÁLCULO CONTRAPRESTACIÓN
CÁLCULO DETALLADO DE LA CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL | [5 empty] | Nivel de tensión | Valor del parámetro "m" |  | Parámetro | Valor |  | Valor del parámetro "f" |  | Valor de la variable "Na" | Tasa anual | Tasa mensual (im)
[6 empty] | Baja tensión | 0.77 |  | l | 0.072 |  | 0.2 |  | 3 | 12% | 0.9489%
[6 empty] | Media o alta tensión | 0.843 |  | h | 0.134 |  | 0.183
N° | BASE DE DATOS OSINERGMIN | NIVEL DE TENSIÓN | TIPO DE ESTRUCTURA | CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA (OSINERGMIN) | DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA | COSTO REGULADO (US$ SIN IGV) | COSTO DE MONTAJE ("m") | BT (BASE TOTAL DE CÁLCULO) | IMPUESTOS | PARÁMETRO "l" o "h" | OMS | PARÁMETRO "f" | OMC | CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL UNITARIA (US$ SIN IGV)
1 | SICODI | BT | Poste | PPC01 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7/100/120/225 | 69.24 | 0.77 | 122.5549 | 0 | 0.072 | 0.73533 | 0.2 | 0.14707 | 0.1
2 | SICODI | BT | Poste | PPC05 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240 | 97.64 | 0.77 | 172.8228 | 0 | 0.072 | 1.0369 | 0.2 | 0.20739 | 0.1
3 | SICODI | MT | Poste | PPC19 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/300/150/345 | 234.45 | 0.843 | 432.0913 | 0 | 0.134 | 4.825 | 0.183 | 0.88298 | 0.3
4 | SICODI | MT | Poste | PPC20 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/400/150/345 | 307.81 | 0.843 | 567.2938 | 0 | 0.134 | 6.3348 | 0.183 | 1.1593 | 0.39
5 | SICODI | MT | Poste | PPC24 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/400/150/375 | 445.511 | 0.843 | 821.0768 | 0 | 0.134 | 9.1687 | 0.183 | 1.6779 | 0.56
6 | SICODI | BT | Poste | PPC30 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 6/70/90/180 | 57.7224 | 0.77 | 102.1686 | 0 | 0.072 | 0.61301 | 0.2 | 0.1226 | 0.1
7 | SICODI | BT | Poste | PPC31 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 7/100/120/225 | 69.24 | 0.77 | 122.5549 | 0 | 0.072 | 0.73533 | 0.2 | 0.14707 | 0.1
8 | SICODI | BT | Poste | PPC32 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 7/200/120/225 | 83.37 | 0.77 | 147.5649 | 0 | 0.072 | 0.88539 | 0.2 | 0.17708 | 0.1
9 | SICODI | BT | Poste | PPC38 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/200/120/245 | 110.54 | 0.77 | 195.6558 | 0 | 0.072 | 1.1739 | 0.2 | 0.23479 | 0.1
10 | SICODI | BT | Poste | PPC39 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/300/120/255 | 137.07 | 0.77 | 242.6139 | 0 | 0.072 | 1.4557 | 0.2 | 0.29114 | 0.1
11 | SICODI | BT | Poste | PPC40 | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 11/200/120/285 | 162 | 0.77 | 286.74 | 0 | 0.072 | 1.7204 | 0.2 | 0.34409 | 0.12
12 | SICODI | BT | Poste | PPC52 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 10/300/150/300 | 162.94 | 0.77 | 288.4038 | 0 | 0.072 | 1.7304 | 0.2 | 0.34608 | 0.12
13 | SICODI | BT | Poste | PPC53 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 10/400/150/300 | 188.8079 | 0.77 | 334.1899 | 0 | 0.072 | 2.0051 | 0.2 | 0.40103 | 0.13
14 | SICODI | BT | Poste | PPF01 | POSTE DE METAL DE 6 mts. | 279.2624 | 0.77 | 494.2945 | 0 | 0.072 | 2.9658 | 0.2 | 0.59315 | 0.2
15 | SICODI | BT | Poste | PPF10 | POSTE DE METAL DE 7.0 mts. | 316.2559 | 0.77 | 559.773 | 0 | 0.072 | 3.3586 | 0.2 | 0.67173 | 0.23
Nota: Las contraprestaciones mensuales menores a US$ 0,10 se han redondeado a US$ 0,10.